BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ÉLECTROTECHNIQUE

SESSION 2018

ÉPREUVE E4.2

ARCHE DE CÉRAMISATION

DE PLAQUES VITROCÉRAMIQUES

DOSSIER RESSOURCES

DRES1 : variateurs de vitesse ATV312 Choix	2

DRES2 : variateurs de vitesse ATV312 précautions de montage	3

DRES3 : choix de câbles (1/2)	4

DRES3 : choix de câbles (2/2)	5

DRES4 : câbles mono-conducteur	6

DRES5 : disjoncteur Masterpact NW	7

DRES6 : disjoncteur Compact NSX	8

DRES7 : unités de contrôle de disjoncteur	9

DRES8 : transducteurs de courant LEM	10

DRES9 : modules analogiques S7-1500	11

DRES10 : raccordement des modules d’entrées analogiques	12

DRES11 : raccordement des modules de sorties analogiques	13

# DRES1 : variateurs de vitesse ATV312 Choix

# DRES2 : variateurs de vitesse ATV312 précautions de montage

Extrait des préréglages, configuration usine

# DRES3 : choix de câbles (1/2)

# DRES3 : choix de câbles (2/2)

PR

DRES4 : câbles mono-conducteur

| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ÉLECTRIQUES : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuivre |  |  |  |  |  |  |  |
| Section (mm²) | Diamètre nominal total (mm) | Poids nominal (kg/km) | Rayon de courbure minimal (mm) | Courant nominal maximal Air 30°C * (A) | Courant nominal maximal Enterré 20°C ** (A) | Chute de tension cos() = 1 (V/A.km) | Prix Euros HT/km |
| 1 x 1,5 | 6 | 40 | 50 | 23 | 21 | 21 | 310 € |
| 1 x 2,5 | 6 | 46 | 50 | 32 | 28 | 13 | 477 € |
| 1 x 4 | 6 | 65 | 54 | 42 | 36 | 8,1 | 676 € |
| 1 x 6 | 7 | 85 | 59 | 54 | 44 | 5,5 | 984 € |
| 1 x 10 | 8 | 130 | 68 | 75 | 58 | 3,3 | 1 572 € |
| 1 x 16 | 9 | 190 | 77 | 100 | 75 | 2,1 | 2 430 € |
| 1 x 25 | 10 | 280 | 90 | 135 | 96 | 1,4 | 3 753 € |
| 1 x 35 | 11 | 370 | 99 | 169 | 115 | 1 | 5 055 € |
| 1 x 50 | 12 | 490 | 108 | 207 | 135 | 0,77 | 6 778 € |
| 1 x 70 | 14 | 690 | 126 | 268 | 167 | 0,56 | 9 786 € |
| 1 x 95 | 16 | 940 | 144 | 328 | 197 | 0,42 | 13 334 € |
| 1 x 120 | 18 | 1 170 | 158 | 383 | 223 | 0,35 | 16 814 € |
| 1 x 150 | 20 | 1 430 | 176 | 444 | 251 | 0,3 | 20 844 € |
| 1 x 185 | 22 | 1 800 | 194 | 510 | 281 | 0,26 | 25 853 € |
| 1 x 240 | 25 | 1 340 | 221 | 607 | 324 | 0,22 | 33 761 € |
| 1 x 300 | 27 | 2 900 | 243 | 703 | 365 | 0,19 | 42 479 € |
| 1 x 400 | 31 | 3 700 | 275 | 823 | - | 0,17 | 54 660 € |
| 1 x 500 | 35 | 4 800 | 315 | 1 083 | - | 0,15 | 69 854 € |
| 1 x 630 | 40 | 6 200 | 356 | 1 254 | - | 0,14 | 90 289 € |
| 2 x 1,5 | 9 | 95 | 68 | 26 | 25 | 25 | 607 € |
| 2 x 2,5 | 10 | 120 | 76 | 36 | 33 | 15 | 897 € |
| 2 x 4 | 10 | 165 | 80 | 49 | 43 | 9,5 | 1 355 € |
| 2 x 6 | 12 | 230 | 92 | 63 | 53 | 6,3 | 2 038 € |
| 2 x 10 | 14 | 330 | 108 | 86 | 71 | 3,8 | 3 178 € |
| 2 x 16 | 15 | 470 | 120 | 115 | 91 | 2,4 | 4 927 € |
| 2 x 25 | 19 | 740 | 152 | 149 | 116 | 1,6 | 7 646 € |
| 2 x 35 | 21 | 960 | 164 | 185 | 139 | 1,1 | 10 236 € |
| * Courant maximal selon IEC 60364-5-52 tableau B.52.12, méthode d’installation F, pour |  |  |  |  |  |  |  |
| câbles mono conducteurs et méthode d’installation E pour câbles multiconducteurs. |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Courant maximal selon IEC 60364-5-52 tableau B.52.5 pour câbles mono conducteurs et |  |  |  |  |  |  |  |
| tableau 52.3 pour câbles à deux conducteurs, méthode d’installation D1. |  |  |  |  |  |  |  |

# DRES5 : disjoncteur Masterpact NW

# DRES6 : disjoncteur Compact NSX

# DRES7 : unités de contrôle de disjoncteur

Micrologic 2.0 A pour Masterpact NW

Micrologic 2 pour Compact NSX avec la figure ci-après qui correspond au NSX250 pour Io

.

# DRES8 : transducteurs de courant LEM

APR-B420L

# DRES9 : modules analogiques S7-1500

# DRES10 : raccordement des modules d’entrées analogiques

# DRES11 : raccordement des modules de sorties analogiques