BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ÉLECTROTECHNIQUE

SESSION 2018

ÉPREUVE E4.2

ARCHE DE CÉRAMISATION

DE PLAQUES VITROCÉRAMIQUES

DOSSIER TECHNIQUE

DTEC1 : Données techniques de l’arche	2

DTEC2 : Mouvement d’avance, vue d’un groupe de transmission	3

DTEC3 : Schéma de la distribution électrique de l’arche	4

DTEC4 : Schéma électrique de la zone de chauffe 1	5

DTEC5 : Relevé de la puissance en fonction du temps pendant un incident sur la chauffe	6

DTEC6 : Pourcentage de puissance dans la charge en fonction de , angle de retard à l’amorçage des thyristors des gradateurs	7

DTEC7 : Algorigramme de détection d’une branche coupée dans une demi-zone	8

DTEC8 : Algorigramme décrit en « langage automate » pour la détection d’une branche coupée pour la zone 1 voûte	9

DTEC9 : Algorigramme de détection de deux branches coupées dans une demi-zone	10

# DTEC1 : Données techniques de l’arche

L’arche de 33,25 m de longueur comprend :

- un four de 24 m de longueur et de 1100 mm de largeur utile composé de 11 zones de chauffe (sole et voûte) ;

- un refroidissement par air de 6 m de longueur (soufflage et extraction) ;

- une table de chargement de 1,63 m ;

- une table de déchargement de 1,63 m ;

- un système d’entrainement à chaîne entrainant des rouleaux en céramique.

Les puissances de chauffe des résistances installées dans le four sont les suivantes (réparties entre sole et voûte) :

| zone | Longueur (m) | Nombre de résistances | kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 40 | 160 |
| 2 | 3 | 24 | 70 |
| 3a | 1,5 | 16 | 50 |
| 3b | 1,5 | 16 | 50 |
| 4a | 1,5 | 16 | 30 |
| 4b | 1,5 | 16 | 30 |
| 5 | 3 | 16 | 40 |
| 6a | 1,5 | 16 | 50 |
| 6b | 1,5 | 16 | 50 |
| 7 | 3 | 16 | 40 |
| 8 | 3 | 16 | 40 |

Valeurs données pour une tension d’alimentation de 400 V.

Le soufflage d’air frais est produit grâce à 2 moteurs asynchrones de 7,5 kW à vitesse variable.

L’extraction d’air chaud est assurée par un moteur asynchrone de 5,5 kW à vitesse variable.

La cinématique de transport des supports de plaques nécessite 23 motoréducteurs asynchrones de puissance unitaire 0,55 kW, à vitesse variable.

Les charges sont équitablement réparties et l’ensemble est équilibré.

## DTEC2 : Mouvement d’avance, vue d’un groupe de transmission

# DTEC3 : Schéma de la distribution électrique de l’arche

Canalisation C1

PR mono

4 x 300 mm²/phase en 2 couches

Échelle à câbles

L = 55 m

= 60°C

# DTEC4 : Schéma électrique de la zone de chauffe 1

Important : une demi-zone sera le terme générique pour désigner l’ensemble de résistances chauffantes de la sole ou de la voûte. Une sole et une voûte correspondent respectivement à la partie basse et haute d’un four.

| zone | Nombre de résistances | kW |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 demi-zone (sole et voûte), 5 branches en parallèle comprenant 4 résistances montées en série (voir schéma ci-dessus) | 160 |
| 2 | 2 fois 3 branches en parallèle de 4 résistances en série | 70 |
| 3a | 2 fois 2 branches en parallèle de 4 résistances en série | 50 |
| 3b | 2 fois 2 branches en parallèle de 4 résistances en série | 50 |
| 4a | 2 fois 2 branches en parallèle de 4 résistances en série | 30 |
| 4b | 2 fois 2 branches en parallèle de 4 résistances en série | 30 |
| 5 | 2 fois 2 branches en parallèle de 4 résistances en série | 40 |
| 6a | 2 fois 2 branches en parallèle de 4 résistances en série | 50 |
| 6b | 2 fois 2 branches en parallèle de 4 résistances en série | 50 |
| 7 | 2 fois 2 branches en parallèle de 4 résistances en série | 40 |
| 8 | 2 fois 2 branches en parallèle de 4 résistances en série | 40 |

Toutes les demi-zones sont câblées à l’identique, alimentées entre deux phases. Seul le nombre de résistances change.

# DTEC5 : Relevé de la puissance en fonction du temps pendant un incident sur la chauffe

# DTEC6 : Pourcentage de puissance dans la charge en fonction de , angle de retard à l’amorçage des thyristors des gradateurs

échelle : en X, 1 carreau = 0,1 radian

en Y, 1 carreau = 5 %

échelle : en X, 1 carreau = 0,1 radian

en Y, 1 carreau = 5 %

Calcul de I  : Ithéorique

Ith=Inominal1-∝π+sin⁡(2α)2π

DTEC7 : Algorigramme de détection d’une branche coupée dans une demi-zone

Oui

Une branche est-elle coupée ?

Signaler défaut

α, l’angle de phase est stocké dans un double mot

Début

Fin

Non

Mise à l’échelle de I mesuré :

Imes=Entreeanalogique×Imaxtransducteur27648

Mise à l’échelle de I mesuré :

Imes=Entreeanalogique×Imaxtransducteur27648

27648 est la valeur de l’échelle max donnée par le constructeur

27648 est la valeur de l’échelle max donnée par le constructeur

# DTEC8 : Algorigramme décrit en « langage automate » pour la détection d’une branche coupée pour la zone 1 voûte

Oui

%MD40≤45×%MD36 ?

%M10.0 :=1

%MD20= α (radians)

Début

Fin

Non

%M10.0 :=0

Oui

%MD40≤45×%MD36 ?

%M10.0 :=1

%MD20= α (radians)

Début

Fin

Non

%M10.0 :=0

%MD40=%AI2×300  27648

%MD40=%AI2×300  27648

%MD24=%MD20π puis %MD28=sin⁡(2×%MD20)2×π

%MD32=1-%MD24+%MD28

%MD36=270×%MD32

%MD24=%MD20π puis %MD28=sin⁡(2×%MD20)2×π

%MD32=1-%MD24+%MD28

%MD36=270×%MD32

# DTEC9 : Algorigramme de détection de deux branches coupées dans une demi-zone

Oui

Oui

Oui

Une branche est-elle coupée ?

Signaler défaut 1

α, l’angle de phase est stocké dans un double mot

Début

Fin

Non

Non

Oui

Une branche est-elle coupée ?

Signaler défaut 1

α, l’angle de phase est stocké dans un double mot

Début

Fin

Non

Non

Signaler défaut 2

Signaler défaut 2

Une seconde branche est-elle coupée ?

Une seconde branche est-elle coupée ?

Mise à l’échelle de I mesuré :

Imes=Entreeanalogique×Imaxtransducteur27648

Calcul de I  : Ithéorique

Ith=Inominal1-∝π+sin⁡(2α)2π

Calcul de I  : Ithéorique

Ith=Inominal1-∝π+sin⁡(2α)2π