SESSION 2013

Section : SCIENCES INDUSTRIELLES DE L’INGÉNIEUR

Option : ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION

Option : ÉNERGIE

Option : INFORMATION ET NUMÉRIQUE

Option : INGÉNIERIE MÉCANIQUE

ÉPREUVE DE SYNTHÈSE DE SCIENCES INDUSTRIELLES

Durée : 5 heures

Calculatrice électronique de poche - y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à écran graphique – à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout autre matériel électronique est rigoureusement interdit.

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.

De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) mentionner explicitement.

NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identiﬁ er.

TOUR ELITHIS DE DIJON

BÂTIMENT TERTIAIRE DE 5000 m² 
À HAUTE EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

La Tour Elithis a été pensée, dès la conception du projet, dans le souci de concilier efficience énergétique, exigence esthétique et cohérence architecturale. Ce projet est le fruit d’une étroite concertation entre ingénieurs et architectes, permettant l’innovation et la mutualisation de connaissances. Le résultat est un bâtiment vertueux, intégré dans une logique d’urbanisation cohérente.

Présentation de la tour Elithis

- Présentation générale

La ville de Dijon, une société d'ingénierie climatique et électrique, ainsi qu’un cabinet d'architectes se sont associés pour réaliser un bâtiment tertiaire à haute efficience énergétique dans le quartier Clémenceau à Dijon (21).

Pour leur nouveau siège social, les ingénieurs ont conçu un bâtiment révolutionnaire à très haute efficience énergétique, en limitant fortement les déperditions et les apports énergétiques.

Respectueux de l'environnement et producteur d'énergie, ce bâtiment répond à une conception bioclimatique à la pointe de la recherche en matière d'énergie positive et vise le facteur 4 en termes de consommation équivalent carbone.

La tour, dont la construction a débuté en décembre 2007 et s'est achevée en avril 2009, sert de laboratoire. Elle est équipée de capteurs et de compteurs qui permettent de mesurer la performance des différents équipements (chauffage, rafraîchissement, ventilation, éclairage, ascenseurs...).

La tour d’une surface hors œuvre net (shon) de 4 921 m² s'échelonne sur 10 niveaux, parmi eux quatre sont occupés par la société d’ingénierie. Les autres sont accessibles à la commercialisation ; un radiologue, un dentiste, un restaurant et l'ADEME Bourgogne s'y sont installés.

Tour

Palais des congrès

Le bâtiment est de type ERP catégorie 5. L’étude thermique a été effectuée selon les critères de la RT 2005.

Auditorium Sud

Bouclier solaire

Noyau béton

Dalle béton

Réalisation :

| Parking souterrain Trumeaux (poteaux acier remplis de béton armé) - Structure porteuse de la façade en bois : - Pin lamellé collé - Parement ext. aluminium - Double vitrage : 8/20/6, argon 90 %, Ug=1,1 W∙m-²∙K-1, g ou FS=40 % - Allège bois intérieur et aluminium extérieure - Aluminium extérieur 1 mm et =200 W∙m-1∙K-1 - Isolant 120 mm ouate de cellulose : =0,035 W∙m-1∙K-1 - Pare vapeur en aluminium d’épaisseur 0,1 mm - 14 mm de pin int. : R=0,09 m²∙K∙W-1 |  | Parement |
| --- | --- | --- |
|  |  | Production d’énergie Deux chaudières bois de 100 kW chacune assurent les besoins en chauffage de la tour. Les granulés bois sont livrés par camion et sont versés dans une trémie de 12 m3. Données granulés bois : Valeur énergétique PCI=4,9 kW∙h∙kg-1 40 % d’humidité Masse volumique du pellet (compacté) = 1 100 kg∙m-3 Masse volumique du pellet (vrac)= 750 kg∙m-3 |
| Synoptique des énergies : confort thermique Schéma de principe : cf annexe 5 Émission d’énergie |  |  |
| Poutre froide : placée dans le plafond, elle émet la chaleur en hiver et le froid en été sans ventilateur. L’air neuf A circulant dans les poutres froides vient de la centrale double flux. (cf schéma de principe annexe 5). La poutre active fermée est conçue pour rafraîchir ou chauffer l'air ambiant. Elle comprend un plénum d'air neuf B. L'air primaire est soufflé directement dans le plénum et propulsé au travers de buses d'induction. Le jet d'air des buses et l'effet d'induction (venturi) aspirent l'air secondaire ambiant par la sous - face de la poutre au travers de l'échangeur D. |  | Le mélange E de l'air primaire et de l'air secondaire induit est pulsé dans la pièce par les fentes longitudinales sur chaque côté de la poutre, avec un jet d'air horizontal (effet coanda). |
| Panneaux photovoltaïques La toiture est recouverte de panneaux photovoltaïques qui assurent une production annuelle d’électricité. L'énergie électrique est produite par des panneaux solaires photovoltaïques intégrés à la couverture plane du bâtiment. Elle est entièrement revendue. |  |  |
|  |  | Un bouclier thermique de protection contre les rayonnements solaires en métal déployé cuivré conjugue le confort visuel et la diminution des apports solaires. |

- Bilan énergétique annuel de la tour

|  | Coeff. ep/ef* | Consommations en énergie primaire mesurées en kW∙hep∙m-2shon∙an-1 |
| --- | --- | --- |
| Rafraichissement | 2,58 | 6,23 |
| Ventilation | 2,58 | 14,08 |
| Pompes et auxiliaires | 2,58 | 2,6 |
| Éclairage | 2,58 | 9,5 |
| Ascenseurs | 2,58 | 3,58 |
| Chauffage bois | 1 | 36,5 |
| Photovoltaïque | 2,58 | 40,24 |

*ep : énergie primaire     ef : énergie finale

L’objectif de cette étude est de justifier les choix faits par les concepteurs de cette tour à haute efficience énergétique et de vérifier les annonces du groupe d’ingénierie en termes de consommation et de respect de l’environnement.

Après un bilan carbone de la tour, l’étude portera sur les choix limitant la consommation en éclairage, ainsi que sur le bilan énergétique d’une salle de réunion. On s’intéressera ensuite à l’accroche du bouclier solaire sur la façade, puis on mettra en évidence les principes de pilotage de la tour pour optimiser l’efficience énergétique. On quantifiera enfin les apports énergétique et économique dus aux sources d’énergie renouvelable.

Partie A : Consommation carbone de la tour

L’objectif de cette partie est d’effectuer le bilan annuel de consommation en carbone de la tour.

Question 1 : un facteur 4 de réduction de gaz à effet de serre est envisagé pour la France. Expliquer dans quel protocole, dans quelle échéance et par rapport à quelle émission de base sont inscrits ces objectifs.

Question 2 : l’équivalent carbone est la mesure « officielle » des émissions des gaz à effet de serre. Souvent les entreprises ou les médias utilisent « l’équivalent CO2 », donnant des valeurs 3,67 fois supérieures. Expliquer d’où provient ce facteur en comparant les masses atomiques.

Question 3 : expliquer la différence entre les « émissions de CO2» et « l’équivalent CO2» ?

Question 4 : pour la tour, lister les sources d’émission de gaz à effet de serre.

Les niveaux d’extraction selon les travaux ISO 14064

ISO scope 1 :

Cette extraction se limite aux émissions dues aux sources directement possédées par l’entité, que ces sources soient fixes ou mobiles. La propriété de la source est déterminante. Cette extraction n’est pas appropriée pour avoir une vue large de la situation, pour du management environnemental ou une stratégie énergétique.

ISO scope 2 :

Cette extraction reprend les postes compris dans le scope 1 en ajoutant les émissions externes dues à l’achat de l’électricité, de la vapeur…

ISO scope 3 :

Les émissions prises en compte dans le périmètre ISO scope 3 sont quasiment les mêmes que les émissions globales de la méthode Bilan Carbone™, à l’exception des émissions de gaz des avions.

Question 5 : déterminer le niveau d’extraction de la tour.

Question 6 : remplir le document réponse DR1 en prenant en compte les consommations du bâtiment dans le cadre de la réglementation thermique 2005. Déterminer la quantité de carbone consommée annuellement par la tour.

Question 7 : le chef d’exploitation de cette entreprise reçoit la note de calcul relative à la consommation carbone. Conclure en cinq lignes maximum sur la stratégie d’entreprise à mettre en place par rapport à ce résultat.

Partie B : Étude de l’éclairage de la tour Elithis : « Allumer moins pour éclairer mieux »

Dans un bâtiment tertiaire, la première dépense énergétique est l’éclairage, bien devant le chauffage ou la ventilation.

L’objectif de cette partie est de déterminer comment les concepteurs de la tour Elithis ont réussi à diminuer considérablement la consommation électrique pour l’éclairage, si bien que la tour, ovoïde de verre avec une surface vitrée de 75%, est un des bâtiments les plus sobres au monde en ce qui concerne l’éclairage.

Question 8 : expliquer les avantages et inconvénients dus au choix d’une surface vitrée à 75%. Répondre de manière synthétique (6 lignes maximum).

Bouclier solaire

Question 9 : à partir de la forme générale du 
bouclier solaire (voir annexe 1) et des motifs de son treillis donnés ci-dessous, expliquer son impact en ce qui concerne l’éclairage, en fonction de la saison et de l’heure de la journée. Faire une réponse synthétique (8 lignes maximum).

La contre plongée correspond à une vue vers le haut, de l’intérieur vers l’extérieur.

La plongée correspond à une vue vers le bas, de l’intérieur vers l’extérieur.

Question 10 : à partir de l’annexe 2, donner la valeur de l’éclairement nécessaire dans les bureaux de la tour. Puis à partir de l’annexe 3, analyser l’éclairement réel mesuré dans les différentes parties du bâtiment et proposer une solution pour assurer un éclairage correct des bureaux.

La solution choisie par les concepteurs de la tour est de régler un éclairement minimal de 300 lux au niveau des plans de travail des bureaux (ensemble de 2 bureaux de 1 m² chacun), ce qui est largement suffisant pour de la bureautique où les employés lisent parfaitement sur leur écran d’ordinateur. Ce réglage doit être automatisé.

En peignant la structure porteuse en bois de couleur foncée, la perception physiologique de l’éclairement reste bonne quel que soit le déplacement de la personne au sein des bureaux, ce qui évite d’avoir un nombre important de foyers lumineux.

Le ménage des bureaux est effectué à midi, plutôt que le soir, pour éviter une dépense d’éclairage supplémentaire, et aussi pour améliorer les comportements grâce au dialogue instauré entre les utilisateurs de la tour et le personnel d’entretien.
Pour lire des plans ou autres besoins spécifiques, des éclairages nomades basse consommation sont mis à disposition pour assurer une certaine flexibilité.

Question 11 : sachant que chaque ensemble de 2 bureaux est éclairé par 2 tubes fluorescents de 14 W, calculer la consommation énergétique Wq quotidienne pour l’éclairage de ces 2 bureaux installés dans un bâtiment classique et en fonctionnement 8 h par jour.

100       200      300     400

28

Éclairement additionnel dû au luminaire (lux)

Puissance consommée par le luminaire 
(2 tubes) en W

Question 12 : les tubes sont alimentés par des ballasts dimmables (ou gradables) associés à un détecteur de présence et à un capteur de luminosité. 
Cette automatisation doit permettre d’assurer un éclairement de 300 lux sur les bureaux. Remplir le document réponse DR2 à l’aide du diagramme ci-contre. On supposera que les deux éclairements (naturel et issu du luminaire) s’ajoutent simplement, ce qui n’est pas tout à fait le cas dans la réalité.

Question 13 : en déduire l’énergie quotidienne Wq consommée pour éclairer un bloc de 2 bureaux (horaires de travail 8h-12h et 14h-18h) et donner le pourcentage d’économie énergétique réalisée pour l’éclairage.

Question 14 : on se place à un moment de la journée où le luminaire doit fournir un éclairement de 200 lux sur le bloc bureau situé à 1,70 m sous le luminaire. À partir de l’annexe 4, déterminer le flux lumineux nécessaire par tube, puis justifier la référence du tube choisi : FH 14W/827HE. On supposera un rendement global de 0,8 (qui prend en compte le rendement du luminaire, l’utilance, le coefficient de réflexion…)

Question 15 : la solution retenue pour faire varier le flux lumineux est de faire varier la fréquence du courant dans les tubes en fonction d’un signal 0-10 V issu du capteur de luminosité. D’après le schéma ci-dessous, qui représente les constituants d’un ballast électronique, expliquer sur quoi doit agir le signal 0-10 V pour faire varier l’intensité lumineuse.

Question 16 : conclure sur les choix faits par les concepteurs de la tour Elithis en ce qui concerne l’éclairage.

Partie C : Bilan énergétique partiel d’une salle de réunion en été

Le but de cette partie est d’effectuer le bilan énergétique partiel d’une salle de réunion.

|  | Données complémentaires Température extérieure de base à Dijon en été = 32°C Température de confort intérieur = 26°C |
| --- | --- |
| Composition de l’allège |  |

|  | Rappel : avec : • U = Conductivité thermique en W∙m-2∙K-1 • Rsi = Résistance thermique superficielle int. en m²∙K∙W-1 • Rse = Résistance thermique superficielle ext. en m²∙K∙W-1 • e = épaisseur d’un des composants de la paroi en m • λ = coefficient de conduction thermique exprimé en W∙m-1∙K-1 • Rth = Résistance thermique d’un composant de la paroi en m²∙K∙W-1; Paroi donnant sur : - l’extérieur - un passage ouvert - un local ouvert(2); Rsi m²∙K∙W-1; Rse(1) m²∙K∙W-1; Rsi+Rse m²∙K∙W-1. Paroi verticale inclinaison ≥ 60°; 0,13; 0,04; 0,017. Paroi horizontale inclinaison < 60°; 0,10; 0,04; 0,14. 0,17; 0,04; 0,21. - Si la paroi donne sur un local non chauffé, Rsi s’applique des deux côtés. - Un local est dit ouvert si le rapport de la surface totale de ses ouvertures permanentes sur l’extérieur, à son volume, est égal ou supérieur à 0,005 m²/m3. Ce peut être le cas, par exemple, d’une circulation à l’air libre, pour des raisons de sécurité contre l’incendie... |
| --- | --- |

Question 17 : déterminer le flux thermique surfacique φ (en W/m²) dans l’allège de la salle de réunion en été à partir des données de la page 3.

Dans les deux questions suivantes, l’étude porte particulièrement sur le vitrage.

Question 18 : les caractéristiques des vitrages sont :

double vitrage 8/20/6, argon 90 %, Ug=1,1 W∙m-²∙K-1, 
g ou FS=40 %. Donner l’intérêt de différencier les épaisseurs de vitrage entre l’intérieur et l’extérieur.

Question 19 : le film modifiant le facteur solaire est placé entre l’argon et le vitrage intérieur. Expliquer de quelle façon il augmente le confort hiver.

Question 20 : à partir des courbes cumulées d’émission de chaleur d’un humain dans le cas d’une activité sédentaire (bureau, lecture, études) en fonction de la température ambiante, donner dans le cas d’une réunion de 12 personnes, la puissance totale dégagée.

Exemple : à une température ambiante de 10°C, le flux de chaleur totale est de 160 W. Ce flux comprend 73 W de rayonnement, 20 W de conduction, 45 W de convection et 22 W d’évapo-transpiration.

Question 21 : calculer le débit horaire de vapeur d’eau dégagée par l’ensemble des participants à cette réunion, sachant que la chaleur latente de vaporisation Lv à 26°C a pour valeur 2430 kJ/kg.

Question 22 : à l’aide du schéma de principe hydraulique et aéraulique simplifié de la tour donné en annexe 5, retrouver les systèmes mis en œuvre pour combattre les charges lors d’une réunion de 12 personnes en été. Plusieurs scénarios sont envisageables en fonction de conditions climatiques différentes : remplir le document réponse DR3.

Question 23 : la mesure de la température sèche conditionne tout le raisonnement du pilotage. La température résultante sèche (ou opérative) pourrait nettement améliorer le confort thermique des occupants. Conclure sur sa mise en œuvre.

Partie D : Étude de l'accroche du bouclier solaire sur la façade.

La tour Elithis est équipée d'un bouclier solaire, la description de cet élément est fournie en annexe 1.

L’objectif de cette partie est de vérifier la résistance mécanique des pièces qui permettent de solidariser le bouclier à la structure du bâtiment.

Dalle

Pièce de fixation

Ces pièces sont fixées d'une part sur les dalles de chaque niveau et d'autre part sur les trumeaux acier laqué remplis de béton (reprise d'appui extérieur des dalles).

Trumeaux

Les pièces, en plus de supporter le bouclier solaire, permettent la fixation des caillebotis constituant le brise soleil sur toute la périphérie de la tour.

Bouclier

Ce brise soleil a également comme fonction de permettre la circulation de personnes en cas d'opération de maintenance, de nettoyage de la paroi ou éventuellement le passage de services de secours.

Caillebotis

On dénombre 230 pièces de fixation réparties uniformément sur la surface du bouclier.

Pièce de fixation

La longueur de ces pièces est de 1 m.

La vérification de la résistance mécanique des fixations consistera en un calcul de résistance des matériaux en flexion simple ainsi qu'un calcul de vérification de non dépassement d'une valeur limite admissible de déformée.

Données et hypothèses

- poids propre des pièces de fixation : 40 daN (charge répartie sur la longueur de la poutre) ;

- caillebotis (acier thermo laqué de 1m2) de poids propre : 30 daN (charge répartie sur la surface) ;

- surcharge éventuelle sur 1 caillebotis (personne en circulation sur le brise soleil avec divers équipements) : 150 daN (charge répartie sur la surface) ;

- les pièces de fixations sont considérées comme des poutres de longueur 1 mètre encastrées dans la dalle ;

- bouclier solaire : tôle déployée d'aluminium de 3 mm d'épaisseur ;

- masse volumique de l'aluminium : 2,7 g∙cm-3 ;

- masse volumique du givre : 917 kg∙m-3.

Détermination des efforts appliqués aux pièces de fixation

Il est nécessaire de déterminer la surface du bouclier, on considèrera le modèle équivalent ci-dessous et le fait que le bouclier couvre 7 étages de 2,5 mètres chacun.

Question 24 : déterminer la surface S équivalente du bouclier à l'aide du modèle ci-dessous, on exprimera S en fonction de R, L ,l, α et β.

On donne R=9 m, L=14 m, l=10 m, α=13°et β=10°. Donner la valeur numérique de S.

Les organismes de certifications préconisent pour ce type de calcul de se placer dans le cas extrême où le bouclier serait recouvert d'un centimètre de givre de chaque côté.

Une étude logicielle donne pour la surface précise du bouclier S= 812 m2.

Question 25 : déterminer dans ces conditions la masse M du bouclier.

Chacune des 230 fixations supporte la même part de l'effort engendré par cette masse M, ainsi qu’un caillebotis du brise soleil avec sa surcharge éventuelle.

Question 26 : déterminer pour le modèle ci-dessous les valeurs de q et de P.

G : centre d’inertie de la section droite à l’abscisse x

Charge répartie q

B

G

A

x

Question 27 : déterminer les expressions de l’effort tranchant T et du moment fléchissant Mfz le long de la poutre AB, puis tracer les diagrammes et donner les valeurs remarquables de ces grandeurs.

80 mm

10 mm

x

Le matériau utilisé pour les fixations est un acier de type E30 (Résistance élastique Re = 280 N∙mm-2) ; la section des fixations est définie ci-contre et le coefficient de sécurité à appliquer dans ce type d'ouvrage est s=2.

Question 28 : déterminer la contrainte normale maximale σmax dans cette section.

Question 29 : comparer cette valeur à la contrainte admissible Rpe. Conclure quant au choix de la section des pièces.

Question 30 : déterminer et justifier à l'aide du tableau ci-dessous le meilleur choix de poutrelle (profilé IPN) pouvant convenir.

Le déplacement vertical maximal autorisé par les organismes de certification pour une construction du type bouclier solaire est de 5 mm.

Question 31 : dans les conditions précédentes et en ayant remplacé la section rectangulaire par la poutrelle IPN80, déterminer la valeur maximale de la déformée dans une pièce de fixation.

On donne le tableau ci-dessous.

Acier de type E30 : module d'Young E = 200 000 N∙mm-2.

Question 32 : conclure quant au respect du déplacement maximal autorisé ainsi que sur la conception des pièces de fixation.

Question 33 : proposer un élément climatique qui a été négligé dans la notice de calcul et qui pourrait avoir une incidence sur la validité des résultats. Indiquer de quelles façons cet élément intervient sur le bouclier.

Partie E : optimisation de l’efficience énergétique de la tour

L’objectif de cette partie est d’analyser une partie du pilotage de la tour pour optimiser l’efficience énergétique.

Principe des installations

Données : schéma de principe annexe 5 et diagramme de pilotage annexe 6.

Question 34 : compléter le document réponse DR3 par un diagramme de régulation. Indiquer les plages de fonctionnement du « Change over » des poutres froides. Les 4 vannes deux voies motorisées sont régulées en mode P (proportionnel). La bande proportionnelle est de 2°C.

Question 35 : donner les situations de température où le bipasse de la centrale de traitement d’air double flux adiabatique doit s’ouvrir. Décrire le principe d’échange adiabatique dans la centrale.

Question 36 : interpréter l’ordre de passage des échangeurs « Groupe de transfert » puis « Échangeur chauffage » pour l’alimentation en eau chaude des poutres froides.

Question 37 : avant de mettre en marche les compresseurs frigorifiques, le groupe d’eau glacée adiabatique peut néanmoins refroidir l’eau des poutres froides. En fonction des besoins, compléter le document réponse DR3 et donner dans l’ordre de mise en route les éléments de refroidissement de l’eau.

Étude du registre à volets de sur-ventilation nocturne

Pour décharger énergétiquement le bâtiment en période d'été et abaisser la température, une surventilation nocturne a été prévue. Cette augmentation de débit d'air neuf dans les locaux permet d'enlever de l'énergie à la structure du bâtiment. L'air neuf arrive par les entrées d'air situées dans les allèges en façade.

Le basculement entre l’alimentation en air extrait pour la centrale double flux et la surventilation nocturne des locaux est assuré par deux registres à volets, motorisés par un servomoteur de type « Belimo ». On distingue un registre inférieur (gérant le passage de l'air extrait pour la surventilation) et un registre supérieur (gérant le passage de l'air pour la centrale double flux). Ces deux registres sont composés de 3 volets chacun et sont motorisés par un seul servomoteur.

Air extrait pour la double flux

Air extrait pour la double flux

Étanchéité frontale (joints)

Étanchéité latérale

Registre supérieur

Axe accouplé au servomoteur

Tringlerie

Air extrait des locaux

Bielle motrice

Servomoteur

Tringlerie

Registre inférieur

Air extrait surventilation

Bielle réceptrice

Air extrait surventilation

Position 100 % surventilation, volets inférieurs ouverts et volets supérieurs fermés.

Les deux registres ont un fonctionnement en opposition : lorsque les 3 volets du registre inférieur sont fermés, les 3 volets du registre supérieur sont ouverts (décalage de 90°).

L'axe de rotation du volet central supérieur est accouplé à l'axe de sortie du réducteur du servomoteur ; il est également relié à l'axe de rotation du volet central inférieur par l'intermédiaire d'une tringlerie.

Chacun des volets est équipé de joints frontaux qui s'écrasent lors de la fermeture des registres au contact des autres volets.

L'emploi de ce genre de dispositif dans un milieu à atmosphère contrôlée nécessite la maitrise de l'étanchéité des volets par rapport au registre. L'étanchéité latérale par joint crée sur l'axe de manœuvre un couple de frottement constant CL. Pour obtenir l'étanchéité frontale lorsque le registre est fermé, il faut exercer un couple de fermeture CF bien supérieur au précédent. Ce couple doit permettre un écrasement suffisant du joint frontal.

Sens de rotation

Sur le servomoteur, un système de limitation d'intensité permet d'assurer la sécurité du moteur à courant continu en cas de surcharge (couple moteur demandé trop important). Pour régler l'angle de fermeture des volets on dispose d'un boitier de commande, néanmoins ce réglage n'est pas assez précis pour obtenir un écrasement du joint correctement dosé. On souhaite vérifier la possibilité d'utiliser la détection de surintensité Ilim dans le moteur comme capteur de fin de course en position fermée.

Bâti.

Bielle motrice

Question 38 : l'amplitude du mouvement de l'arbre de sortie du servomoteur est de 90°, l'amplitude du mouvement de la bielle réceptrice dépend du réglage de la position initiale des bielles et de la tringlerie.

Tringle

Sur le document réponse DR4 on propose trois réglages de position de départ, tracer les épures des positions finales et indiquer la course angulaire de la bielle réceptrice.

Bielle réceptrice

Indiquer lequel de ces trois réglages convient, justifier votre réponse.

À partir d'une mesure des couples (CL et CF) nécessaires à la fermeture des volets (prenant en compte l'écrasement des joints) et d'une simulation logicielle on obtient la courbe de couple correspondant à appliquer sur la bielle motrice (figure ci-dessous).

Question 39 : déterminer le couple maximal au niveau de l'axe de la bielle motrice, puis à partir des éléments de l'annexe 7 concernant le réducteur du servomoteur, calculer le couple moteur nécessaire.

Question 40 : la constante de couple du moteur est K=4,65.10-2 N∙m/A, en déduire la valeur de l'intensité limite du courant circulant dans le moteur et correspondant au couple précédent.

Question 41 : conclure quant à la faisabilité de la détection de fin de course par mesure de surintensité sachant que l'intensité maximale admissible par le moteur est de 63 mA.

Acquisition des données de pilotage

Pour être énergétiquement sobre, la tour nécessite un pilotage précis qui dépend de nombreux facteurs, comme les données climatiques extérieures, les températures intérieures…

Une station météo placée sur le toit donne en permanence des informations et les transmet à la GTC par liaison modbus.

La station est équipée d’un anémomètre girouette, d’un pluviomètre au pas de 0,2 mm, d’un thermomètre hygromètre, d’un capteur de rayonnement solaire et d’un capteur de rayonnement UV.

Question 42 : l’information de température extérieure est très importante pour la qualité du fonctionnement de la tour. La température est mesurée de -50 °C à +50 °C avec une précision de 0,1° C et le signal de sortie correspondant est une tension variable de 0 à 10 V qui est ensuite numérisée via un convertisseur analogique-numérique. Déterminer le nombre de bits nécessaire du convertisseur pour obtenir la précision nécessaire.

Question 43 : déterminer la fonction entre la tension d’entrée Ve du CAN et la température et en déduire la valeur de cette tension pour une température de -5 °C. Exprimer le codage de sortie du CAN en hexadécimal, sachant que le convertisseur est de 12 bits.

Question 44 : en vous aidant de l’annexe 8, compléter la trame Modbus (en hexadécimal) de réponse de la station météo pour la température de -5 °C. Les CRC sont donnés : 06 27 pour la réponse.

Trame de réponse à compléter : ( 05 ?? 02 ?? ?? 06 27 )

Question 45 : conclure sur l’ensemble de la partie E quant aux moyens employés pour optimiser l’efficience énergétique de la tour.

Partie F : Utilisation des énergies renouvelables

Production photovoltaïque :

Sur le toit de la tour Elithis, sont installés les 342 panneaux photovoltaïques ainsi qu’un système de récupération des eaux de pluie permettant l’alimentation en eau des toilettes.

L’objectif de cette partie est de calculer la production d’énergie renouvelable grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur le toit afin de déterminer l’impact économique sur l’énergie électrique utilisée dans la tour.

Question 46 : les panneaux solaires sont composés de cellules solaires élémentaires. Expliquer l’intérêt de relier entre elles ces cellules soit en série, soit en dérivation.

Question 47 : les panneaux photovoltaïques utilisés sont des TE2200 de 220 Wc (voir annexe 9). Déterminer la surface réelle totale des cellules photovoltaïques, calculer le rendement d’un panneau photovoltaïque à partir de leur documentation (voir annexe 9) puis à partir du document de calcul d’énergie solaire disponible à Dijon (voir annexe 10), déterminer l’énergie fournie par les 342 panneaux de l’installation.

Question 48 : à partir de l’annexe 11, expliquer le rôle de l’onduleur dans une installation photovoltaïque reliée au réseau et donner le type de commande des transistors de puissance. L’installation est composée de 24 onduleurs EI3300. Justifier le choix de cette référence d’onduleur, puis donner son rendement selon les normes européennes.

Question 49 : en supposant que les chutes de tension en ligne correspondent globalement à 6% de pertes, estimer l’énergie mesurée au niveau du compteur de revente à EDF et comparer à la valeur réelle mesurée (40,24 kW∙h EP / m²shon).

La Tour Elithis est alimentée par un tarif jaune de 48 kVA. Cet abonnement sert aux équipements généraux de la Tour Elithis (CTA double flux, groupe Froid, chaufferie, ascenseurs, éclairage communs, parking…).

On considère que :

- les consommations électriques sont réparties à 80% en HP (heures pleines) et 20% en HC (heures creuses) ;

- la consommation électrique annuelle est répartie à 45% en été et 55% en hiver.

Ensuite chaque preneur dispose de son propre tarif électrique adapté à ses besoins  (RdC restaurant : tarif jaune, 4e étage Ademe : tarif bleu, 7e à 9e étage Elithis : tarif jaune…)

Question 50 : sachant que le prix de revente du kW∙h à EDF est de 0,58 €, conclure  quant aux impacts énergétique et économique de la production d’énergie due aux panneaux photovoltaïques. Discuter également l’annonce du groupe Elithis de 4,29 €/m²shon de bénéfice pour les usagers.

| Tarif Jaune Option Base | Prime fixe annuelle (€/kVA) | Prix de l’énergie HT ( c€/ kW∙h ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hiver HP | Hiver HC | Eté HP | Eté HC |
|  | 30,12 | 10,420 | 7,288 | 4,212 | 2,958 |
| Hiver : novembre à mars inclus |  |  |  |  |  |
| Eté : avril à octobre inclus |  |  |  |  |  |
| HC : 8h tous les jours |  |  |  |  |  |
| Taxes : 19,6% avec TVA et taxes locales |  |  |  |  |  |

Conclusion générale

Question 51 : au regard de l’étude menée, lister les points essentiels à prendre en compte lors de la conception d’un bâtiment à haute efficience énergétique.

Question 52 : imaginer d’éventuelles solutions pour améliorer encore l’efficience énergétique de la tour Elithis.

DOCUMENT RÉPONSE DR1

Question 6

Guide des facteurs d’émission V6.1 (Energie primaire)                Source Ademe 2010

|  | Facteurs d’émission Ep | Compléments d’information |
| --- | --- | --- |
| Granulés bois | 4 kg éqC. MWh-1 PCI | - |
| Électricité consommée (ou utile) | 25,3 g éqC. kWh-1 | - |
| Électricité (panneaux solaires PV de la tour) | 15 g éqC. kWh-1 | - |
| Collecte des déchets | 5 kg éqC. tonne-1 | Estimée à 31,5 tonnes par an |
| Eaux usées | 0 kg éqC. m-3 Station d’épuration eau non stagnante | - |
| Maintenance tertiaire (pertes fluide frigorigène, glycol eau glacée, encrassement) | 17 g éqC. m-2 Shon | - |

|  | Consommation annuelle de carbone |
| --- | --- |
| Granulés bois |  |
| Électricité consommée (ou utile) |  |
| Électricité (panneaux solaires PV de la tour) |  |
| Collecte des déchets |  |
| Eaux usées |  |
| Maintenance tertiaire (pertes fluide frigorigène, glycol eau glacée, encrassement) |  |
| Bilan |  |

DOCUMENT RÉPONSE DR2

Question 12

Présence 
employé

Heures de la journée

6h     8h     10h   12h    14h   16h    18h    20h    22h

Éclairement
naturel (lux)

400

200

300

Heures de la journée

100

6h     8h    10h    12h   14h    16h    18h    20h    22h

Éclairement additionnel dû aux tubes (lux)

400

100

200

300

Heures de la journée

6h     8h    10h    12h    14h   16h    18h    20h    22h

Puissance absorbée par le luminaire (2tubes) en W

30

20

10

Heures de la journée

6h     8h     10h    12h   14h   16h     18h   20h    22h

DOCUMENT RÉPONSE DR 3

Question 22

| État | Hydraulique | Aéraulique |
| --- | --- | --- |
| Tamb>Text & Tamb>Consigne Tamb été |  |  |
| Tamb>Text & Tamb<Consigne Tamb été |  |  |
| Tamb<Text & Tamb>Consigne Tamb été |  |  |
| Tamb<Text & Tamb<Consigne Tamb été |  |  |

Question 34

Sortie vanne en %

100%

0%

Tamb (°C)

14         17         20            24             28             32             36

Question 37

En fonction des besoins, donner dans l’ordre de mise en route les éléments de refroidissement de l’eau.

|  | Ventilateur | Échangeur | Pompe d’aspersion | Groupe froid |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Document réponse DR4 - Question 38

Sens de rotation

Échelle 1 : 45

Bielle motrice

Bielle réceptrice

Position de départ N°3

Position de départ N°2

Position de départ N°1

ANNEXES

Annexe 1 : Bouclier solaire

Annexe 1 : Bouclier solaire

Bouclier solaire

Pièces de fixations

Brise soleil

Caillebotis

Annexe 2 : Choisir le matériel d’éclairage

Les lampes

Les performances d’une lampe sont déterminées par un certain nombre de caractéristiques.

• La puissance, exprimée en watts (W).

• Le flux lumineux exprimé en lumens (lm) : quantité de lumière émise par la lampe.

• L’efficacité lumineuse exprimée en lumens par watt (lm/W) : rapport entre le flux lumineux et la puissance consommée (peut être exprimée pour le couple lampe-ballast).

• La durée de vie économique (heures) : période au terme de laquelle la chute de flux d’une lampe ne permet plus d’atteindre les niveaux d’éclairement requis.

• La température de couleur, en kelvins (K) : qualifie l’ambiance lumineuse de l’espace éclairé. Elle varie des teintes chaudes, à dominante orangée (2 500 K) aux teintes froides, d’un aspect bleuté (5 300 K et plus), les teintes neutres se situent autour de 4 000 K.

• L’indice de rendu des couleurs (Ra ou IRC) : capacité d’une lampe à restituer fidèlement les couleurs telles qu’elles apparaissent sous la lumière naturelle. Le maximum est 100.

• Sa forme ou sa taille : les formes et dimensions de la lampe et de ses composants internes (brûleur ou nombre de LEDs, par exemple) auront une incidence sur les optiques qu’on pourra y associer.

Les tubes fluorescents

Ils sont souvent appelés, à tort, « néon ». Il existe plusieurs types de tubes, lampes fluorescentes rectilignes à double culot, que l’on distingue par leur diamètre (ne sont indiquées ici que les valeurs le plus couramment utilisées en éclairage général dans le tertiaire) :

• T8, tube de Ø 26 mm, appelé aussi T26, dont la durée de vie varie de 12 000 à 16 000 heures ;

• T5, tube de Ø 16 mm, appelé parfois aussi T16, qui peut atteindre 22 000 heures. Il est associé à un ballast électronique.

Leurs températures de couleurs varient de 2 700 à 6 000 K et les puissances de 10 W à 80 W, avec une efficacité lumineuse qui peut atteindre 104 lm/W.

Le marquage des lampes fluorescentes indique la puissance, l’IRC et la température de couleur.

Par exemple 35/830 signifie qu’il s’agit d’une lampe d’une puissance de 35 W, dont la gamme d’IRC est supérieure à 80 (830) et dont la température de couleur est de 3 000 K (830).

Les lampes fluocompactes

Ce sont des tubes fluorescents « pliés » pour y adapter un culot unique. Elles sont disponibles dans une palette de puissances extrêmement étendue, allant de 5 W aux fortes puissances 70 W et 120 W. Elles offrent des durées de vie qui peuvent atteindre 16 000 heures et présentent un large choix de températures de couleur, de 2 700 K à 6 500 K. Leur efficacité lumineuse peut atteindre 90 lm/W.

Les lampes et modules LEDs

Une diode électroluminescente (LED) est un composant électronique permettant la transformation de l’électricité en lumière. Pour l’éclairage, on utilise des lampes constituées de plusieurs LED.

Les améliorations des performances des LED permettent aujourd’hui des durées de vie d’au moins 25 000 heures. Les performances des solutions LED sont en constante augmentation et pour certaines d’entre elles viennent concurrencer les solutions d’éclairage général classiques.

Les auxiliaires d’alimentation

Les lampes fluorescentes fonctionnent grâce à des ballasts, auxiliaires d’alimentation situés dans le luminaire, qui ont une consommation propre. Aujourd’hui le ballast électronique s’impose (type A1 et A2 selon les engagements de la Convention). En supprimant les pertes électriques dues au ballast ferromagnétique, un luminaire électronique consomme au minimum 20 % de moins pour un éclairage identique.

Norme NF EN 12464-1 « Éclairage intérieur des lieux de travail »

La norme indique des niveaux d’éclairements moyens « à maintenir », c’est-à-dire qui doivent pouvoir être atteints quel que soit l’âge de l’installation.

Les valeurs indiquées ci-dessous à titre d’exemple sont celles de la version de juillet 2011 :

• écriture, dactylographie, lecture, traitement de données - 500 lux ;

• CAO - 750 lux ;

• salles de conférence et de réunion - 500 lux ;

• réception - 300 lux ;

L’indice de rendu des couleurs doit être supérieur ou égal à 80.

Annexe 3

Annexe 4 :

L’éclairement (en lux) d’une surface est égal au flux lumineux (en lumen) tombant sur chaque m² de cette surface. Cet éclairement diminue avec le carré de la distance d séparant la source lumineuse de la surface à éclairer.

Donc :    avec

E : éclairement en lux    d : distance en m     φ : flux émis par la source 
S : surface en m²

Annexe 5

Annexe 6 : Diagramme de pilotage pour la ventilation (jour)

Programme Horaire

7h30-18h30

ÉTÉ

HIVER

Non

Oui

ÉTÉ

Oui

Oui

EA (f)
S (o)
H (f)

Tamb < 
csg Hydro chaud

EA (f)
S (o)
H (o)

T°amb < 
csg basse EA

Non

Non

Non

Non

Non

T°amb < 
csg Hydro froid

EA (f)
S (o)
H (o)

EA (f)
S (o)
H (o)

T°amb > 
csg EA

T°amb < 
csg haute EA

Oui

Oui

EA (f)
S (o)
H (f)

Oui

EA (o)
S (f)
H (f)

Non

Oui

T°ext<T°amb
xext<xamb

T°ext<T°amb
xext<xamb

Oui

EA (f)
S (o)
H (f)

EA (o)
S (f)
H (f)

Non

EA (f)
S (o)
H (f)

Abréviations:

EA	= Entrée d'Air neuf dans l’allège

S	= Soufflage poutre

H	= Hydraulique poutre

csg basse EA: Consigne Basse Entrée d'Air ETE (21°C)

csg haute EA: Consigne Haute Entrée d'Air ETE (24°C)

csg EA: Consigne Haute Entrée d'Air HIVER (22°C)
csg Hydro froid: Consigne d'irrigation poutre ETE (confort:24°C – réduit:28°C)

csg Hydro chaud: Consigne d'irrigation poutre HIVER (confort:20°C – réduit:17°C)

T°amb : Température ambiante niveau

T°ext   : Température extérieure

xamb  : Poids d’eau ambiance (reprise)

xext   : T poids d’eau extérieur

2

1

pignon roue Zg=78 m=0,7; Zh=14 m=1

3

1

pignon roue Ze=93 m=0,5; Zf=14 m=0,7

4

1

pignon roue  Za=125 m=0,3; Zb=15 m=0,4

5

1

pignon roue Zc=102 m=0,4; Zd=14 m=0,5

26

1

pignon Z=56

9

1

secteur denté  Zj=29 dents sur 100° m=1

13

1

pignon moteur Zm=19;m=0,3

Liste de pièces

A

Qté

NUMERO DE PIECE

Rendement par étage de réduction η1= 0,85

Rendement pour le secteur denté η2= 0,8

Annexe 7 :

Servomoteur BELIMO

Plan du réducteur

Échelle 1:1

Annexe 8 : Protocole Modbus

Le protocole MODBUS consiste en la définition de trames d’échange. Le maître envoie une demande et attend une réponse.

Les abonnés du bus sont identifiés par des adresses attribuées par l’utilisateur. L’adresse de chaque abonné est indépendante de son emplacement physique. 
Les adresses vont de 1 à 64 et ne doivent pas obligatoirement être attribuées de manière séquentielle. Deux abonnés ne peuvent avoir la même adresse.

Deux fonctionnements sont possibles : le maître peut interroger un esclave de numéro unique sur le réseau et attendre de la part de cet esclave une réponse ou bien le maître diffuse un message à tous les esclaves présents sur le réseau, ceux-ci exécutent l’ordre du message sans émettre une réponse.

Question :

La question posée par le maître contient un code fonction indiquant à l’esclave adressé quel type d’action est demandé. Les données contiennent des informations complémentaires dont l’esclave a besoin pour exécuter cette fonction (adresse du premier registre sur 2 octets puis nombre de registres sur 2 octets ). Le champ octets de contrôle permet à l’esclave de s’assurer de l’intégralité du contenu de la question.

Réponse

Si une erreur apparaît, le code fonction est modifié pour indiquer que la réponse est une réponse d’erreur.  Les données contiennent alors un code (code d’exception) permettant de connaître le type d’erreur. Le champ de contrôle CRC permet au maître de confirmer que le message est valide.

Format général d’une trame

Deux types de codage peuvent être utilisés pour communiquer sur un réseau Modbus. Tous les équipements présents sur le réseau doivent être configurés selon le même type. Dans notre cas la configuration est de type RTU (Unité terminale distante) : chaque octet composant une trame est codé sur 2 caractères hexadécimaux (2 fois 4 bits).

La taille maximale des données est de 256 octets.  Le maître s’adresse à l’esclave dont l’adresse est donnée dans le champ prévu à cet effet et l’esclave renvoie sa réponse ; il place sa propre adresse dans le champ adresse afin que le maître puisse l’identifier.  Il utilise ensuite le champ fonction pour indiquer si la réponse contient une erreur. Pour une réponse normale, l’esclave reprend le même code fonction que celui du message envoyé par le maître, sinon il renvoie un code erreur correspondant au code original avec son MSB à 1.

Le champ de données contient diverses informations dépendant du code fonction. Le champ contrôle d’erreur contient une valeur codée sur 16 bits. Cette valeur est le résultat d’un CRC (Cyclical Redundancy Check) calculé à partir d’un message.

Support de transmission

Chaque octet composant un message est transmis en mode RTU de la manière suivante

Avant et après chaque message, il doit y avoir un silence équivalent à 3,5 fois le temps de transmission d’un mot. Le protocole MODBUS ne définit que la structure des messages et leur mode d’échange. On peut utiliser n’importe quel support de transmission RS 232, RS 422 ou RS 485, mais la liaison RS 485 est la plus répandue car elle autorise le « multipoints ».

Exemple d’échange entre un maitre et un esclave

Services supportés par MODBUS

MODBUS offre 19 fonctions différentes. Elles se caractérisent par un code fonction sur un octet (en hexadécimal).

Annexe 9

Annexe 10

|  | INES Education - Logiciel CALSOL - Gisement solaire estimation de l'énergie solaire disponible pour une application énergétique | Retour menu |
| --- | --- | --- |

| Choix de la ville : |  |  |
| --- | --- | --- |

| Inclinaison du plan : |  |  | Orientation du plan : |  |  | Albédo du sol : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Irradiation en kWh/m² par jour ou en kWh/m² cumulés | SOURCES |
| --- | --- |

| Irradiation : | jan | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale (IGH) | 28 | 46 | 87 | 124 | 150 | 170 | 185 | 152 | 110 | 65 | 36 | 24 | 1177 |
| Directe (IBH) | 8 | 16 | 35 | 55 | 66 | 83 | 100 | 77 | 54 | 26 | 12 | 6 | 538 |
| Diffuse (IDH) | 21 | 31 | 52 | 68 | 85 | 88 | 85 | 74 | 55 | 39 | 24 | 17 | 639 |

| Irradiation sur un plan d'inclinaison 5° et d'orientation -30° |  |
| --- | --- |
| L'irradiation globale maximale est de 1275 kWh pour une orientation sud et une inclinaison optimum de 30 °, le rapport entre l'irradiation globale d'inclinaison 5° et d'orientation -30° sur l'irradiation globale maximale est de 94 %. |  |  |  |

Annexe 11