Brevet de Technicien Supérieur

MAINTENANCE DES SYSTEMES

Option

Systèmes Energétiques et Fluidiques

SUJET 0

EPREUVE E 4

Analyse technique d’un bien

Sous épreuve U42

Analyse des solutions technologiques

Durée 4 Heures -  coefficient 4

Ce sujet est constitué de trois dossiers :

Dossier Technique	DT1 à DT36

Questionnaire 	Q1 à Q8

Documents Réponses	DR1 à DR5

Isséane

Centre multifilières de traitement des déchets ménagers

DOSSIER TECHNIQUE

DT1 à DT36

Présentation du centre Isséane

Présentation du centre Isséane

Conduit par le Syctom de l'Agglomération parisienne, syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères, le centre Isséane assure depuis le mois de décembre 2007 la valorisation des déchets ménagers de plus d’un million d’habitants des communes adhérentes des Hauts-de-Seine, des Yvelines et de certains arrondissements de Paris.

Il regroupe :

- un centre de tri (22500 tonnes de collectes sélectives par an)

- un centre d'incinération (460000 tonnes par an)

Le centre de valorisation énergétique réceptionne les collectes traditionnelles de 22 communes adhérentes du Syctom. Il traite 61 tonnes d'ordures ménagères à l'heure, ce qui représente une capacité de 460000 tonnes par an.

Enterré à moins de 31 mètres sous terre, il a été conçu selon des critères de haute qualité environnementale.

Présentation du Centre d'incinération    (se reporter au DT4 page 7)

Les camions-bennes déversent les ordures ménagères dans une fosse de près de 23000 m3 équipée d'un pont roulant avec grappin qui transfère les déchets dans les fours.

Deux groupes de fours-chaudière d'une capacité unitaire de 30,5 tonnes/heure incinèrent les déchets à une température de plus de 1000°C.

La chaleur dégagée par la combustion des déchets permet de créer de l'énergie :

- de la vapeur d'eau  vendue à la CPCU  pour alimenter             des logements en chauffage.

- de l'électricité  produite grâce à un turbo-alternateur, 	utilisée en partie pour le centre. Le surplus est vendu à 	EDF.

Les ferrailles et mâchefers  issus de la combustion sont acheminés vers des centres pour être recyclés dans la sidérurgie et les travaux publics. Les mâchefers sont transportés par voie fluviale.

Les fumées passent d'abord par un électro-filtre  qui capte les poussières chargées de métaux lourds. Ces poussières appelées "cendres volantes" sont recueillies dans un silo à cendres .

Après injection de réactifs, bicarbonate de sodium et coke de lignite, les fumées passent par un filtre à manches  qui retient les polluants dans les produits sodiques résiduaires.

Ces résidus sodiques sont ensuite traités par une société : le chlorure de sodium est recyclé après purification dans la fabrication industrielle de carbonate de sodium et les polluants sont solidifiés.

Un réacteur catalytique  traite ensuite les oxydes d'azote par injection d'ammoniaque et les dioxines contenues dans les fumées sur lits catalytiques à 220°C.

Avant leur rejet dans l'atmosphère , les fumées sont analysées en continu.

Le  sujet portera sur : 	- la grille du four et sur son alimentation en air primaire

- les bureaux de supervision de l’incinérateur

Les fours à grille

L'alimentation des fours est assurée à partir de la fosse de réception par deux ponts roulants équipés de grappins qui prennent les déchets et les déversent dans l’ensemble trémie-goulotte de chargement des fours. Un dispositif de poussoirs situé dans la partie inférieure de la goulotte assure le déversement des déchets sur la grille de combustion.

Les déchets bruts sont introduits sur une grille animée de mouvements de va-et-vient destinés à faire avancer les déchets en les retournant pour une combustion optimale.

La combustion  est entretenue par injection d’air primaire à travers la grille et d’air secondaire dans la partie supérieure du foyer.

Une caméra infrarouge permet de connaître la température et la position du front de feu.

Grille

Caméra IR

Poussoir

Flux d’ordures

Flux de gaz

Les signaux de la caméra IR fournissent des informations 	sur la répartition de la température du lit d’ordures sur la grille.

Le régulateur complémentaire calcule une éventuelle 	déviation horizontale du feu  et fournit les corrections 	adéquates pour repositionner le feu dans son axe.

Cette régulation s’effectue à l’aide des 			corrections de la cadence des éléments 		de grille, de la répartition de l’air de 			combustion par demi-zone de grille

(deux éléments de droite \ de gauche) 									et au sein de la zone, par élément, pour 									ajuster 	la répartition gauche \ droite des 									zones concernées.

Exemple de correction

Ajustement du débit d’air

- Réduction du débit d’air primaire pour les éléments 31 et 32

- Augmentation du débit d’air primaire pour les éléments 33 et 34

- Maintien du même débit d’air primaire pour les éléments 41 et 42

- Réduction du débit d’air primaire pour les éléments 43 et 44

Correction des  cadences des différents éléments de la grille

- Maintien de la même cadence des zones 31 et 32

- Légère accélération de la cadence des zones 33 et 34

- Maintien de la même cadence des zones 41, 42, 43 et 44

SYNOPTIQUE DE L’INSTALLATION

Objet de l'étude

Aperçu de l'installation de la centrale d'air primaire

3 / PEN AC 400V 50 Hz 						1 / N AC 230V 50 Hz

3

F1.1

F2.1

F2.3

Q3.1

K5.1

400/230V

230V       50 Hz

G2.3

T3.1

S5.1

+ 24V / 4A

Q3.4

24V DC

F2.4

RDCU

Q3.3

A1.5

2

Résistance anti-condensation moteur

A5.3

A6.5

A6.2

Ventilateur  v = 0,83

Pallier mobile

Pallier fixe

PTC

PT100

PT100

B

A

Moteur :	315 kW, 400 V 50 Hz

1488 tr/mn

Puissance sur arbre ventilateur (P/arbre)

Capteur vibration palier ventilateur

Puissance utile ventilateur (Puv)

Ventilateur Air Primaire

Caractéristiques de dimensionnement.

| Débit volumétrique max. cas de charge‘ | [m3/h] | 111563 |
| --- | --- | --- |
| Différence de pression totale Pt | [mbar] | 60 |
| Température | [°C] | 20 |
| Densité | [kg/m3] | 1.1698 |
| Rendement ventilateur |  | 0,83 |

Description des alarmes

### TAHH 0911, TAHH 0912		Température paliers moteurs

| Mesure | TAHH |
| --- | --- |
| Emplacement | Paliers du moteur du ventilateur |
| Schéma PID | 15 00 001 A1 311 |
| Renvois concernant le système de contrôle commande (AFD et logigrammes) | 15 00 001 A7 009 15 00 001 A9 014 |

Affichage : 	 dans la salle de commande	 sur place

| Incident | DT 3 Conséquence |
| --- | --- |
| Température palier > TAHH. | La température du palier est > 100 °C |
|  | Défaillance du ventilateur d'air primaire. |
|  | Réduire la puissance de la vapeur. |
| Cause | Remède |
| Balourd sur le rotor occasionné par des dépôts. | Enlever les dépôts. |
| Endommagement du palier. | Remplacer le palier. |
| Mesure erronée sonde de température. | Vérification de l'électronique. |
| Pas assez de lubrifiant | Lubrification du pallier. |

### VSH 0902,	Vibrations paliers

| Mesure | VSH |
| --- | --- |
| Emplacement | Palier fixe ventilateur |
| Schéma PID | 15 00 001 A1 311 |
| Renvois concernant le système de contrôle commande (AFD et logigrammes) | 15 00 001 A7 009 15 00 001 A9 014 |

Affichage : 	 dans la salle de commande	 sur place

| Incident | Conséquence |
| --- | --- |
| Vibrations des paliers > VSH. | Pré-alarme, les vibrations des paliers sont > 7 mm/s. |
|  | Le niveau de bruit augmente. |
|  | Endommagement des paliers. |

| Cause | Remède |
| --- | --- |
| Balourd sur le rotor occasionné par des dépôts. | Enlever les dépôts. |
| Endommagement des paliers. | Remplacer les paliers. |
| Mesure défectueuse. | Contrôle, mesure de vibrations, graissage insuffisant. |
| Quantité de graisse (excès de graisse). | Renouveler le remplissage de graisse. |
| Usure / corrosion. | Equilibrage. |
| Frottement de pièces en rotation sur des pièces fixes, rotor endommagé. | Réparation, remplacement du rotor. |

| Fonction | Zone de mesure et ajustages | Dénomination | Marque et code de désignation | Livraison à travers : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V251-VS0902 VSH pré-alarme VSHH alarme | 0-20mm/s ≥ 7 mm / s ≥ 11 mm / s | Vibration de palier fixe Capteur avec câble d'une longueur de 10 m avec gaine de protection en acier. Moniteur à vibrations IP 65 Alimentation: 230 V AC Sortie analogique: 4 – 20 mA 2 relais pour valeur limite | 1 capteur de vitesse Type CV 211 1 boîtier de raccordements JB104P/N-822- 104-000-1 1 moniteur à vibrations VMS 830 P/N Marque: VIBROMETER | ROTAMILL montage sur le boîtier du palier Montage à proximité du ventilateur |

Composant Q3.4

DT 10

Courbes caractéristiques des capteurs de température

PT100

DT 10

Logigramme partiel Ventilateur Air Primaire

Légendes	MS :	Mise en sécurité du système 	SE :	Sécurité électrique

CP :	Condition permanente		CI :	Condition initiale

MA :	Marche (automatique) 		AA :	Arrêt (automatique)

Les entrées logiques  DI5 et DI6 sont à logique négative

| Liste de matériel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Qté | Désignation | Référence | Type d'origine | Fabricant |
| 1 | 1 | voyant rouge | 3SB3001-6AA20 | = A01+E01-H9.6 | Siemens |
| 2 | 1 | voyant vert | 3SB3001-6AA40 | = A01+E01-H9.4 | Siemens |
| 3 | 1 | disjoncteur MS 325-6,3 | 1 SAM 150 000 R1008 | = A01+E01-Q3.1 | ABB |
| 4 | 2 | disjoncteur S202-B6 | 2 CDS 252 001 R0065 | = A01+E01-Q3.2 | ABB |
| 5 | 1 | relais pour thermistances CM-MSS | 1 SVR 430 720 R 0400 | = A01+E01-A5.3 | ABB |
| 6 | 1 | variateur | ACS 800-04-0400-3 | = A01+E01-A1.5 | ABB |
| 7 | 1 | contacteur A9-30-10 400V | 1SBL14 1001 R8510 | = A01+E01-K3.3 | ABB |
| 8 | 1 | disjoncteur F202 A-40/0,3 | 2CSF 202 101 R3400 | = A01+E01-F2.1 | ABB |
| 9 | 1 | contacteur AF580-30-22 | 1SFL 61 7001 R7022 | = A01+E01-K5.1 | ABB |
| 10 | 2 | disjoncteur S202- B6 | 2CDS 252 001 R0065 | = A01+E01-F2.3 | ABB |
| 11 | 1 | disjoncteur S201- C4 | 2CDS 251 001 R0044 | = A01+E01-F3.5 | ABB |
| 12 | 1 | disjoncteur S202-C4 | 2CDS 252 001 R0044 | = A01+E01-F3.3 | ABB |
| 13 | 1 | prise de courant armoire | AST11 | = A01+E01-X2.4 | ABB |
| 14 | 1 | disjoncteur MS 325-0,63 | 1 SAM 150 000 R1004 | = A01+E01-Q3.4 | ABB |
| 15 | 1 | arrêt d'urgence | 3SB3203-1HA20 | = A01+E01-S5.1 | ABB |
| 16 | 1 | module test voyants | LPG-07K | = A01+E01-D9.2 | Klaus pötter |
| 17 | 3 | ventilateur armoire | LV700 | = A01+E01-M5.2 | P&O |
| 18 | 3 | filtre | GV700 |  | P&O |
| 19 | 1 | transformateur de tension 400V/230V | ETK 162-056 400/230V | = A01+E01-T3.1 | SBA |
| 20 | 1 | interrupteur sectionneur porte fusibles | OESA 630 DV12PL-2 | = A01+E01-F1.1 | ABB |
| 21 | 1 | bout- Poussoir noir 22mm | 3SB3202-0AA11 | = A01+E01-S9.3 | Siemens |
| 22 | 2 | relais de contrôle de température | 1SVR630740R9200 | = A01+E01-A6.5 | ABB |
| 23 | 55 | borne série 0,5-4 | 2004-1301 | = A01+E01-XM1 | Wago |
| 24 | 15 | borne conducteur de protection 0,5-4 | 2004-1307 | = A01+E01-XM1 | Wago |
| 25 | 2 | voyant blanc | 3SB3001-6AA60 | = A01+E01-H9.4 | Siemens |
| 26 | 1 | ampèremètre 4-20mA, skala 700A | DS 72AQ/10017 | = A01+E01-P8.2 | P&O |
| 27 | 1 | bloc alimentation 230VAC/24VDC | CP 24/5.0 | = A01+E01-G2.3 | ABB |

| Relevés compteur fioul Brûleur n°1 |  |
| --- | --- |
| Temps [min] | Relevés [l] |
| 0 | 432,3 |
| 1 | 443,5 |
| 2 | 454,6 |
| 3 | 465,8 |
| 4 | 467,0 |

Relevés in situ sur le groupe d’eau glacée

| Fluide | R 410A |
| --- | --- |
| Charge | 3,2 kg |
| T consigne eau glacée | 6°C |
| HP lu au manifold | 23 bar |
| BP lu au manifold | 7 bar |
| T refoulement compresseur | 67 °C |
| T sortie condenseur | 35 °C |
| T entrée compresseur | 9 °C |
| T sortie évaporateur | 5°C |
| P électrique absorbée relevée | 4,71 kW |
| Régime d’eau glycolée | 6-13°C |
| Taux de glycol [MEG30] | 30 % |
| Débit relevé sur vanne d’équilibrage | 1,64 m3/h |
| Température de l’air entrée condenseur | 25°C |
| Température de l’air sortie condenseur | 30°C |

Relevé in situ sur les bouches de soufflage dans le local supervision réalisé le 14 août

| Bouche de soufflage 1 (300x300) |  |
| --- | --- |
| Débit : | 514 m3/h |
| Température : | 12,3°C |
| Bouche de soufflage 2 (300x300) |  |
| Débit : | 423 m3/h |
| Température : | 12,2°C |
| Bouche de soufflage 3 (300x300) |  |
| Débit : | 499 m3/h |
| Température : | 12,5°C |
| Bouche de soufflage 4 (300x300) |  |
| Débit : | 467 m3/h |
| Température : | 12,6°C |
| Conditions relevées dans le local |  |
| Température | 19,1°C |
| HR | 63% |