## BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT DE L’AIR

Session : 2015

Sous-épreuve E11

UNITÉ CERTIFICATIVE U11

Analyse scientifique et technique d’une installation

Durée : 4h

Coef. : 3

E.1- ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

# DOSSIER SUJET

Compétences évaluées :

- C1-3 : Concevoir, dimensionner, choisir une solution technologique.

- C3-1 : Représenter graphiquement des installations frigorifiques et conditionnement d’air.

### Ce dossier comprend 7 pages numérotées de DS 1/7 à DS 7/7.

SEUL LE DOSSIER RÉPONSES EST À RENDRE AGRAFÉ DANS UNE COPIE ANONYMÉE MODÈLE E.N.

  - La calculatrice est autorisée.

  - Tous les calculs doivent être détaillés.

  - L’unité des résultats sera précisée.

  - Chaque question est indépendante.

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DS |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 1/7 |

Plan

- Question 1 : Étude de l’installation frigorifique

- Question 2 : Étude du cycle frigorifique

- Question 3 : Circuit hydraulique

- Question 4 : Schéma électrique

- Question 5 : Traitement d’air

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DS |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 2/7 |

QUESTION 1 : Étude de  l’installation frigorifique

### Contexte :

Vous réalisez la prise en charge de l’installation du bâtiment fitness et spa.  Vous  devez identifier les composants du circuit frigorifique, compléter le schéma du détendeur, repérer les points de mesure pour vérifier le bon fonctionnement de l’installation et comparer deux fluides frigorigènes.

### Vous disposez :

- Du schéma de principe de l’installation SG1 (DT page 2/7)

- Du schéma de principe du circuit frigorifique SG3 (DT page 4/7)

- Des caractéristiques techniques du refroidisseur de liquide (DRess page 2/8)

Vous  devez : (travail demandé)	Réponse sur :

  - Donner la fonction des appareils numérotés sur le schéma de principe du circuit frigorifique.

  - Dessiner sur le schéma, le bulbe du détendeur thermostatique et préciser les conditions de positionnement de celui-ci.

  - À l’aide du schéma de principe, indiquer les formules et  les points de mesure à effectuer pour calculer :

    - La surchauffe,

    - Le sous-refroidissement,

    - Le 6T du condenseur.

  - Donner des éléments de comparaison entre le R407C et le R22 concernant leur composition, leur utilisation, leur impact sur l’environnement.

.

DR page 2/13

DR page 3/13

DR page 4/13

DR page 5/13

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DS |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 3/7 |

QUESTION 2 : Étude du  cycle frigorifique

### Contexte :

À la suite de la mise en service, vous devez effectuer des vérifications techniques du groupe eau glacée DAIKIN EUWA 040B6Y.

### Vous disposez :

- Du schéma de principe de l’installation SG1 (DT page 2/7)

- Du schéma de principe du circuit frigorifique SG3 (DT page 4/7)

- Des caractéristiques techniques du refroidisseur de liquide (DRess page 2/8)

- Des relevés de fonctionnement du refroidisseur de liquide (DRess page 3/8)

Vous  devez : (travail demandé)	Réponse sur :

- Tracer sur  le  diagramme  enthalpique,  le  cycle  frigorifique  (la compression est considérée isentropique).

- Compléter le tableau des six points caractéristiques du cycle frigorifique (indiquer les valeurs et les unités).

- Déterminer :

  - le taux de compression,

  - le rendement volumétrique,

  - le débit massique de fluide frigorigène,

  - le débit volumique de fluide frigorigène,

  - le débit volumique pour un compresseur,

  - le volume balayé au compresseur,

  - la puissance théorique du compresseur,

  - la puissance du condenseur,

  - le coefficient de performance froid.

DR page 6/13

DR page 7/13

DR page 7/13

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DS |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 4/7 |

QUESTION 3 : Étude du  circuit hydraulique

### Contexte :

Suite au remplacement du circulateur simple par un circulateur double du circuit eau glacée, vous devez calculer le débit eau, placer le point de fonctionnement en indiquant la vitesse et la puissance absorbée du circulateur et calculer le volume du ballon tampon du réseau eau  glacée.

### Vous disposez :

- Du schéma de principe de l’installation SG1 (DT page 2/7)

- Du formulaire (DT page 7/7)

- Des caractéristiques techniques du refroidisseur de liquide (DRess page 2/8)

- Des relevés de fonctionnement du refroidisseur de liquide (DRess page 3/8)

- De la documentation circulateur UPSD 50-180 F (DRess page 4/8)

- De la documentation calcul du volume d’eau minimum (DRess page 5/8)

Vous devez : (travail demandé)

a)  Calculer le débit massique et volumique du circuit d’eau glacée.

b)  Afin  de  tracer  le  point  de  fonctionnement  du circulateur sur la

courbe constructeur, calculer la perte de charge du réseau et indiquer la vitesse de réglage et la puissance absorbée du moteur.

c)

Calculer  le

tampon.

volume  d’eau  minimum  et  la  capacité  du   ballon

d)  Décrire  les  désordres  entrainés  au  compresseur  par  le   non-

respect du volume minimum d’eau glacée.

Réponse sur :

DR page 8/13

DR page 8/13

DR page 9/13

DR page 9/13

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DS |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 5/7 |

QUESTION   4 : Schéma électrique

### Contexte :

Suite au remplacement du circulateur simple par un circulateur double du circuit eau glacée, avant d'intervenir, vous devez modifier le schéma électrique des pompes et sélectionner le disjoncteur moteur en considérant le fonctionnement en vitesse 2.

### Vous disposez :

- De la documentation circulateur UPSD 50-180 F (DRess page 4/8)

- Du schéma de commande de la pompe simple (DT page 5/7)

- Du schéma de puissance des pompes doubles (DT page 6/7)

- De la documentation disjoncteur moteur (DRess page 6/8)

- Des schémas disjoncteurs moteur (DRess page 7/8)

- Des schémas contacteurs moteur (DRess page 8/8)

Vous devez : (travail demandé)

a)  Compléter le schéma électrique de commande du circuit   pompe

eauglacéeavecpermutationmanuelledespompeset basculement automatique en cas de défaut d’une pompe.

b)  Sélectionner  le  disjoncteur  moteur de  la  pompe  et  indiquer la

plage de réglage de l’intensité du disjoncteur moteur.

c)  Donner la fonction du disjoncteur moteur.

d)  Indiquer une autre solution pour protéger le moteur.

Réponse sur :

DR page 10/13

DR page 11/13

DR page 11/13

DR page 11/13

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DS |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 6/7 |

QUESTION  5  : Traitement d’air

### Contexte :

Dans le cadre d’une maintenance préventive, vous contrôlez le fonctionnement de la batterie froide de la centrale de traitement d’air de la piscine.

### Vous disposez :

- Du schéma de principe de ventilation SG2 (DT page 3/7)

- Température équivalente de surface : 10°C

- Caractéristiques de l’air à l’entrée de la batterie froide : 28°C / 50 %

- Température sortie batterie froide : 13°C

Vous devez : (travail demandé)

Tracer sur le  diagramme  de  l’air humide, l’évolution de     l’air à

travers la batterie froide (les points doivent être identifiés, le sens de l’évolution indiqué).

Relever les caractéristiques de l’air aux différents points et compléter le tableau réponses.

Déterminer le débit massique d’air en kg/s.

Déterminer la puissance de la batterie froide.

Déterminer le débit d’eau condensé sur la batterie froide.

Réponse sur :

DR page 12/13

DR page 13/13

DR page 13/13

DR page 13/13 DR page 13/13

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DS |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 7/7 |

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT DE L’AIR

Session : 2015

Sous-épreuve E11

UNITÉ CERTIFICATIVE U11

Analyse scientifique et technique d’une installation

Durée : 4h

Coef. : 3

E.1- ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

# DOSSIER RESSOURCES

### Ce dossier comprend 8 pages numérotées de DRess 1/8 à DRess 8/8.

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DRess |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 1/8 |

### PRODUCTION EAU GLACÉE

La production d’eau glacée est assurée par un refroidisseur de liquide EUWA040BZ6Y sans module hydraulique intégré. La puissance frigorifique nominale est basée sur les conditions suivantes : évaporateur : 12°C/7°C ; condenseur : 3 5°C

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU REFROIDISSEUR DE LIQUIDE

| Puissance frigorifique nominale | kW | 102 |
| --- | --- | --- |
| Puissance absorbée | kW | 39.50 |
| Puissance frigorifique minimum | kW | 51 |
| Échangeur de chaleur à air | Type | Ailettes en aluminium |
|  | Ventilateur | À hélice |
|  | Débit d’air nominal m 3/min | 622 |
| Échangeur de chaleur à eau | Type | Plaque brasée |
|  | Débit d’eau l/min | 295.2 |
| Raccords de tuyauteries | Entrée/sortie | 2 ‘’ |
| Compresseur | Type | Scroll hermétique |
|  | Nombre | 2 |
|  | Modèle | 15T |
|  | Vitesse tr/min | 2900 |
|  | Résistance de carter | 160 |
| Circuit réfrigérant | Type de fluide | R407C |
|  | Charge kg | 24 kg |
|  | Nombre de circuit | 1 |
| Alimentation électrique | Phase | 3 |
|  | Fréquence Hz | 50 |
|  | Tension V | 400 |
|  | Courant nominal A | 89 |
|  | Courant démarrage A | 236 |

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DRess |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 2/8 |

RELEVÉS DE FONCTIONNEMENT DU REFROIDISSEUR DE LIQUIDE

| Circuit frigorifique | Nom du fluide frigorigène | R407C |
| --- | --- | --- |
|  | Pression Pk lue au manomètre | 19 bar |
|  | Pression Po lue au manomètre | 4 bar |
|  | Température d’entrée d’air condenseur | 30°C |
|  | Température de sortie d’air condenseur | 45°C |
|  | Sous-refroidissement | 4°K |
|  | Surchauffe totale | 8°K |
| Circuit électrique | Tension | 400V |
|  | Intensité | 90 A |
| Circuit eau glacée | Manomètre entrée circulateur | 1,6 bar |
|  | Manomètre sortie circulateur | 2,4 bar |
|  | Température d’entrée d’eau évaporateur | 12°C |
|  | Température de sortie d’eau évaporateur | 7°C |
|  | Volume d’eau du circuit | 0,350 m3 |
|  | Intensité mesurée du circulateur | 1,25 A |

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DRess |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 3/8 |

DOCUMENTATION CIRCULATEUR UPSD 50-180 F

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DRess |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 4/8 |

CALCUL VOLUME D’EAU MINIMUM DE L’INSTALLATION

Le volume d'eau est un paramètre important car il permet de maintenir la stabilité de la température de l'eau glacée et d'éviter le fonctionnement des compresseurs en cycles courts.

### Paramètres qui influencent la stabilité de la température de l'eau :

Volume de boucle d'eau. Fluctuation de charge.

Nombre d’étages de puissance. Rotation des compresseurs.

Bande morte.

Durée minimum entre 2 démarrages du compresseur.

### Volume d'eau minimum pour une application dite "de confort"

Dans le cas d'une application dite "de confort", il est possible de permettre à la température de l'eau de fluctuer à charge partielle. Le paramètre à prendre en considération est le temps de fonctionnement minimum du compresseur. Pour éviter les problèmes de lubrification sur les compresseurs Scroll ou hermétiques à pistons, le compresseur doit fonctionner pendant au moins 2 minutes (120 secondes) avant de s'arrêter.

Le volume minimum est déterminé à partir de la formule suivante :

Volume = Puissance frigorifique x Durée  / (Chaleur spécifique x Bande morte)

| Durée minimum de fonctionnement du compresseur | 120 secondes |
| --- | --- |
| Chaleur spécifique | 4,18kJ/kg |
| Bande morte | 2°K |

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DRess |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 5/8 |

### DOCUMENTATION DISJONCTEUR MOTEUR

- En % de Icu (Icu étant le pouvoir de coupure ultime en court-circuit suivant IEC 60947-2. Correspond  à  la valeur de courant en court-circuit que le  disjoncteur  peut couper sans détérioration de celui-ci sous  la  tension assignée d’emploi)

- En association avec un contacteur recommandé.

(3)  > 100kA

- Pour le raccordement des conducteurs 1 à 1,5 mm², l’utilisation de l’embout réducteur LA9 D99 est  conseillée.

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DRess |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 6/8 |

### SCHÉMA DISJONCTEUR MOTEUR

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DRess |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 7/8 |

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DRess |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 8/8 |

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT DE L’AIR

Session : 2015

Sous-épreuve E11

UNITÉ CERTIFICATIVE U11

Analyse scientifique et technique d’une installation

Durée  :  4hCoef. : 3

E.1- ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comprend 7 pages numérotées de DT 1/7 à DT 7/7.

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DT |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 1/7 |

SG1

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DT |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 2/7 |

SG2

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DT |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 3/7 |

Schéma de principe du circuit frigorifique

SG3

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DT |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 4/7 |

| A |  | B | C | D |  | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O |  | P | Q |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | X1 KM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | H1 X2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SPA et FITNESS |  |  |  | POMPE EAU GLACEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dessiné le : Modifié le : | 27/02/10 |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Par : | PG |  |  | 01 |  |

Schéma de commande de la pompe simple

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DT |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 5/7 |

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q

N

1

3

5

Q1

2

4

6

1/L13/L25/L3

1/L13/L25/L3

Q2

Q3

2/T14/T26/T3

2/T14/T26/T3

1/L13/L25/L3

1/L13/L25/L3

KM1

( 06 - 3 )

2/T14/T26/T3

KM

( 0

2/T14/T26/T3

U

V

W

U

V

W

M

3 ~

M1

M

3 ~

M2

1

Schéma de puissance des pompes doubles

2

3

4

5

6	2

6 - 4 )

7

XP.1

XP.2

XP.3

XP.4

XP.5

XP.6

XP.7

XP.8

8

9

10

11

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DT |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 6/7 |

FORMULAIRE

| Taux de compression |  = Pk abs. / Po abs. |
| --- | --- |
| Rendement volumétrique | V = 1 - (0.05   ) |
| Débit massique | Qm = puissance frigorifique /H évaporateur |
| Débit volumique | Qv = Qm x v’ volume spécifique à l’aspiration |
| Volume balayé | Qv compresseur / V |
| Puissance théorique du compresseur | Pth cp = Qm x H compresseur |
| Puissance calorifique du condenseur |  Qm x H condenseur |
| COP froid | puissance frigorifique / Pth cp |
| Puissance évaporateur | P=qm x Ceau x T avec P en [W] ; qm en [kg/s] ; Ceau 4185 [J/kg.K] et T en [°C] |
| Débit massique d’air en kg/s | Qma = débit volumique/volume massique |
| Puissance de la batterie froide en kW : | P = Qma x H |
| Débit d’eau condensé en kg/s : | Qme = Qma x r |
| MASSE |  |
| Volume du ballon tampon | Volume d’eau minimum – volume installation |

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DT |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 7/7 |

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT DE L’AIR

Session : 2015

Sous-épreuve E11

UNITÉ CERTIFICATIVE U11

Analyse scientifique et technique d’une installation

Durée : 4h

Coef. : 3

E.1- ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

# DOSSIER RÉPONSES

### SEUL LE DOSSIER RÉPONSES EST À RENDRE AGRAFÉ DANS UNE COPIE ANONYMÉE MODÈLE E.N.

  - La calculatrice est autorisée.

  - Tous les calculs doivent être détaillés.

  - L’unité des résultats sera précisée.

  - Chaque question est indépendante.

### Ce dossier comprend 13 pages numérotées de DR 1/13 à DR 13/13.

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 1/13 |

QUESTION 1 : Étude de  l’installation frigorifique

- Donner la fonction des éléments numérotés suivants  dans l’installation.

| REPÈRE | NOM | FONCTION |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compresseur |  |
| 3 | Prise de pression |  |
| 4 | Condenseur à air |  |
| 5 | Filtre déshydrateur |  |
| 6 | Détendeur thermostatique |  |
| 7 | Évaporateur à eau |  |
| 9 | Vanne isolement |  |
| 10 | Capteur HP |  |
| 11 | Capteur BP |  |

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 2/13 |

- Dessiner sur le schéma, le bulbe du détendeur thermostatique et préciser les conditions de  positionnement de celui-ci.

Conditions de positionnement :

-

-

-

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 3/13 |

- À l’aide du schéma de principe, indiquer les formules et les points de mesure à effectuer pour   calculer :

  - La surchauffe :

  - Le sous-refroidissement :

  - Le 6T du condenseur :

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 4/13 |

- Donner des éléments de comparaison entre le R407C et le R22 concernant leur composition, leur utilisation, leur impact  sur l’environnement.

.

|  | R22 | R407C |
| --- | --- | --- |
| Type |  |  |
| Utilisation |  |  |
| Impact sur l’environnement |  |  |

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 5/13 |

DOSSIER RÉPONSES

Question 2 : Étude du  cycle frigorifique

a)  Tracer sur le diagramme enthalpique, le cycle frigorifique (la compression est  considérée isentropique).

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 6/13 |

b) Compléter le tableau des six points caractéristiques du cycle frigorifique (indiquer les valeurs  et les unités).

| N° Points | Température | Pression mano | Pression abs | Enthalpie | Volume spécifique | Isentrope | Titre de vapeur X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

c)   Déterminer :

-	le taux de compression : ....................................................................................................

-	le rendement volumétrique :  ..............................................................................................

-	le débit massique de fluide  frigorigène :	..........................................................................

-	le débit volumique de fluide  frigorigène :	..........................................................................

-	le débit volumique pour un compresseur : .........................................................................

-	le volume balayé au compresseur :  ...................................................................................

-	la puissance théorique du  compresseur :	.........................................................................

-	la puissance du condenseur :  ............................................................................................

-	le coefficient de performance  froid :	.................................................................................

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 7/13 |

QUESTION 3 : Étude du  circuit hydraulique

- Calculer le débit massique et volumique du circuit  d’eau glacée.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Afin de tracer le point de fonctionnement du circulateur sur la courbe constructeur, calculer la perte de charge du réseau et indiquer la vitesse de réglage et la puissance absorbée  du  moteur.

Calculer la perte de charge du réseau :   ...............................................................................................

.

Débit du réseau présumé à 18m3/h

| Vitesse circulateur |  |
| --- | --- |
| Puissance Absorbé |  |

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 8/13 |

- Calculer le volume d’eau minimum et la capacité du  ballon tampon.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Décrire les désordres entrainés au compresseur par le non-respect du volume minimum d’eau   glacée.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 9/13 |

QUESTION   4 : Schéma électrique

- Compléter le schéma électrique de commande du circuit pompe eau glacée avec permutation manuelle des pompes et basculement automatique en cas de défaut d’une pompe.

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 10/13 |

- Sélectionner le disjoncteur moteur de la pompe et indiquer la plage de réglage de l’intensité  du disjoncteur moteur.

.......................................................................................................................................................

- Donner la fonction du  disjoncteur moteur.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Indiquer une autre solution pour protéger  le moteur.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 11/13 |

DOSSIER RÉPONSES

QUESTION  5  : Traitement d’air

- Tracer sur le diagramme de l’air humide, l’évolution de l’air à travers la batterie froide (les points doivent être identifiés, le sens de l’évolution indiqué).

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 12/13 |

- Relever les caractéristiques de l’air aux différents points et compléter le tableau réponses.

|  | Température sèche [°C] | Humidité relative [%] | Enthalpie [Kj/kg] | Volume massique [m3/kg] | Teneur en eau [kg /kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrée d’air batterie |  |  |  |  |  |
| Sortie d’air batterie |  |  |  |  |  |

- Déterminer le débit massique d’air  en kg/s.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Déterminer la puissance de la  batterie froide.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Déterminer le débit d’eau condensé sur la  batterie froide.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1506-TFC ST 11 | Session 2015 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 13/13 |