DOSSIER TECHNIQUE

RESSOURCE

Lycée des métiers Paul CORNU   Lisieux

Lycée des métiers Jean GUEHENNO   Flers

Lycée CURIE-COROT  Saint-Lô

Durée : 5 heures

_____

GROUPE MOTOPOMPE

MOTEUR Puissance : 1.5KW Tension : 230/400V Courant : 6.65/3.84A Vitesse : 1430tr/min 50Hz

POMPE Fabricant : GRUNDFOS Débit maxi : 118.3m3/h à 970tr/min Couple : 3.3N.m

Réseau d’alimentation

3 x 400V

Schéma de principe du groupe motopompe de recyclage

Eléments installés

DEPART MOTEUR

VARIATEUR

ATV212

MOTOPOMPE

Sonde température

QAE2174.015

Câble SYT (15m)

| FRADELEC | ETAT DU STOCK |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION |  | Référence | Quantité |
| Contacteur |  | LC1 D09B7 | 3 |
|  |  | LC1 D09F7 | 2 |
|  |  | LC1 D18B7 | 2 |
| Disjoncteur MOTEUR |  | GV2 L08 | 2 |
|  |  | GV2 LE08 | 3 |
|  |  | GV2 L10 | 1 |
|  |  | GV2 LE10 | 1 |
|  |  | GV2 RT08 | 1 |
| Variateur |  | ATV212HU15N4 | 1 |
| Câble SYT1 blindé 1P 9/10 |  | 100 82948 NEXANS | 10m |
| Câble SYT1 blindé 2P 9/10 |  | 100 48249 NEXANS | 20m |
| Câble SYT2 armé 2P 9/10 |  | 100 48286 NEXANS | 20m |
| Câble SYT2 armé 1P 9/10 |  | 100 48285 NEXANS | 20m |

Fonction de la pompe de recyclage CHAUDIERE 2

Lorsque la température de l’eau du retour réseau (mesurée par la sonde) est inférieure à 74°C, la pompe de recyclage puise  de  l’eau chaude à la sortie (départ réseau) pour l'injecter à l’entrée de la chaudière (retour réseau). Cela permet de maintenir la température de l'eau du retour au dessus du point de rosée (température à partir de laquelle se forme la condensation dans ce cas 74°C).

Extrait Schéma Fonctionnel des deux chaudières bois

Chaudière 2

ENSEMBLE Chaudière 1 + régulation

Pompe 2 à vitesse variable

Entrée chaudière 2

Sonde 2 de température

Vanne 2 d’équilibrage

Sortie chaudière 2

Départ réseau d’eau

Retour réseau d’eau

Extraits des schémas électriques de la chaufferie 2

FOLIO 62 PAGE DS6

FOLIO 62 PAGE DS6

Pour les câbles d’alimentation et de signaux, utiliser des fils torsadés par paires blindé et non armé de diamètre 9/10.

Gamme

Bornes de raccordement du variateur

PROCEDURE DE NETTOYAGE DU FILTRE DU BASSIN BALNEO

Nettoyage du filtre à sable :

- Mettre la filtration sur « Arrêt »

- Mettre le niveau bac tampon sur forçage

- Fermeture des vannes V112 et V115

Détassage :

- Ouvrir les vannes V113 et V116

- Mettre « blower lavage filtre » en fonction

- Attendre 5 minutes

- Mise à l’arrêt du « blower lavage filtre »

- Attendre 5 minutes avant lavage

Lavage :

- Ouvrir la vanne V111

- Mise en route en position « lavage »

- Attendre 3 minutes

- Arrêt du lavage

- Fermeture des vannes V111, V113 et V116

- Laisser reposer 2 à 3 minutes

- Fin du lavage

Rinçage :

- Ouvrir les vannes V112 et V114

- Mise en route en position « filtration »

- Attendre 30 secondes

- Ouvrir la vanne V115

- Fermer la vanne V114

- Nettoyer le pré-filtre si besoin

Vanne papillon manuelle

Filtre à sable

Emplacement futur du manomètre à contact d’aiguille sur la canalisation

Exemple de motorisation de tête de vanne papillon

COMMANDE  PROPORTIONNELLE

TOUT  OU  RIEN

| N° Slot | Type de carte | N° Sortie | Affectation |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | A200 | A0 A1 A2 A3 | CTA commande grande vitesse CTA commande petite vitesse Libre Libre |
| 3 | W400 | A0 A1 A2 A3 | Vanne échangeur bassin Vanne eau chaude CTA balnéo Régulation air neuf Régulation mélange |
| 4 | W400 | A0 A1 A2 A3 | Régulation pompe chlore Libre Libre Libre |
| 6 | A200 | A0 A1 A2 A3 | Alarme bac tampon Libre Libre Libre |
| 7 | W400 | A0 A1 A2 A3 | Régulation air extérieur Libre Libre Libre |

Tableau d’affectation des sorties de l’automate PCD2-M5540

Slot 3 / W400

Slot 2 / A200

Slot 1 / E160

Slot 0 / E160

Slot 4 / W400

Slot 5 / W340

Slot 6 / A200

Slot 7 / W400

Extrait des schémas électriques de la salle multi-activités

Extrait des schémas électriques de la salle multi-activités

des schémas électriques de la salle multi-activités

Extrait du courrier  de l’entreprise chargée du mesurage :

Extrait du mail du gestionnaire de la salle au technicien chargé de l’intégration d’un compteur d’énergie :

(Øext12)

Règle de raccordement sur jeu de barre :

- Connexion du conducteur avec cosse

- Fixation avec vis et rondelle contact

- Diamètres extérieurs de la rondelle et de  la cosse identiques.

|  | Interrupteurs astronomiques |  |
| --- | --- | --- |
| Désignations | 170 top2 | TR 644 top2 |
| Tension d'alimentation | 230 – 240 V AC | 230 – 240 V AC |
| Fréquence | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz |
| Programme | Programme hebdomadaire, Programme astronomique | Programme annuel, Programme astronomique |
| Base de temps | Quartz | Quartz |
| Nombre de contacts | 1 | 4 |
| Puissance de commutation à 250 V AC * | 10 A | 10 A |
| * maximum 7 ensembles lampe/ballast de 100 W sur un contact supportant 10 A |  |  |

| Etat du stock |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Référence | Quantité | Valeur |
| Interrupteur astronomique Theben 170 top2 | 1 700 100 | 1 | 121,87 € |
| Interrupteur astronomique Theben TR 644 top2 | 6 440 100 | 1 | 456,08 € |
| Contacteur Legrand | 4 125 05 | 2 | 44,09 € |
| Contacteur Legrand | 4 125 10 | 1 | 52,18 € |
| Contacteur Legrand | 4 125 23 | 1 | 33,83 € |
| Contacteur Legrand | 4 125 35 | 2 | 45,75 € |

Chemin des Buissonnets

La rue va être refaite avec une zone piétonnière intégrée à la voie de circulation. Une partie des lampadaires est actuellement alimentée en souterrain (sur le plan du dossier de présentation, points 33.39 à 33.42 en U1000 R02V 2x25 mm2) en 230 V~. Le reste du chemin est alimenté en aérien et sera donc démonté pour que le réseau soit totalement enfoui.

Luminaire choisi :

CLASSE I

Sources lumineuses proposées par le fournisseur de luminaires :

Sources lumineuses proposées :

Lampes tubulaires céramiques à iodures métalliques de nouvelle génération dans les applications extérieures

Caractéristiques électriques

| Code commercial | Nom produit | Puissance lampe | Flux EL (lm) à 25°C | Puiss. Nom. Lampe EL à 25°C | Tension de la lampe | Courant lampe, alimenta- tion EL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150015 00 | MasterCosmoWhite CPO- TW Xtra 45W/628 PGZ12 | 45 W | 4300 | 45.0 W | 91 V | 0.484 A |
| 211217 15 | MasterCosmoWhite CPO- TW Xtra 90W/728 PGZ12 | 90 W | 10450 | 90.0 W | 92 V | 0.97 A |
| 137931 00 | MasterCosmoWhite CPO- TW Xtra 60W/840 PGZ12 | 60 W | 6850 | 60.0 W | 92 V | 0.65 A |
| 208538 15 | MasterCosmoWhite CPO- TW Xtra 140W/728 PGZ12 | 140 W | 16500 | 140.0 W | 94 V | 1.50 A |

Pour cette gamme : Ra = 66 ; facteur de conservation du flux à 12 000 h : 89% ; facteur de survie à 12 000 h : 99 %.

Extraits du journal officiel de l’union européenne (règlement (CE) N°245/2009)

Lampadaire

Mât candélabre

Coffret de candélabre

Luminaire

CANDELABRE

ACROPOLIS

| Types de coffrets |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACT.MÂT (mm) | LOTIPAK | MINIPAK | DYNAPAK | POLYPAK | INTERPAK | EUROPAK |
| Ø mini du mât | Ø65 | Ø 70 | Ø 84 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 125 |
| Carré inscrit | L45XP47 | L52XP47 | L59XP60 | L69XP86 | L74XP81 | L87XP90 |
| Porte mini | H300XL50 | H300XL55 | H320XL60 | H300XL75 | H300XL75 | H500XL95 |

| PROTECTIONS | LOTIPAK | MINIPAK | DYNAPAK | POLYPAK | INTERPAK | EUROPAK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sect. Fusible | 1max | 2max | 2max | 3max | 5max | 8max |
| DDA | - |  | 1max | 1max | 2max | 4max |
| Disj.Diff | - | - | - | 1max | 2max | 2max |

TABLEAU RECAPITULATIF DES TITRES D’HABILITATION

| Personnels des services techniques | Titre d’habilitation | Domaine de tension | Ouvrage |
| --- | --- | --- | --- |
| Michèle | B1V | BT | Eclairage public |
| David | BR | BT | Eclairage public |
| Sébastien | BC | BT | Eclairage public |
| Christian | BS | BT | Ecole Jean Macé |
| Romain | B2 | BT | Eclairage public |