Baccalauréat Professionnel

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 
ET CLIMATIQUES

Session 2016

DOSSIER RÉPONSES

«ALTIR région EST »

| Les situations professionnelles. | DR | Pages |
| --- | --- | --- |
| S1 | Production frigorifique | DR 1 | 2/7 – 3/7 |
| S2 | Protection antigel eau glacée | DR 2 | 4/7 |
| S3 | Electrotechnique | DR 3 | 4/7 – 5/7 |
| S4 | Régulation | DR 4 | 5/7 – 6/7 |
| S5 | Production thermique | DR 5 | 6/7 – 7/7 |
| S6 | Energie renouvelable | DR 6 | 7/7 |

| S1 | Production frigorifique | DR1 |
| --- | --- | --- |

Question a) Compléter le tableau

|  |  | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Basse pression fluide (mano) | PO | 6.9 b |
| Température d’évaporation | TO |  |
| Température du fluide frigo à la sortie de l’évaporateur | TV |  |
| surchauffe |  | 8°C |
| Haute pression fluide (mano) | PK | 23 b |
| Température de condensation | TK |  |
| Température du fluide frigo à la sortie du condenseur | TL | 35°C |
| Sous refroidissement |  |  |
| Température entrée eau évaporateur | T1 | 12°C |
| Température sortie eau évaporateur | T2 |  |
| Ecart de température sur l’eau |  | 5°C |
| Température entrée air condenseur | T3 | 28°C |
| Température sortie air condenseur |  | 35°C |
| Ecart de température sur l’air | T4 – T3 |  |
| Ecart de température entre la température de condensation et la température entrée d’air condenseur |  |  |
| Ecart de température entre la température de sortie eau évaporateur et la température d’évaporation. |  |  |

Question b) Tracer l’évolution du fluide frigorigène sur le diagramme enthalpique et compléter le tableau .(la compression est supposée isentrope).

| Repère | Pression absolue [bar] | Température [°C] | Enthalpie [kJ/kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (entrée compresseur) | 7.9 | 8 |  |
| 2 (sortie compresseur) | 24 |  |  |
| 3 (entrée détendeur) | 24 | 35 |  |
| 4 (sortie détendeur) | 7.9 |  |  |

Question c) Calculer le COP froid théorique  de la machine frigorifique (par le diagramme).

diAGRAMME ENTHALTIQUE r410 a

| S2 | Protection antigel eau glacée | DR2 |
| --- | --- | --- |

Question a) Déterminer la température de protection  antigel souhaitée.

Question b) Déterminer le type de glycol à acheter, justifier votre choix .Indiquer  la référence d’un bidon de 20 litres.

Question c) Calculer le nombre de bidon de 20 litres à acheter.

Question d) déterminer le volume tampon nécessaire.

1 – Q =  P x t : ______________________________________________________

2 – m = Q / (C x ∆t) :__________________________________________________

3 -  V = m / p : _______________________________________________________

Question e) Vérifier si le ballon tampon en place est suffisant, justifier votre réponse.

| S3 | Electrotechnique | DR3 |
| --- | --- | --- |

Question a)  Relever les caractéristiques de la pompe double d’eau glacée secondaire.

| Marque |  |
| --- | --- |
| Référence |  |
| Plage de puissance |  |
| Tension |  |
| Plage d’Intensité |  |
| Débit maxi |  |
| HMT maxi |  |

Question b) Les caractéristiques des protections thermiques en place sont:

Pompe 1 : «  GV2 P06   réglé à 1 Ampère »

Pompe 2 : «  GV2 P05   réglé à 0,63 Ampère »

Complétez et Indiquez dans ce tableau si les protections thermiques sont à remplacer ou à régler.

| Référence des protections | Plage de réglage de la protection thermique | Valeur de réglage désirée de la protection thermique | Protection à remplacer ou à régler |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompe 1 | GV2 P06 |  |  |  |
| Pompe 2 | GV2 P05 |  |  |  |

Justifier le réglage de la protection.

Question c) compléter le tableau de la 2ème situation de fonctionnement suite à un défaut de la pompe 1.

|  | Etat |
| --- | --- |
| Contact | Ouvert ou fermé |
| Contacteur ; relais ; voyant | Sous ou hors tension |

| 1èreSituation : | La pompe 1 est sélectionnée et fonctionne |
| --- | --- |
|  | Etat |
| Contact commande de la pompe 1 | fermé |
| Contact commande de la pompe 2 | ouvert |
| Contact Q1 13/14 | fermé |
| Contact Q1 21/22 | ouvert |
| Contact Q2 13/14 | fermé |
| Contact Q2 21/22 | ouvert |
| Contacteur KM1 | Sous tension |
| Contacteur KM2 | Hors tension |
| Relais auxiliaire KA1 | Hors tension |
| Relais auxiliaire KA2 | Hors tension |
| Voyant vert marche pompe 1 | Sous tension |
| Voyant rouge défaut pompe 1 | Hors tension |
| Voyant vert marche pompe 2 | Hors tension |
| Voyant rouge défaut pompe 2 | Hors tension |

| 2ème Situation : | La pompe 1 est sélectionnée et vient de tomber en défaut |
| --- | --- |
|  | Etat |
| Contact commande de la pompe 1 | fermé |
| Contact commande de la pompe 2 | ouvert |
| Contact Q1 13/14 | ouvert |
| Contact Q1 21/22 |  |
| Contact Q2 13/14 |  |
| Contact Q2 21/22 |  |
| Contacteur KM1 | Hors tension |
| Contacteur KM2 |  |
| Relais auxiliaire KA1 |  |
| Relais auxiliaire KA2 |  |
| Voyant vert marche pompe 1 |  |
| Voyant rouge défaut pompe 1 |  |
| Voyant vert marche pompe 2 |  |
| Voyant rouge défaut pompe 2 |  |
| S4 | Régulation | DR4 |

Question a) Repérer les raccordements de la centrale double flux.

(Compléter les cases numérotées de 1 à 4)

Question b) .Expliquer le fonctionnement du by-pass

| By pass ouvert si : | By pass fermé si : |
| --- | --- |

Question c) A partir des températures relevées, indiquer la position du by-pass.

| T air neuf [°C] | T soufflage [°C] | T reprise [°C] | T rejeté [°C] |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | 24 | 24 |

Position du by pass  (mettre une croix dans la case correspondante)

| Ouvert | Fermé |
| --- | --- |

Question d) Expliquez comment fonctionnera la batterie antigel.

Question e) 1 : Réglage du pressostat (p1) de contrôle de l’encrassement du filtre F7.

Le pressostat est réglé à une perte charge de 2.5 fois sa valeur à l’état neuf.

Déterminer la valeur de réglage.

2 : Indiquer sur le schéma du pressostat le réglage à effectuer pour signaler l’encrassement filtre. Sachant que 100 pascals = 1mbar,

(Mettre une flèche en face de la valeur déterminée)

Schéma du pressostat

| S5 | Thermique | DR5 |
| --- | --- | --- |

Question a) Déterminer les pertes par les fumées.

Question b) Déterminer le débit de condensats L récupérés en kg/h.

Question e) Calculer L/Q réel.

Question f) Calculer le gain sur la chaleur latente (%).

Question g) Calculer le rendement de combustion sur PCI de la chaudière (%), commentez votre résultat.

| S6 | Energie renouvelable | DR6 |
| --- | --- | --- |

Question a) Déterminer la quantité d’énergie Q (kWh) nécessaire pour chauffer le ballon de stockage.

Question b) Calculer en fonction de l’IGP et du rendement du capteur, l’énergie E (KWh) produite par 1 m2 de capteur.

Question c) Calculer la surface de capteur (m2) nécessaire pour couvrir le besoin en ECS.

Question d) Déterminer le nombre de capteur DIESTRISOL POWER 15 nécessaire pour couvrir la totalité des besoins.

Question e) L’installation actuelle permet-elle de couvrir ce besoin. Justifier votre réponse.

# Text boxes

## U.21 : Analyse scientifique et technique d’une installation