DESCRIPTION DE L’EPREUVE DE LIVRAISON

# Mise en situation :

Le câblage terminé, habilité BR, le technicien ERM est chargé d’effectuer la première mise en service et les essais nécessaires afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement à livrer.

# Les essais permettront de contrôler :

# La conformité de l'équipement par rapport à la norme NFC 15-100

# La conformité fonctionnelle de l'équipement

# La livraison doit permettre au technicien « Argouges » d’appréhender les spécificités techniques du système Dosaxe et ses modalités d’exploitation.

Durée : 2h30

Travail demandé :

- Contrôler la conformité de l’équipement électrique.

- Transférer  les paramètres du variateur V20 et du variateur V90.

- Contrôler le fonctionnement global de l’installation.

- Mesurer les intensités du système DOSAXE.

- Compléter le rapport de conformité du système DOSAXE.

- Effectuer la livraison au client.

Documents ressources :

- Le dossier de présentation du système DOSAXE.

- Le dossier de réalisation.

- Le dossier technique «Chevaliers d’Argouges ».

- Tutoriels.

Matériels mis à disposition :

- Les appareils de mesures avec leur notice

  - Le contrôleur d’installation électrique Chauvin Arnoux CA 6113

  - La pince multimètre Chauvin Arnoux MA 400D

  - Un multimètre enregistreur metrix 3292

  - Une sonde de courant K1

- Une caisse à outils

- Un ensemble d’équipements de sécurité électrique (EPI, ECS)

CHRONOLOGIE DES ETAPES DE LA MISE EN SERVICE

# ACTIVITES HORS TENSION :					Temps préconisé

| Décrire oralement les étapes de la mise en service. | 10 mn |
| --- | --- |
| Contrôler la continuité du conducteur de protection électrique. | 15mn |
| Contrôler l’Independence des sources du système. | 10mn |
| Choisir les cartouches fusibles et les insérer dans leurs emplacements respectifs. | 10 mn |
| ACTIVITES EN PRESENCE TENSION : |  |
| Effectuer la mise sous tension progressive. | 25 mn |
| Pré-régler le disjoncteur électronique CBM. | 15 mn |
| Transférer les paramètres du variateur V20. | 10 mn |
| Transférer les paramètres du variateur V90. | 15 mn |
| Tester les entrées du variateur V90 et de l’automate S7_1200. | 20 mn |
| Contrôler le sens de rotation du moteur convoyeur | 10mn |
| Contrôler le fonctionnement de système DOSAXE. | 15 mn |
| Mesurer les intensités du système DOSAXE. | 10 mn |
| Livrer le système DOSAXE au client. | 15 mn |

# ACTIVITES HORS TENSION

- Compléter  au fur et à mesure le rapport de conformité

# Contrôler la continuité du conducteur de protection électrique :

Contrôle  de la continuité du conducteur de protection en présence du jury.

Noter vos points de contrôle dans le tableau ci-dessous

Valeur attendue : ………

Compléter le tableau ci-dessous en précisant les points de contrôles, les valeurs mesurées et en déduire la conformité ou non-conformité de la continuité du conducteur de PE

| Points de contrôle | Valeur obtenue | Conformité |
| --- | --- | --- |
|  |  | oui | non |
| 1 - Bornier de terre - …………………… |  |  |  |
| 2 - Bornier de terre - …………………… |  |  |  |
| 3 - Bornier de terre - …………………… |  |  |  |
| 4 - Bornier de terre -………………………… |  |  |  |
| 5 - Bornier de terre - …………………… |  |  |  |
| 6 - Bornier de terre - …………………… |  |  |  |
| 7 - Bornier de terre - …………………… |  |  |  |
| 8 - Bornier de terre - …………………… |  |  |  |
| 9 - Bornier de terre - …………………… |  |  |  |
| 10 - Bornier de terre - …………………… |  |  |  |
| 11 - Bornier de terre - …………………… |  |  |  |
| 12 - Bornier de terre - …………………… |  |  |  |

# Contrôler visuellement l’indépendance des sources :

Contrôle en présence du jury.

# Contrôler visuellement l’indépendance des sources d’alimentation en complétant le tableau ci-dessous :

| Alimentation U1 230 V | Tenant | Aboutissant | Conformité |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q4 | U1 |  |
|  | Borne | Repère / couleur conducteur | Borne | Repère / couleur conducteur | oui | non |
|  | 2 | 119 Rouge | L1 | 119 Rouge |  |  |
|  | N | 118 Bleu clair | N | 118 bleu clair |  |  |

| Alimentation U1 24 V | Tenant | Aboutissant | Conformité |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U1 | Q5 |  |
|  | Borne | Repère / couleur conducteur | Borne | Repère / couleur conducteur | oui | non |
|  | + |  | In+ |  |  |  |
|  | - |  | In- |  |  |  |

| Alimentation Automate Mod1 24 V | Tenant | Aboutissant | Conformité |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q5 (canal 3/-) | Automate S7 (L+/M) |  |
|  | Borne | Repère / couleur conducteur | Borne | Repère / couleur conducteur | oui | non |
|  | Canal 3 |  | L+ |  |  |  |
|  | - |  | M |  |  |  |

# Choisir les cartouches fusibles :

- Relever le type, le calibre et la taille des cartouches fusibles des sectionneurs porte fusibles de l’ensemble du système (Q1, Q2, Q3, Q4) en vous aidant du dossier technique.

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- |
| …………………….. …………………….. | …………………….. …………………….. | …………………….. …………………….. | …………………….. …………………….. |

Choisir les cartouches fusibles.

# ACTIVITES EN PRESENCE TENSION

- Tous les appareils de protections doivent être ouverts

- Arrêt d’urgence S2 actionné

- Carter de protection des sectionneurs Q1 et Q0 démonté.

# Faire constater par le jury l’état de votre armoire avant les mesures

Prévoir l’utilisation des protections adéquates afin d’assurer votre propre sécurité

# Effectuer la mise sous tension progressive :

      - Effectuer la mise sous tension progressive en complétant le tableau ci-dessous :

| Points de Mesure | Valeur mesurée | Conformité |
| --- | --- | --- |
|  |  | oui | non |
| Fermer Q0 |
| Amont de Q1 |  |  |  |  |
| Fermer Q1 |
| Amont de KM1 |  |  |  |  |
| Amont de Q4 |  |  |  |  |

| Points de contrôle | Conformité |
| --- | --- |
|  | oui | non |
| Fermer Q4 |
| Le voyant vert DC de l’alimentation U1 est allumé. |  |  |
| Le voyant vert DC du Disjoncteur Q5 est allumé. |  |  |
| Vérification du voyant H1 « Présence tension » est allumé. |  |  |
| Vérification du voyant H2 « arrêt d’urgence » est allumé. |  |  |
| Vérification de l’affichage du pupitre d’accueil est allumé. |  |  |
| Déverrouiller S1 (Arrêt d’urgence), Appuyer sur S2 (Réarmement) |
| Points de contrôle | Conformité |
|  | oui | non |
| Vérification du voyant H2 « arrêt d’urgence » est éteint. |  |  |
| Vérification du contacteur KM1 est actionné. |  |  |
| Points de Mesures | Valeur mesurée | Conformité |
|  |  | oui | non |
| Amont de Q2 |  |  |  |  |
| Amont de Q3 |  |  |  |  |
| Fermer Q2 et Q3 |

# Pré-régler le disjoncteur électronique CBM :

Contrôle du réglage disjoncteur en présence du jury.

      - Configurer le disjoncteur électronique CBM conformément à la procédure constructeur.

Document ressources :

- Manuel d’utilisation pour l’électricien

- Tutoriel réglage disjoncteur

- Documentation disjoncteur multicanaux

# Transférer les paramètres du variateur V 20 :

# Contrôle du réglage disjoncteur en présence du jury.

      - Transférer les paramètres de fonctionnement présent sur la carte SD dans le variateur V20 à l’aide du chargeur de paramètre.

Document ressources :

- Notice variateur V20 page 313 à 317

# Transférer les paramètres du variateur SINAMICS V90 :

Contrôle du réglage disjoncteur en présence du jury.

      - Transférer les paramètres de fonctionnement du variateur V90 présent dans le fichier « programme V90 ».

Document ressources :

- Guide transfert paramètre V90

# Tester les entrées variateur V90 et des entrées automates S7-1200 :

# Bornier moteur du variateur V90 débranché (repère U-V-W)

# Logiciel V-assistant onglet mise en service ouvert

Document ressources :

# Manuel V-assistant, mise en service page 69

Contrôle  en présence du jury.

| PROCEDURE | Conformité |
| --- | --- |
|  | oui | non |
| Vérifier les entrées et les sorties variateur avec le logiciel V-assistant, onglet mise en service Actionner manuellement (minimum 2S) le: Sur course S5, l’entrée CWL repérage DI4 réagit Sur course S4, l’entrée CCWL repérage DI3 réagit Shunter la : sortie automate Q0.2, l’entrée SON repérage DI1 réagit sortie automate Q0.3, l’entrée Reset repérage DI2 réagit Activer la sortie du variateur V90 avec le logiciel V-assistant : Sortie RDY repérage DO1, l’entrée automate I0.1 réagit Sortie FAULT repérage DO2, l’entrée automate I0.2 réagit | ……. ……. ……. ……. …… ……. | …… …… ……. ……. ……. ……. |
| Tester les entrées et les sorties sur automate S7-1200. Vérifier le : Si l’entrée I0.0 est allumée Actionner le : Capteur B3, l’entrée I0.3 réagit Fin de course S3, l’entrée I0.4 réagit Capteur B4, l’entrée I0.5 réagit Shunter la : sortie Q0.5, la Bobine KM2 réagit | ……. ……. ……. ……. ……. | ……. ……. ……. ……. ……. |

# Rebrancher le bornier moteur du variateur V90 (repère U-V-W)

# Contrôler le Sens de rotation du moteur convoyeur :

Contrôle en présence du jury.

# Vérifier en mode manuel sur le variateur V20 le sens de rotation du convoyeur.

Document ressources :

- Notice variateur V20 page 39, 41 à 49

# Modifier le câblage  si non-conformité.

# Contrôler le fonctionnement du système DOSAXE :

Contrôle en présence du jury.

# Contrôler le fonctionnement du système en vous aidant des instructions d’utilisation du dossier technique.

Paramètres système :

- valeur du temps de remplissage = 5 s.

- valeur consigne vitesse = 35 mm/s.

|  | Conformité |
| --- | --- |
|  | oui | non |
| Réglage des paramètres | ……. | ……. |
| Fonctionnement mode manuel | ........ | ........ |
| Remplir la trémie de produit Fonctionnement mode « marche » | ……. | ……. |

# Mesurer les intensités du système :

Contrôle des mesures en présence du jury.

      - Proposer oralement au jury la démarche pour mesurer le courant du moteur convoyeur M1 et le courant du moteur axe chariot M2 .

      - Mesurer  les différents courants.

# Livrer le système DOSAXE au client :

Contrôle en présence du jury.

- Présentez au responsable maintenance le rapport de conformité du système, ainsi qu’une présentation fonctionnelle du système DOSAXE.

| Rapport de conformité du système Compléter la fiche client |
| --- |
| Client |  |
| Adresse client |  |
| Désignation équipement : Système DOSAXE | Numéro de série : |
|  | Type : |
|  | Conforme : |  |
|  | Aspect général de l’armoire : |  |  |
|  | Contrôle équipotentialité : |  |  |
|  | Essais de fonctionnement : |  |  |
| Paramétrage système DOSAXE | temps de remplissage : |  |  |
|  | Consigne de vitesse : |  |  |
| Mesure d’intensité en fonctionnement |
| Moteur convoyeur M1 | Conforme : | Moteur axe Tapis M2 | Conforme : |
| Intensité (A) :…………….. |  | Intensité (A) :………… |  |
| Observations : |  |  |  |  |
| Vérifié le : | Signature : |
| Par : |  |

# Text boxes

Nom  Candidat :							 Poste N° :  x

DOSSIER LIVRAISON