DOSSIER   TECHNIQUE

Chambre Froide à Température Positive

SOMMAIRE

A / Présentation générale

Al - Définition d'une chambre froide : ………………………………………………………..	 3

A2 - Principe de fonctionnement: …………………………………………………………….	 3

A3 - Principaux composants d'une chambre froide…………………………………………...	 4

A31 - Comment le froid s'obtient-il ?

A32 - Schéma fluidique

A4 - Fonction Globale:  ……………………………………………………………………....        5

A5 - Fonctions principales :  …………………………………………………………….……       5 			A6 - Le rôle de chaque organe : ………………………………………………………………       6

A7 - Etude fonctionnelle comparative : ………………………………………………………     10

A8 - Fonctionnement de notre chambre froide : ……………………………………………..      11

Description du cycle automatique et manuel………………………………………….       12

Fiche de mise en service rapide ………………………………………………………...     13

B / Maintenance

BI - L'importance de la maintenance de la chambre froide : ………………………….……...      15

Points à vérifier

* Vérifications visuelles

* Vérifications techniques

Les pannes fréquentes

B2 - Les différents gaz pour les installations frigorifiques : ………………………….……...       16

B3 – Décomposition fonctionnelle ( FAST)………………………………………………….       16

C / Schémas

C1 - Implantation dans l'armoire électrique : ……………………………………………...….      17

Vue d’ensemble général…………………………………………………………….....      18

Vue d’ensemble de la ligne transformateur + protections …………………………….     18

Vue d’ensemble de la ligne automate + contacteurs + protections…………………….      19			Vue d’ensemble des borniers X0, X1           ……………………………………...…..     19

Plan du repérage des borniers………………………………………………………….     20

Face avant de l’armoire……………….……………………………………………….      21

C2 - Caractéristiques des composants………………………………………………………...       22

C3 - Liste des composants de l'armoire électrique……………………………………………       23

C4 - Schémas électriques : ………………………………………………………………..….

*  Puissance …………………………………………………………………..       24

*  Commande …………………………………………………………………      25

C5 - programme Automate Zélio : ………………………………………………………..….      26

A  - Présentation générale

Al - Définition d'une chambre froide:

Une chambre froide est un local servant à conserver à basse température des aliments selon usage.

Les chambres froides sont classées en 2 catégories de froid:

- Froid positif: au-dessus de O°C (généralement statué à 3°C mais cela est variable selon les

aliments stockés au froid positif),

- Froid négatif: en dessous de 0° C (généralement statué à-18° C mais cela peut descendre plus bas)

La chambre froide sur laquelle vous allez travailler est une chambre froide à température positive.

A2 -  Principe de fonctionnement:

Le fonctionnement est en globalité le même qu'un réfrigérateur avec une plus grande puissance et des contraintes techniques beaucoup plus importantes.

La chambre froide Positive est composée de deux parties bien distinctes:

- le circuit frigorifique et

- les panneaux de chambre froide (l'enceinte).

L'expression : «  faire du froid » est fausse, il est impossible de faire du froid pour faire diminuer la température.

En vérité on absorbe de la chaleur.

Le groupe moto compresseur absorbe et refoule le gaz frigorigène dans toute l'installation frigorifique de la

chambre froide.

Il est théoriquement divisé en deux parties "HP" haute pression est la partie chaude du circuit et la partie "BP" la partie froide de l'installation.

Schéma de principe

A3 - Principaux composants d'une chambre froide:

Le principe de fabrication de froid repose sur l'évaporation d'un liquide pur appelé fluide frigorigène.

Une installation de base se compose alors des quatre organes principaux :

- Le compresseur,

- Le condenseur,

- Le détendeur,

- L'évaporateur.

A31 - Comment le froid s'obtient-il?

Le fluide frigorigène est aspiré par le compresseur sous forme de gaz basse pression.

Au passage dans celui-ci, il évolue de basse pression en haute pression.

Il arrive au condenseur et, refroidi par l'air qui y circule à contre-courant, il change progressivement d'état pour

être complètement liquide à la sortie.

Dans le condenseur, le fluide frigorigène libère de la chaleur en se condensant.

Le passage dans le détendeur fait chuter sa pression et par voie de conséquence, sa température.

Il est à l'état liquide basse pression.

En cheminant dans l'évaporateur, il s'évapore en absorbant la chaleur du milieu à refroidir.                                                   Il fournit donc du froid.

Le fluide frigorigène se trouve à l'état vapeur basse pression, pour revenir au compresseur et recommencer

son cycle.

A32 - Schéma fluidique:

A4 – Fonction globale

A5 – Fonctions principales

A6 - Le Rôle de chaque organe :

Quel rôle a le compresseur dans le circuit frigorifique ?

Comment le réglage du détenteur a une importance primordiale ?

Quelle est l'importance de l'évaporateur et du condenseur ?

Pourquoi avoir besoin d'un déshydrateur ?

Le circuit frigorifique comporte quatre éléments essentiels,

le compresseur, le condenseur, le détendeur, l’évaporateur.

Celui-ci permet ainsi de capter ou retirer l'énergie contenue dans une source appelée "source froide" pour la transférer ou la rejeter vers une "source chaude".

Le condenseur dans le circuit frigorifique

Le condenseur est un élément clef dans le fonctionnement de la chambre froide.

Son rôle est similaire à celui d'un radiateur de voiture.

Le gaz ou fluide frigorigène pénètre dans le condenseur en état vapeur et il doit en ressortir en état liquide.            Le fluide à l'entrée du condenseur est à une température de 70°C et à sa sortie il avoisine les 35°C.

Lors de son passage dans le condenseur le gaz change d'état grâce son refroidissement.

Schéma:

Il est refroidit de plusieurs façons:

Condenseur statique (refroidit au contact de l'air ambiant)  exemple : Réfrigérateur ménager

Condenseur avec ventilateur (refroidit avec un ou des ventilateurs) Une grande partie des installations

Par eau (refroidissement grâce a un serpentin d'eau qui diminue la température du gaz)                                                    Lieu où l'on ne peut pas installer de groupe à l'extérieur, ou pour les très grosses puissances.

Détendeur : Le liquide formé dans le condenseur est détendu par abaissement brusque de la pression au passage du détendeur

Il existe plusieurs types de détendeur

- Le détendeur capillaire:

Le plus simple des détenteurs, utilisé généralement sur les petits circuits frigorifiques tels que les réfrigérateurs

- Le détendeur thermostatique:

Il est utilisée sur les installations de taille moyenne, type chambre froide ...

Le fluide est régulé grâce a une buse installée en fin d'évaporateur. Celle-ci régule le débit de fluide.

Évaporateur : L'évaporateur est lui aussi un échangeur de chaleur, le fluide liquide provenant du détendeur va entrer en ébullition dans l'évaporateur en absorbant de la chaleur au fluide extérieur, (l'eau, l'air..)

C'est la phase d'évaporation. Le gaz est ensuite aspiré par le compresseur pour un nouveau cycle.

L'évaporateur peut être statique sans ventilation généralement utilisé dans un réfrigérateur ménager.

Il nécessite un dégivrage périodique pour assurer un bon fonctionnement, pour réduire la période de dégivrage

on utilise des résistances. Elles sont reliées à une évacuation d'eau pour les condensats.

Pour une chambre froide négative il faut prévoir un fils chaud pour éviter la prise en glace des eaux de condensat.

Le rôle du déshydrateur dans le circuit froid

Un déshydrateur propre pour le bon fonctionnement de votre chambre froide est nécessaire.

Son seul et unique rôle est de pièger les impuretés et l'humidité qui se trouvent dans le circuit frigorifique.

Il est composé de petite bille qui absorbe l'humidité (c'est le filtre du circuit frigorifique).

A chaque ouverture du circuit frigorifique il faut remplacer le déshydrateur.

Pour les grosses installations il faut prévoir le remplacement du déshydrateur un mois après la mise en service.

Représentation:

A7 -  Etude fonctionnelle comparative des cellules de refroidissement et de congélation rapide,

mécanique et cryogénique:

Cadre d’utilisation de l’appareil : la restauration différée

Fonction d’usage : refroidir puis éventuellement congeler les plats cuisinés à l'avance conformément à la réglementation en vigueur:

moyens imposés (température à cœur du produit passant de 60 °C à 10°C en moins

de 2 h ) ou permettant d'atteindre des objectifs préalablement fixés et validés.

Remarque Les fluides frigorigènes frigorifiques doivent être stables et inertes vis à vis des matériaux avec lesquels ils sont en contact, ininflammables, non toxiques et non explosifs; ils doivent avoir un point d'ébullition aussi bas que possible et une chaleur latente de vaporisation aussi grande que possible.

L'emploi des CFC (chlorofluorocarbones, appelés souvent improprement sous le nom de marque Fréon), en grande partie responsables de la destruction de la couche d'ozone, sont interdit depuis début 1996, ceux-ci devant être remplacé par des hydro chlorofluorocarbones ( HCFC ) jusqu'en 2030 ou de préférence par des hydrofluorocarbones ( HFC ) et des fluorocarbones ( FC ).

La réglementation européenne interdit depuis 1er janvier 2004, la production et la mise sur le marché d'équipements neufs contenant des HCFC. La récupération des gaz HCFC. est obligatoire. Le contrôle de l'étanchéité de l'installation doit être réalisé au moins une fois par an.

Au 1 er janvier 2010, le rechargement des installations au cours d'opérations d'entretien de maintenance avec des HCFC neufs sera interdit.

Au 1er janvier 2015, le rechargement des installations au cours d'opérations d'entretien de maintenance avec des HCFC.recyclés sera interdit.

Les fluorocarbones ( FC )  sont sans effet sur l'ozone, mais ils contribuent, ainsi que les hydrofluorocarbones            ( HFC ) de façon directe et importante, à l'effet de serre: une molécule de ces composés est équivalente, selon sa composition à plusieurs milliers de molécules de CO2.

Il est probable que dans le futur, l'usage de tout dérivé halogéné sera proscrit, il faudra alors modifier profondément les systèmes frigorifiques.

Les fluides frigorigènes ( CFC, HCFC ou HFC) sont notés Rxyz (où x, y et z sont des nombres entiers) et leur formule générale est: C (x+I)      H (y-I)    F z    CI (2x+5-y-z)

Si x = 0 on ne l'indique pas.  Le cas y = l (pas de H) correspond aux CFC ou aux FC.

Les R5xx et R4xx sont des mélanges,  par exemple R5O2 mélange Rl15 / R22, R402 mélange R22 / R125 / R290

A8 - Fonctionnement de notre chambre froide :

Notre installation: Chambre froide à température positive.

Un groupe frigorifique à condensation à air.

Moteur du compresseur monophasé, ventilateurs d'évaporateur monophasé.

Régulation thermostatique, (Thermostat BI).

Dégivrage: Il ne peut être effectif qu'en mode de marche Automatique.

Des résistances chauffantes incorporées dans l'évaporateur sont alors alimentées.

Principe fonctionnel

1 - Vérifier si  tous les appareils de protection à l'intérieur de l'armoire sont fermés.

Vérifier la position du bouton d'arrêt d'urgence,

2 - Fermer l'interrupteur sectionneur IG 1 .  Le voyant « Sous tension » s'allume.

3 - Vérifier que l'écran de l'automate Zélio s'allume et que l'automate est en mode RUN (voir

documentation technique sur automate et programme adopté),

4 - Sélectionner le commutateur sur la position « B 1 »,

La chambre froide possède deux modes de régulation thermostatique: Manuelle et Automatique.

* Régulation Manuelle

5 - Appuyer sur le bouton « Marche évaporateur » MAI

Les ventilateurs de l'évaporateur se trouvant dans la chambre froide se mettent à fonctionner.

6 - Appuyer sur le bouton « Marche groupe froid » MA2 .  Le voyant « Groupe Froid »  s'allume,

Le groupe compresseur démarrera si la température à l'intérieur de la chambre froide est supérieure à la consigne fixée par le thermostat BI.

Lorsque la température de la chambre froide atteindra la valeur de consigne fixée par le thermostat BI, le groupe

compresseur s'arrêtera, mais les moteurs de ventilation de l'évaporateur continueront à tourner.

Remarque N° 1 : L'ouverture de la porte entraîne l'arrêt du groupe compresseur au bout de quelques secondes.

Sa fermeture entraîne le redémarrage du groupe compresseur après quelques secondes.

Remarque N°2 : Un pressostat Basse pression B2 permet d'arrêter le groupe en cas de baisse anormale de la

pression.

* Régulation Automatique

7 - Vérifier les plages horaires de fonctionnement du groupe frigorifique à l'aide de l'automate Zélio (voir

documentation technique sur automate et programme adapté),

Le système démarre alors tout seul en fonction des plages horaires définies.

Rmq : Le mode « Auto » se produit à des heures choisies par programme, les soirs et les week end.                       Le système démarre alors tout seul si les conditions de fonctionnement sont réunies. (Température chambre > consigne ; Zélio en mode RUN ; tous les circuits de protection fermés).

Nota : VEM est une électrovanne qui autorise la circulation du fluide dans le circuit si elle est alimentée. Dans le cas contraire, le circuit est fermé. Si le groupe compresseur fonctionne alors, la pression dans le circuit amont augmente et au-delà d’un seuil prédéfini, le capteur de pression B2 ouvre son contact qui entraîne l’arrêt du groupe compresseur.

Le capteur de pression détecte aussi bien  une hausse de pression dans le circuit qu’une baisse de pression synonyme de fuite dans le circuit.

C’est un capteur HP / BP

Fiche de mise en service rapide

1 - VERIFICATIONS PREALABLES

* VERIFIER que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas enfoncé.

* VERIFIER que la Porte de la chambre est bien fermée.

2 - MISE EN ENERGIE

* FERMER l'interrupteur général IG1  (côté droit du coffret)

Le voyant blanc « SOUS TENSION»   s'éclaire.

Sinon: se munir des EPI  contre les risques électriques et

* VERIFIER que tous les disjoncteurs et porte fusibles sont bien fermés

* VERIFIER que l'automate est en mode RUN

(A défaut suivre la procédure suivante)

- Appuyer sur la touche Sel/ OK

- Aller sur RUN/STOP avec les Touches de navigation Zi

- Appuyer sur Sel / Ok

- Sélectionner YES « RUN PROG »

- Appuyer sur ESC pour revenir à l'écran initial

Fiche de mise en service rapide

3 - DÉMARRAGE DE LA CHAMBRE FROIDE

* Mettre le Commutateur TH en position verticale

* Appuyer sur le bouton MA1  « Marche Evaporateur ».

* Appuyer sur le bouton MA2  « Marche Groupe Froid ».

Si le « groupe froid » ne démarre pas, Vérifier que

le Thermostat BI  Est bien réglé sur une température inférieure à celle indiquée par le Thermomètre intérieure.

4 - ARRET DE LA CHAMBRE FROIDE

Appuyer sur le bouton poussoir Arrêt Général

Ou sur le bouton d'arrêt d'urgence ARU

B - Maintenance

B1 - L'importante de la maintenance de la chambre froide

Quels sont les points à vérifier pour une bonne maintenance de la chambre froide?

Dans le but de vérifier le bon fonctionnement et de repérer d'éventuelle(s) anomalie(s) dans

les circuits frigorifique ou électrique, une maintenance est une visite préventive de l'installation complète sont à prévoir.

Le technicien doit dans un premier temps, se renseigner auprès du personnel, si aucune anomalie(s) ou bruit(s) n'a été constaté.

Vérification visuelle de la chambre froide

- Le technicien doit faire le tour de l'installation et vérifier si aucun bruit anormal n'est à signaler.

* Vérification du bon fonctionnement de tous les ventilateurs évaporateur ainsi que le ventilateur condenseur du

groupe frigorifique.

* Vérification de la bonne température indiquée sur la régulation et la bonne plage de fonctionnement pour votre chambre froide.

Vérification technique de la chambre froide

Le technicien frigoriste doit :

- vérifier les pressions de fonctionnement "Haute pression" HP "Basse pression"BP.

- vérifier la bonne charge en gaz de l'installation et  la bonne compression du compresseur.

- vérifier la consommation (ou l'ampérage) du compresseur ( une diminution peut indiquer une

faiblesse du compresseur.

- vérifier le taux d'encrassement du filtre, grâce à un delta de température ou de pression si

l'installation le permet.

Sur certaines installations importantes, une vidange de l'huile de compresseur est à faire

Les pannes fréquentes des chambres froides peuvent être :

- ventilateur HS

- manque de gaz

- déshydrateur bouché

- compresseur HS

B2 - Les différents gaz pour les installations frigorifiques

Il est bon de savoir quel gaz frigorifique est utilisé dans votre chambre froide, pour une maintenance et un bon suivi de l’installation.

Les gaz utilisés en froid commercial ou industriel pour la basse température:

R 404

R 507

R 401

Les gaz utilisés en froid commercial moyenne température type réfrigérateur

R 134a

R 600 (propan)

R 407

Détecteur de gaz

Les frigoristes s'équipent de détecteur de gaz frigorigène pour passer les installations au détecteur et s'assurer

De leur bonne étanchéité.

Différents modèles sont en vente chez Cofriset.

B3 – Décomposition fonctionnelle (FAST)

IMPLANTATION DE L’ARMOIRE DE COMMANDE

BORNIER X0                                                        BORNIER X1

?

C3 - Caractéristiques des composants

C4 - Liste des composants de l'armoire électrique

| REPERES | DESIGNATION |
| --- | --- |
| MA1 | Marche du groupe ventilation (Evaporateur) |
| MA2 | Marche du groupe Compresseur (Evaporateur) |
| ARG | Arrêt général |
| IG1 | Interrupteur sectionneur général |
| ATU | Arrêt d'urgence |
| SG1 | Disjoncteur différentiel général |
| F1 | Porte Fusible avec fusible 1 A |
| F2 | Porte Fusible secondaire Transformateur avec fusible de 2 A |
| S1 |  |
| S2 | Disjoncteur magnétothermique protection ventilateur intérieur et éclairage |
| S3 | Disjoncteur magnétothermique du groupe Compresseur |
| S4 | Disjoncteur magnétothermique du groupe ventilation (Evaporateur) |
| S5 | Disjoncteur magnétothermique de la résistance de dégivrage |
| S6 | Disjoncteur magnétothermique du circuit de commande |
| KM1 | Contacteur groupe Compresseur |
| KM2 | Contacteur groupe ventilation (Evaporateur) |
| KM3 | Contacteur résistance de dégivrage |
| H10 | Balise Marche du groupe Compresseur |
| H1 | Voyant Marche du groupe Compresseur |
| H2 | Voyant Marche de la résistance de dégivrage |
| H3 | Voyant défaut Thermique |
| H4 | Voyant défaut pression |
| H5 | Voyant Régulation automatique |
| H6 | Voyant mise sous tension |
| B1 | Thermostat |
| B2 | Pressostat Basse Pression |
| B3 | Sonde température PT 100 (non branchée) |
| Pte | Contact de porte |
| TH | Sélecteur du capteur de température (B 1 ) |
| AZ | Automate ZELIO Logic |

.

# Text boxes

Compresseur : Le compresseur est indispensable. Sans lui, le fonctionnement de la chambre froide est

impossible.     Le compresseur aspire le gaz à basse pression et à basse température.

L'énergie mécanique du compresseur va permettre une élévation de la pression et de la température.

Condenseur : Les gaz chauds haute pression et haute température venant du compresseur se dirigent vers le condenseur , le condenseur est un échangeur qui va permettre aux gaz de se condenser par échange avec un fluide extérieur (l'eau, l'air..) à température et pression constante, c'est la phase de condensation, la vapeur se transforme en liquide.

Refoulement du compresseur

Le gaz est ensuite compressé par des pistons dans

la chambre ou l'orifice de sortie est petit, ce qui

permet une montée en pression du gaz qui est

dirigée vers la sortie du compresseur , toujours en

état vapeur avec une température de 70°c

Etape 2 : le refoulement

Aspiration du gaz

Le système d'aspiration se produit grâce au piston qui

Produit une dépression    Schéma:

Etape 1 : l’aspiration

CHAMBRE FROIDE

CHAMBRE FROIDE

Repère du réglage de la consigne température

IG1

SG1

KM1

KM2

KM3

BORNIER  X0

T2

API

ZELIO

Ventilateur

BORNIER  X1

Boîte

à

Pannes

KA1

T1

F1

F2

S6

S7

IG1

S3

S4

S5

BORNIER  X2

Tube fluorescent

Protection tube + Vent

S2

VUE D’ENSEMBLE GENERALE

VUE D’ENSEMBLE DE LA LIGNE TRANSFORMATEUR + PROTECTIONS

VUE D’ENSEMBLE  DE LA LIGNE AUTOMATE + CONTACTEUR + PROTECTIONS

VUE D’ENSEMBLE DES BORNIERS X0 et X1

BORNIER  X0

Terre

Transformateurs

X0.1          X0.2         X0.3           X0.4           X0.5        X0.6           X0.7          X0.8          X0.9           X0.10      X0.11

Terre

Compresseur

Neutre

Compresseur

Phase

Compresseur

Neutre

Ventilateur

Phase

Ventilateur

Neutre  R.

de Dégivrage

VEM

Phase  R.

de Dégivrage

Alimentation

230v(

50  Hz

Terre   R.

de Dégivrage

115

104

110

119

108

117

115

111

100

BORNIER  X1

+   24 v

+   24 v

21

I.7

25

3

3

15

I.9    18

I.B    20

X1.1          X1.2         X1.3           X1.4           X1.5        X1.6           X1.7          X1.8          X1.9

+  Thermostat   B1

+  Pression  B2

Pression  B2

Thermostat   B1

Contact

porte

Terre   de     l’alimentation

Contact

porte

Sonde

BORNIER  X2

121

112

X2.1        X2.2        X2.3        X2.4        X2.5        X2.6        X2.7

Balise             H10

Balise  H10

Terre

Ventilateur

Ventilateur

Eclairage

intérieur

Eclairage

intérieur

FACE AVANT DE L’ARMOIRE

SOUS TENSION

DEGIVRAGE

GROUPE FROID

DEFAUT THERM.

MODE AUTO

DEFAUT PRESSION

MA1

ARRET GENERAL

MA2

ARU

B1             PT100

Automate

Orodateur

Groupe Ventilation

H10

F1

Résistance de    Dégivrage

101

112

121

111

230 Vca( 50Hz

CHAMBRE  FROIDE : SCHEMA DE  PUISSANCE

VEM

B2

114

115

103

104

KM1

113

102

S3

115

104

Groupe Compresseur

V

V

102

24 Vca

101

SG1

IG1

116

117

106

108

118

119

109

110

S4

S5

KM2

KM3

11313

102

113

102

S6

113

S7

102

MA1

MA2

T1

T2

Xo.2

Xo.3

Xo.4

Xo.5

Xo.6

Xo.7

Xo.10

Xo.9

100

Xo.8

24 Vca

V        V

33

113

32

42

43

30

28

P1                P2

Xo.1

X2.1

X2.2

Balise présence tension

45

44

P1                P2

Xo.1

230 /24

230 /24

3

19

B1

3

18

Th

ATU

17

Ka1

3

16

3

15

S4

3

14

S3

3

13

MA2

3

11

ARG

3

12

MA1

3

10

KM1

A1

A2

KM2

A1

A2

KM3

A1

A2

H3

ATU

21

Km1

21

23

Km3

21

24

H4

H5

H6

H1

H2

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

21

5

6

7

8

9

28

21

21

21

21

21

F2

28

26

33

condensateur

Automate   ZELIO

>

>

24 Vca

-

+

32 Vcc

+

-

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

IA

IB

B2

3

20

V

sonde

1

3

CHAMBRE   FROIDE :   SCHEMA DE COMMANDE

TH

Q1

30

26

>

>

24 Vca

32

F3

X1.7

X1.8

X1.5

X1.6

15

KA1

A1

A2

Ka1

22

4

Sous tension

Marche Compresseur

Marche Résistance dégivrage

Marche Résistance dégivrage

Compresseur

Ventilation

Défaut Thermique

Défaut

Pression

Régulation

Auto

Relayage

Capt pression

P

PTE

X1.2

X1.3