BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNIQUES D’INTERVENTIONS SUR INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

SUJET 0

ÉPREUVE E2 : Préparer un chantier en environnement nucléaire

Sous Épreuve E22 : Préparation des interventions

DOSSIER RESSOURCES

Le dossier se compose de 15 pages, numérotées de 1/15 à 15/15

Dès que le dossier vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet.

SOMMAIRE

Lexique	3

UHTCU	  Constitution et fonctionnement du réseau RTP	4

Autorisation de Travail	5

Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif	6

UHTCU	  Plan des locaux Labo UH3. Niveau -13,91 m	7

UHTCU	 UH3  –  Salle 330-3	8

UHTCU	 UH3  –  Salle 355-3	8

SODEC	Procédé de décontamination par trains de mousses	9

SODEC	 Mode opératoire pour décontamination ligne RTP 7360	10

UHTCU	 Décontamination ligne RTP 7360	11

SODEC	 Planning du personnel en juillet 2016	12

Fiche producteur déchets	13

Fiche contrôleur déchets	14

PROMINDUS	Déprimogène	15

Lexique

| ALARA | : | As Low As Reasonably Achievable (aussi bas que raisonnablement possible) |
| --- | --- | --- |
| CNPE | : | Centre Nucléaire de Production d'Électricité |
| DMP | : | Dispositions et Moyens Particuliers |
| EPI | : | Éléments de Protection Individuelle |
| FNC | : | Fiche de Non Conformité |
| INB | : | Installation Nucléaire de Base |
| OI | : | Ordre d’Intervention |
| ZC | : | Zone Contrôlée |
| TFA | : | Très Faible Activité |
| DSET | : |  |
| FLI | : |  |
| EDPN | : |  |
| SPR | : | Secteur Prévention et Radioprotection |

UHTCU			Constitution et fonctionnement du réseau RTP

EV

Chaîne 1 (4)

EV

Chaîne 2 (4)

Barillet (2)

Moto ventilateur

D’aspiration

Banc-cuve (3)

EV

EV

Barillet (2)

Barillet (2)

Barillet « pied de

Machine »

Redondance machine écriture et approvisionnement

Machine écriture et approvisionnement (1)

ARRIVEE / DEPART CRUCHONS

4

Fonctionnement du Réseau RTP

Le réseau RTP permet le transfert de cruchons contenant des prélèvements de matière entre les ateliers (bancs cuves) et le laboratoire d’analyses

La gestion du dispositif est entièrement automatisée

Les transferts sont effectués par mise en dépression du réseau

Processus de prélèvement des échantillons

A partir de la demande d’analyse de l’atelier :

- 1 Machine d’approvisionnement des cruchons

  - Marquage pour identification du cruchon

  - Mise sous vide du cruchon

- 2 Configuration de la ligne grâce aux barillets multi-voies

  - Arrivée du cruchon dans le barillet

  - Indexation du barillet en fonction de la destination

- 3 Arrivée du cruchon sur le banc cuve

  - Le cruchon est piqué sur une aiguille de prélèvement

  - Le vide préalable dans le cruchon permet l’aspiration du liquide

- 4 Le cruchon est dirigé vers les chaînes blindées

  - Les analyses peuvent être effectuées

3

2

1

Autorisation de Travail

| UHTCU |  | CADRE 1 |  | Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPECIFIQUE |  |  |  |  |  | N°456542 |  |  |  |  |  | Page 1/1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PILOTE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nom : |  |  |  |  | Entité UHTCU/Entreprise : UHTCU |  |  |  |  | Tél : |  |  |  |  | Signature : |  |  |  |  |  |  |
| ATELIER : Labo UH3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° DSET : 2016-24 |  |  |  |  | Date de début de travaux : 15/06/2016 |  |  |  |  | 1ère prolongation au : |  |  |  |  | 2ère prolongation au : |  |  |  |  |  |  |
| Salle : 330-3 et 355-3 |  |  |  |  |  |  |  | Niveau : |  |  | N° OT ou DI : |  |  |  |  | Date de fin de travaux : 15/07/2016 |  |  |  |  | SPR : |  |  |  |  | SPR : |  |  |  |  |  |  |
| Unité : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° DOT : |  |  |  |  | Régime de travail : 5/8 |  |  |  |  | Chef d’installation : |  |  |  |  | Chef d’installation : |  |  |  |  |  |  |
|  | INFORMATIONS TECHNIQUES A REMPLIR PAR LE PILOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INFORMATIONS RADIOLOGIQUES A REMPLIR PAR LE SECTEUR PREVENTION ET RADIOPROTECTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Préparations préliminaires – Opérations prévues |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dossier renseigné par : SPR |  |  | Risque de contamination : |  |  |  | Alpha □ |  |  | Bêta □ |  | Alpha-Bêta ■ |  |  |  |
|  | Circuit isolé ■ |  |  |  |  | Rupture d’étanchéité ■ |  |  |  |  |  | Tronçonnage □ |  |  |  |  | Nom : Durand Axel |  |  | Risque d’irradiation : |  |  |  | Gamma ■ |  |  | Bêta ■ |  | Neutrons □ |  |  |  |
|  | Rinçage circuit □ |  |  |  |  | Manipulation étanche □ |  |  |  |  |  | Découpe chalumeau □ |  |  |  |  | Date : 10/06/2016 |  |  | Rayons X □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Circuit vidangé □ |  |  |  |  | Meulage □ |  |  |  |  |  | Soudure □ |  |  |  |  | CONSIGNES DE RADIOPROTECTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOMAINE DE VALIDITE |  |  |  |  |  |
|  | INTITULE DES TRAVAUX : Décontamination ligne RTP 7360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conditions préalables : - Respect des balisages en vigueur sur le bâtiment - Respect des consignes générales de radioprotection d’exploitation UHTCU Conditions d’intervention : - Préparation du chantier (vinylage, montage du sas) Travaux en Tenue Universelle (TU) + masque à proximité - Connexion du module de réception en 355-3 Travaux en Tenue Active Rouge (TA) + masque Démontage des manchons et du tronçon RTP sous manche vinyle en étanche Assistance SPR au démontage pour contrôle contamination et DED (Débit d’équivalent de dose) - Décontamination : passage des mousses, rinçage et séchage du conduit Travaux en TA + masque Assistance SPR pour mesures DED et contamination sur la cuve de réception Si DED contact cuve > 1mSv/h βγ, mise en place matelas de plomb autour du module afin d’atteindre DED ambiant < 0.05 mSv/h βγ. Transfert des bidons d’effluents vers chaîne 7113-A avec port de FLI. Retrait port du masque après contrôle frottis zone de travail et RTP, valeurs attendues : Contamination < 0.01 Bq/cm² α et Contamination < 0.1 Bq/cm² βγ - Assainissement de la cuve de réception Travaux en TA + T vinyle + masque Conditions de fin d’intervention : Contrôle SPR fin de chantier : valeurs attendues : Contamination < 0.01 Bq/cm² α et Contamination < 0.1 Bq/cm² βγ, vinylage des modules contrôle et balisage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUTORISATION POUR UNE EXPOSITION EXTERNE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Individuelle par intervention de : |  |  |  |  |  |
|  | Référence documentaire : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 µSv |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de personnes |  | Temps actif |  | Description des phases de l’intervention |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Collective de : |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 1 |  | Vinylage de la zone de travail en 330-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < 1 H.mSv |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Débit équivalent de dose |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 1 |  | Connexion du module d’injection en 330-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ambiant : < 0.05 mSv/h βγ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contact : < 10 mSv/h βγ |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 3 |  | Montage du sas en 355-3 et vinylage chaîne 7113-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contamination surfacique |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sol : < 40 c/s α et < 800 c/s βγ |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 1 |  | Validation de la préparation du chantier par SPR et contrôle radiologique initial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Organe : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLASSIFICATION |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 1 |  | Connexion du module de réception en 355-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Zone ORANGE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Zone ROUGE |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 2 |  | Décontamination: passages des mousses actives, rinçage et séchage du conduit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ Autres |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MOYENS DE CONTRÔLES RADIOLOGIQUES |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 2 |  | Déconnexion des modules en 330-3 et 355-3 et remise en état RTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contamination atmosphérique |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Fixe : |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 1 |  | Contrôle SPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ Mobile : Balise aérosol |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Irradiation |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 1 |  | Conditionnement et évacuation des effluents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Fixe : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ Mobile : Babyline |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 2 |  | Assainissement de la cuve de réception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dosimétrie complémentaire |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ Badge extrémité |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 1 |  | Évacuation et conditionnement des modules pour mise à disposition exploitant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ EPDN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ FLI |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 2 |  | Démontage du sas et retrait protections vinyle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Autres |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contrôle vestimentaire |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lieux : 382-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODE INTERVENTION : 42525 |  |  |  |  |  |
|  | Zonage des déchets : |  |  |  |  |  | ■ Nucléaire |  |  | □ Conventionnel |  |  | □ Fiche de Surclassement n° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PERSONNES COMPETENTES RP : |  |  |  |  |  |
|  | Lieu de stockage : 345-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nom : M. CURY |  |  | Tél : 25 203 |  |  |
|  | - Type d’emballage : Fûts 120LI ou Conditionnement TFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nom : M. CHOC |  |  | Tél : 25 104 |  |  |
|  | - Exécutant de l’évaluation hors bâtiment : Correspondant déchets du bâtiment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nom : |  |  | Tél : |  |  |
|  | CADRE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nom : |  |  | Tél : |  |  |
| CHARGE DE TRAVAUX* |  |  |  |  |  |  |  |  | CHARGE DE TRAVAUX* |  |  |  |  | CHARGE DE TRAVAUX* |  |  |  | RESPONSABLE SECTEUR INDUSTRIEL |  |  |  | SECTEUR PREVENTION ET RADIOPROTECTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM : |  |  |  |  |  |  |  |  | NOM : |  |  |  |  | NOM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTITE UHTCU : |  |  |  |  |  |  |  |  | ENTITE UHTCU : |  |  |  |  | ENTITE UHTCU : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREPRISE : |  |  |  |  |  |  |  |  | ENTREPRISE : |  |  |  |  | ENTREPRISE : |  |  |  | NOM : |  |  |  | NOM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIGNATURE : |  |  |  |  |  |  |  |  | SIGNATURE : |  |  |  |  | SIGNATURE : |  |  |  | SIGNATURE : |  |  |  | SIGNATURE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATE : |  |  |  |  |  |  |  |  | DATE : |  |  |  |  | DATE : |  |  |  | DATE : |  |  |  | DATE : | CADRE 4 |  |  |  | CADRE 3 |  |  |  |  |  |

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

J

K

L

M

N

P

5000

4000

3500

3500

3500

3500

3500

4000

40000

4000

4000

3500

5000

4000

4000

330-3

366-3

367-3

368-3

372-3

333-2

337-2

323-1

7

370-3

365-3

360-3

362-3

359-3

363-3

356-3

358-3

357-3

355-3

346-3

347-3

345-3

225-3

331-2

325-2

324-2

327-2

326-2

318-2

321-1

301-1

302-1

103-1

320-1

328-2

303-1

329-3

338-3

352-3

351-3

375-3

373-3

380-3

385-3

390-3

391-3

392-3

392-3

387-3

386-2

336-2

388-3

382-3

381-2

335-2

396-3

337-3

CHAINE

7111

7

CHAINE

7112

7

CHAINE

7124

7

CHAINE

7123

7

CHAINE

7124

7

CHAINE

7212

7

CHAINE

7113

7

CHAINE

7114

7

CHAINE

7221

7

CHAINE

7222

7

CHAINE

7121

7

CHAINE

7122

7

UHTCU			Plan des locaux Labo UH3. Niveau -13,91 m

CODE REPÉRAGE SALLES

Exemple

3   6  5   -   3

x     y y           z

x :  niveau (ex : 3 correspond à -13,91 m

yy : numéro de salle

z : zonage radiologique de l’établissement :

- 1= zone surveillée (zone bleue)

- 2 = zone contrôlée simple (zone verte)

- 3 = zone spécialement réglementée (zone jaune + orange)

- 4 = zone interdite (zone rouge)

Zonage déchets : ZDN pour le niveau -13,91 m

UHTCU		UH3  –  Salle 330-3

La connexion du module d’injection doit être effectuée au niveau du barillet inférieur de la machine M5

M5

M4

M3

M2

M1

0                       1m

UHTCU		UH3  –  Salle 355-3

Manchons de raccordement et tronçon RTP à déposer pour raccorder le module de réception

ligne RTP 7360

1m

0

A

A

Coupe A-A

0                            1m                        2m

1m

0

0           1m

7114-C

7114-B

CHAINE

7114

7

CHAINE

7113

7

7113-A

7113-B

7113-C

7114-A

SODEC	Procédé de décontamination par trains de mousses

Le principe de décontamination mis en œuvre repose sur l’introduction par dépression de mousses actives par séquences :

- Une solution de décontamination (acide)

- Une solution de neutralisation (base)

- Une solution de rinçage (neutre)

Chaque cycle de passage de solution est suivi du passage d’une boule éponge pour essuyer le conduit.

Pour terminer, le conduit est séché par circulation d’air.

La durée du traitement est estimée à 120 minutes.

Le cycle, entièrement géré par automate commence par la mise en dépression de la cuve de réception, puis par l’introduction des différentes solutions grâce à cette dépression. Un temps d’attente est alors indispensable pour laisser agir les réactifs. Lorsque les solutions sont recueillies dans la cuve, un anti mousse est injecté en même temps. Les boules éponges et toutes les impuretés solides (copeaux de cruchons) sont récupérées dans le panier. Un contrôle du DED au niveau de la cuve est recommandé lors du traitement de décontamination. En fin de chantier, la cuve devra être vidangée et décontaminée manuellement.

MODULE DE RECEPTION

0                                                                   0.5 m

Moto ventilateur

D’aspiration

Vidange de la

cuve

Mise à l’atmosphère

Et / ou injection anti-

mousse

MODULE D’INJECTION

Manchon de connexion

Cuve transparente en matériau de synthèse de diamètre 0.5 m

Panier de récupération des éléments solides

Structure tubulaire permettant la pose des protections biologiques

EV

Canalisation du RTP

D’aspiration

EV

EV

EV

Protections biologiques éventuelles

Schéma de principe de l’équipement

SODEC		Mode opératoire pour décontamination ligne RTP 7360

- OPERATIONS PRÉLIMINAIRES EXPLOITANT UHTCU

- Mise à l’arrêt de la ligne RTP 7360

- Consignation de la chaîne blindée 7113-A en 355-3

- Consignation de la machine d’approvisionnement M5 en 330-3

- Informer le personnel exploitant du labo UH3 de la présence de co-activité dans les salles concernées

- OPERATIONS PRÉLIMINAIRES SODEC

| Phase | Désignation des opérations | Intervenants | Tps actif (heure) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retrait AT et/ou DIMR et pointage au bureau des travaux | Tous les Int. du chantier | 1 | Obligatoire à chaque prise de poste pour tout le personnel présent |
| 2 | Acheminer matériel en 355-3 | 1 CTX + 1 INT | 1 | Module de réception mousse + matériel pour construction SAS + récipients pour effluents + manches vinyle + tenues et consommable. |
| 3 | Acheminer matériel en 330-3 | 1 CTX + 1 INT | 1 | Module d’injection mousse + tenues et consommable. |

- PREPARATION DU CHANTIER

| Phase | Désignation des opérations | Intervenants | Tps actif (heure) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Vinylage de la zone de travail en 330-3 | 1 CTX + 1 INT | 1 | Protéger le sol et la machine M5 |
| 5 | connexion du module d’injection en 330-3 | 1 CTX + 1 INT | 1 | Prévu au niveau du barillet inférieur de la machine M5 |
| 6 | Montage du SAS* en 355-3 et vinylage chaîne 7113A | 1 CTX + 1 INT | 3 | Ne pas vinyler de part et d’autre du manchon de connexion |
| 7 | Validation de la préparation du chantier par SPR et contrôle radiologique initial | 1 CTX + 1 INT + 1 SPR | 1 |  |

* Le SAS est constitué de vinyle souple, porte et fenêtre transparentes, monté sur une armature en tubes aluminium et raccords en plastique

- DÉCONTAMINATION DE LA LIGNE

| Phase | Désignation des opérations | Intervenants | Tps actif (heure) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | connexion du module de réception en 355-3 | 1 CTX + 1 INT + 1 SPR | 1 | Dépose sous manche vinyle en étanche des manchons et du tronçon RTP |
| 9 | Décontamination: - passage mousse acide puis boule éponge - passage mousse basique puis boule éponge - passage mousse neutre puis boule éponge - passage boule éponge + air de séchage | 1 CTX + 3 INT + 1 SPR | 2 | Présence du SPR en 355-3 pendant la durée de l’intervention pour mesures Ded et contamination au niveau de la cuve de réception |
| 10 | Déconnexion des modules en 330-3 et 355-3 et remise en état RTP | 1 CTX + 1 INT | 2 | changement des manchons et du tronçon RTP coté chaîne blindée |
| 11 | Contrôle SPR | 1 CTX + 1 SPR | 1 |  |

- REPLI DE CHANTIER

| Phase | Désignation des opérations | Intervenants | Tps actif (heure) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Conditionnement et évacuation des effluents | 1 CTX + 1 INT | 1 | Conditionnement en bidons de 1 litre pour transfert vers chaîne 7113-A |
| 13 | Assainissement de la cuve de réception | 1 CTX + 2 INT | 2 | Tri et évacuation des déchets selon les règles en vigueur |
| 14 | Évacuation et conditionnement des modules pour mise à disposition exploitant | 1 CTX + 1 INT + 1 SPR | 1 | Vinylage, contrôle et balisage avant évacuation |
| 15 | Démontage du SAS et retrait protections vinyle | 1 CTX + 1 INT | 2 | Tri et évacuation des déchets selon les règles en vigueur |

UHTCU		Décontamination ligne RTP 7360

PLANNING PRÉVISIONNEL DE L’INTERVENTION

|  |  | Poste de nuit |  |  |  |  |  |  |  |  | Poste du matin |  |  |  |  |  |  | Poste d’après midi |  |  |  |  |  |  |  | Poste de nuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lundi 04 juillet 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entreprise | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 1 | 1 à 2 h | 2 à 3 h | 3 à 4 h | 4 à 5 h | 5 à 6 h | 6 à 7 h | 7 à 8 h | 8 à 9 h | 9 à 10 h | 10 11 h | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 1 | 1 à 2 h | 2 à 3 h | 3 à 4 h | 4 à 5 h | 5 à 6 h | 6 à 7 h | 7 à 8 h |

| UHTCU Conduite RTP | OPERATIONS PRELIMINAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| N° Phase UHTCU SPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 9 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nb SPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

| N° Phase SODEC |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |  | 1 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nb Ctx |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Nb Int |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

SODEC		Planning du personnel en juillet 2016

|  |  |  |  |  |  | Juillet 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOM Prénom | Contrat | Validité visite médicale | Qualifications Habilitations | Dosimétrie Cumul 12 mois |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| (1)ADAM Guy | CDI | 01 05 2017 | B0V RP1 AIAMR* | 6.1 mSv |  | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | CONGES |  |  |  |  |
| (2) ADE Jean | CDI | 01 04 2017 | B0V RP1 AIAMR | 3.8 mSv |  | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R |
| (3) AKIL Lucie | CDI | 12 05 2017 | B0V RP1 AIAMR | 8.8 mSv |  | N | N | N et R | R | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R |
| (4) BOULET Marc | CDI | 04 12 2017 | B1V RP2 AIAMR | 2.3 mSv |  | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | CONGES |  |  |
| (1) BOUIN Eric | CDI | 08 08 2016 | B0V RP1 AIAMR | 9.1 mSv |  | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | M | M | AM | AM | N |
| (2) DEVAL Michel | CDI | 01 07 2016 | B0V RP2 AIAMR | 3.7 mSv |  | AM | AM | N | N | N et R R | R | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R |
| (1) DIAZ Grégory | CDI | 16 11 2016 | B0V RP1 AIAMR | 12 mSv |  | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | M | M | AM | AM | N |
| (5) DUREL Fleur | CDI | 01 02 2017 | B1V RP2 AIAMR | 11 mSv |  | N et R | R | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | M |
| (4) EL ALAOUI Bob | CDI | 08 12 2016 | B0V RP2 AIAMR | 15.6 mSv |  | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | M | M | AM |
| (3) ELIE Franck | CDI | 01 09 2016 | B0V RP1 AIAMR | 1.6 mSv |  | N | N | N et R | R | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R |
| (5) FAUCHE Ali | CDI | 06 08 2016 | B0V RP1 AIAMR | 7.5 mSv |  | N et R | R | R | R | CONGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) FARGES Lili | CDI | 27 07 2016 | B0V RP1 AIAMR | 4.3 mSv |  | N | N | N et R | R | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R |
| (1) FIRMIN Yoann | CDI | 03 04 2017 | B0V RP1 AIAMR | 5.7 mSv |  | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | M | M | AM | AM | N |
| (2) GADO Philippe | CDD | 01 02 2017 | B0V RP1 AIAMR | 4.3 mSv |  | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R |
| (5) GUGUS Aldo | CDI | 09 03 2017 | B0V RP2 AIAMR | 13 mSv |  | N et R | R | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | M |
| (4) HANTIC Serge | CDI | 01 10 2016 | B0V RP1 AIAMR | 7.1 mSv |  | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | M | M | AM |
| (3) HICK Robert | CDD | 28 04 2017 | B0V RP1 AIAMR | 3.3 mSv |  | N | N | N et R | R | R | R | CONGES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) OSKAN Atila | CDI | 01 07 2016 | B0V RP1 AIAMR | 8.8 mSv |  | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | M | M | AM | AM | N |
| (5) RABOT Chloé | CDI | 09 11 2016 | B0V RP1 AIAMR | 6.7 mSv |  | N et R | R | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | M |
| (2) ROULOT Daniel | CDI | 01 04 2017 | B0V RP2 AIAMR | 8.5mSv |  | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R |
| (4) SOREL Max | CDI | 21 05 2017 | B0V RP1 AIAMR | 10.1 mSv |  | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | M | M | AM |
| (4) TEXIER Paul | CDI | 24 10 2016 | B0V RP1 QSP | 11 mSv |  | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | M | M | AM |
| (5) TISON Lionel | CDI | 01 06 2017 | B0V RP1 AIAMR | 3.3 mSv |  | N et R | R | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R | R | M |
| (2) VIOT Abdel | CDI | 20 06 2017 | B0V RP1 AIAMR | 5.4 mSv |  | CONGES |  |  |  |  |  |  |  | M | M | AM | AM | N | N | N et R |
| (3) VARIN Tom | CDI | 30 12 2016 | B0V RP2 AIAMR | 7.5 mSv |  | N | N | N et R | R | R | R | M | M | AM | AM | N | N | N et R | R | R |

( . ) N° d’équipe			*Agent d’Intervention et d’Assainissement en Milieu Radioactif			M= matin      AM = Après midi     N = Nuit     R = Repos

Fiche producteur déchets

Fiche contrôleur déchets

345-3

345-3

UHTCU

LABO UH3

Point de collecte unique : salle  345-3

345-3

PROMINDUS	Déprimogène