CGM

CONCOURS GENERAL DES MÉTIERS

M.EL.E..C.

SESSION 2019

DOSSIER TECHNIQUE

Unité de production de tissus techniques Milliken

à Roisel, dans la Somme.

PARTIE A1 : Le remplacement des lampes par de la technologie LED.

Espace direction

Directeur

Service commercial

Salle de Réunion

Toilettes

Couloir

restaurant

Dimensions des pièces et couleurs des parois :

| pièces | Largeur a (cm) | Longueur b (cm) | Hauteur ht (cm) | Plafond | murs | Plan utile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bureau directeur | 438 | 537 | 260 | clair | moyen | sombre |
| Service commercial | 411 | 439 | 260 | très clair | clair | clair |
| couloir | 70 | 962 | 260 | clair | clair |  |
| restaurant | 710 | 898 | 260 | clair | moyen | moyen |
| Salle de réunion | 450 | 512 | 260 | Très clair | clair | moyen |
| toilettes | 293 | 422 | 260 | Très clair | clair |  |

Caractéristiques des luminaires du restaurant.

- Les luminaires choisis sont de types plafonnier suspendus à h’= 0.2m du plafond

- Le rendement des luminaires à LED est de 100%

- La classe du luminaire est Classe C.

Facteur d’empoussièrement.

- Le facteur d’empoussièrement du restaurant est faible

Hauteur des tables (plan de travail).

- hp = 0.8 m

Niveau d’éclairement (E) moyen dans les locaux communs

Zones de circulation

- 	Zones de circulation et couloirs : 100 lux. Attention, la réglementation d'accessibilité handicapé impose 100 lux au sol

- 	Escaliers, escaliers roulants, tapis roulants : 150 lux

-	Quais de chargement : 150 lux

Salles de repos, d'installations sanitaires et de premier secours

- Restaurant (Cantines) : 200 lux ;

-	Salles de repos : 100 lux ;

-	Salles d’exercices physiques, vestiaires, lavabos, salles de bains : 300 lux ;

-	Toilettes : 200 lux ;

-	Infirmerie : 500 lux ;

-	Salles de soins : 500 lux ;

Salles de commande ou de contrôle

- Salles des matériels, salles de commutation ou distribution : 200 lux ;

- Télex, local courrier, tableau de distribution : 500 lux ;

Entrepôts/Entrepôts réfrigérés

- Magasins et entrepôts : 100 lux ;

- Zones de manutention, d'emballage et d'expédition : 300 lux ;

##### Détermination du facteur de réflexion :

| parois | plafond | murs | Plan utile |
| --- | --- | --- | --- |
| Très clair | 8 | 7 | 3 |
| clair | 7 | 5 | 3 |
| Moyen | 5 | 3 | 1 |
| Sombre | 3 | 1 | 1 |

Détermination du facteur compensateur de dépréciation de l’installation (d)

| Niveau d’empoussièrage | Facteur d’empoussiérage (Fe) | Facteur lampe (FL) | Facteur maintenance (Fm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| Moyen | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| élevé | 0.7 | 0.9 | 0.6 |

##### d = (1/Fe) x (1/FL) x (1/Fm)

Détermination de l’indice du local afin d’utiliser les tables d’utilance :

k 	  a x b

(a  b) h

##### Rapport de suspension (J):

| ##### Plafonnier suspendu | ##### Plafonnier sous plafond |
| --- | --- |
| ##### J = 1/3 | ##### J = 0 |

Calcul du flux lumineux total à installer :

F = (E x a x b x d) / u

Nombre de luminaires à installer :

N=F/Fl

avec	N = nombre de luminaires

F = flux lumineux total

Fl = flux lumineux d’un luminaire

##### Classe du luminaire

| Distance inter luminaire | Classe du luminaire |
| --- | --- |
| m = 1.1 x h | A |
| m = 1.2 x h | B |
| m = 1.3 x h | C |

Facteur d’utilisation (u) :

avec :	      u :facteur d’utilisation

u = U x ηl

U : utilance

ηl : rendement du luminaire

##### Calcul de l’éclairement produit :

E =    N x Fl   x  u

a x b x d

Tableaux d’utilance :

Caractéristiques techniques des Ampoules LED Philips

- Spécificités Techniques

Forme

Standard

Culot

E27

Tension (V)

220-240  volt

Caractéristiques lumineuses

Puissance lumineuse (Lm)

806  lumen

Angle de faisceau

150  degré

Couleur

Blanc chaud

Température de couleur

2700  K

Effet lumineux/finition

Blanc chaud

Indice de rendu des couleurs (IRC)

80

Temps d'allumage

< 0,5  s

Temps de chauffe à 60 %

Lumière totale instantanée

Homogénéité des couleurs

6 SDCM

- Valeurs nominales

Puissance nominale (W)

9,0  Watt

Flux lumineux nominal

806  lumen

Durée de vie nominale

15000  heure(s)

Angle de faisceau nominal

150  degré

- Durée de vie

Nombre de cycles d'allumage

50000

Facteur de conservation du flux lumineux

0,7

Durée de vie moyenne (sur la base de 3 h/jour)

Prix TTC : 19,38 € l’unité

PARTIE A2 : La gestion de l’éclairage en KNX.

Moteur volet roulant :

Passerelle DALI

Alimentation de BUS

10A

10A

Actionneur de store

*

PARTIE B1 : Le remplacement de l’armoire de commande

i700 : Variateurs

i700 : Variateurs

i700 : Alimentation

i700 : Protection du circuit :

i700 : Self :

i700 : Résistance de dissipation

i700 : Schéma de raccordement

i700 : Complément de référence

Codeur ATM60 :

0V alim

Protections :

Contact pour disjoncteur :

iC60

PARTIE B2

Section du câble

Facteur de correction

Section du câble

Chute de tension dans un câble

Chute de tension en % pour 100m de câble en 400V 50Hz

Chute de tension Normalisé

| Type installation | Eclairage | Autres usages |
| --- | --- | --- |
| Alimentation par réseau BT de distribution publique | 3% | 5% |
| Alimentation par poste privé MT/BT | 6% | 8% |

Choix de câble : ÖLFLEX  CLASSIC 100 CY