CGM

CONCOURS GENERAL DES MÉTIERS

M.E.L.E.C.

SESSION 2019

DOSSIER SUJET

Unité de production de tissus techniques Milliken

à Roisel, dans la Somme.

DUREE 5H

Le groupe américain va augmenter à Roisel, dans la Somme, la capacité de son unité de production de tissus techniques. qui emploie aujourd'hui dans le monde quelque 16.000 personnes, avait racheté en 1965 dans ce canton une petite usine familiale.

Le groupe emploie aujourd'hui une soixantaine de personnes à la fabrication de tricots techniques et produits de renfort, destinés aux industries du caoutchouc et du plastique.

Métier à tricoter de notre étude

Site de ROISEL dans la Somme

Pour répondre à la demande, l'usine va connaître « un important programme d'extension de ses bâtiments et des équipements »,

Les différentes trames tricotées sur le site de ROISEL sont expédiées dans le monde entier pour être utilisées pour la fabrication de différents produits. Voici des photos exemples de produits finis que l’on retrouve à l’intérieur des trames tricotées par notre usine.

Trame tricotée à ROISEL pour un renforcement des bandes de roulement

Trame tricotée à ROISEL pour le renforcement des tissus de voitures

PRÉSENTATION DES PROJETS :

#### Amélioration continue

Jour après jour l’entreprise Milliken analyse ses pratiques de fabrication, le cycle de vie de ses produits et sa chaîne d'approvisionnement afin d'évaluer l’impact net sur l'environnement et agir pour le réduire. Cela a conduit l’entreprise à rechercher une meilleure efficacité et à développer des technologies entièrement nouvelles afin d'éviter l'utilisation de matériaux nuisibles.

Grâce à l'attention accordée au détail et à l’engagement écologique, l'ensemble des sites de fabrication ont pu obtenir la très convoitée certification ISO 14 001, qui constitue la norme mondiale la plus élevée en matière de responsabilité environnementale.

#### Empreinte carbone

Le groupe Milliken a reçu le statut carbone-négatif de la part de la très respectée Leonard Academy grâce à son programme intitulé Cleaner & Greener®. Soulignons que la société a obtenu cette certification sans acheter de crédits carbone.

Cette certification « carbone-négatif » signifie que l’entreprise capture et retransforme un volume de carbone supérieur au volume de ses émissions à l'échelle mondiale. En réalité, Milliken retransforme un volume de CO2 cinq fois supérieur aux émissions de l’ensemble de ses sites à l’échelle mondiale, soit plus de 5 millions de tonnes chaque année. Cette performance résulte d’une combinaison de pratiques écologiques délibérées et rigoureuses, qui comprennent notamment :

- Capture de CO2 à travers la gestion durable de plus de 130 000 ha d'arbres plantés sur les forêts Milliken

- Compensation d'émissions à travers l'utilisation d'énergies renouvelables

- Réduction des émissions à travers un système de gestion énergétique qui comprend des audits énergétiques et des pratiques écologiques

Pour toutes ces raisons, l’entreprise a décidé de prolonger son action au travers des deux projets ci-dessous.

Le premier porte sur le système d’éclairage :

- PARTIE A1 : Le remplacement des lampes par de la technologie LED.

- PARTIE A2 : La gestion de l’éclairage en KNX.

Le second porte sur l’amélioration des métiers à tricoter :

- PARTIE B1 : Le remplacement de l’armoire de commande, dans l’objectif de réduire la consommation d’énergie.

- PARTIE B2 : L’alimentation et la protection du métier à tricoter.

PARTIE A1

Le remplacement des lampes par de la technologie LED

(Dossier Technique page 2/25 à 6/25)

Pour des raisons d’économies d’énergies et afin de satisfaire à la réglementation RT2012, il a été décidé de remplacer l’ensemble des lampes fluo compactes des bureaux, de la restauration et des couloirs par des lampes LED.

Notre étude portera uniquement sur la restauration

Dans cette partie on vous propose de déterminer le nombre de luminaires à LED nécessaire pour respecter le niveau d’éclairement moyen de l’espace restauration.

A1.1) 	Relever les données caractéristiques du restaurant :

Nota : la hauteur utile (h) correspond à la distance entre le luminaire et la table

hp = 0.8 m

Hauteur de la table :

h’ = 0.2 m

Distance entre le plafond et le luminaire :

| a : longueur (m) | b : largeur (m) | ht : hauteur (m) | h : hauteur utile (m) | Facteur de réflexion des parois |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.98 | 7.10 | 2.60 | 2.60 - 0.80 - 0.20 = 1.60 | 731 |

200 lux

A1.2) 	Relever le niveau d’éclairement moyen nécessaire dans un restaurant :

Pour réduire les couts liés à cette rénovation, l’entreprise souhaite conserver les luminaires existants tout en adaptant leur nombre au type de lampe à LED choisie.

A1.3)	Relever les caractéristiques de la lampe :

| Désignation (marque) | Ampoule à LED Phlips |
| --- | --- |
| Type d’ampoule | Standard |
| Puissance (W) | 9 |
| Flux lumineux (lm) | 806 |
| Type de culot | E27 |

A1.4)	Relever les caractéristiques du luminaire et calculer la distance inter luminaire (m) :

| Classe du luminaire | C |
| --- | --- |
| Rendement (ηl) | 100 % |
| Distance inter-luminaire (m) | 1.3 x 1.6 = 2.08 |

A1.5)	Déterminer le facteur compensateur de dépréciation (d) :

| Formule | Application | Résultat |
| --- | --- | --- |
| d=1Fe×1FL×1Fm | d=10.9×10.9×10.8 | d = 1.54 |

A1.6)	Calculer l’indice du local (k) :

| Formule | Application | Résultat |
| --- | --- | --- |
| k= (axb)a+bh | k= (8.98*7.10)8.98+7.101.60 | K = 2.48 |

Pour la suite nous prendrons un indice de local “k” égal à 2.5

J = 1/3

A1.7)	Sélectionner le rapport de suspension (J) :

U = 0.87

A1.8)	Relever l’utilance U (valeur du tableau à diviser par 100) :

A1.9) Calculer le facteur d’utilisation (u) :

| Formule | Application | Résultat |
| --- | --- | --- |
| u = U x l | u = 0.87 x 1 | u = 0.87 |

A1.10)	 Calculer le flux lumineux total nécessaire (F) :

| Formule | Application | Résultat |
| --- | --- | --- |
| F=(E×a ×b ×d)/u | F=(200×7.10 ×8.98 ×1.54)/0.87 | F = 22572 lm |

A1.11) Définir le nombre de luminaires (N) et la rentabilité de cette modification :

Pour la suite de l’étude, le flux lumineux total retenu sera de 22568 Lm

A1.11.1 - Calculer le nombre minimum (N) de luminaires à installer :

| Formule | Application | Résultat |
| --- | --- | --- |
| N = F/Fl | N = 22568/806 | N = 28 |

A1.11.2 - Calculer le coût d’achat des lampes LED :

| Application | Résultat |
| --- | --- |
| 28 x 19.38 | 542.64 Euros |

A1.11.3 - Calculer la puissance consommée par l’ensemble des luminaires si elles fonctionnent à 100% de leur puissance :

| Formule | Application | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Pt = P x 28 | Pt = 9 x 28 | Pt = 252 W |

A1.11.4 - Calculer l’énergie consommée (en kWh) pour une heure de fonctionnement :

| Formule | Application | Résultat |
| --- | --- | --- |
| E = Pt x t | E = 252 x 10-3 x 1 | E = 0.252 kWh |

Sachant que le prix du kWh est de 0,13 euro.

A1.11.5 - Calculer le coût de fonctionnement de ces luminaires (en centime d’euros) pour une heure de fonctionnement :

| Application | Résultat |
| --- | --- |
| 13 x 0.252 | 3.276 ct € |

Sachant que les lampes à LED ont une durée de vie de 15000 heures :

A1.11.6 - Calculer le coût d’achat des lampes LED par heure de fonctionnement (en centimes d’euros).

| Application | Résultat |
| --- | --- |
| 542.64/15000 | 3.618 ct € |

A1.11.7 - Calculer le coût total (achat + consommation) des lampes Led par heure de fonctionnement (en centime d’euros) :

| Application | Résultat |
| --- | --- |
| 3.276+3.618 | 6.894 ct € |

Les anciens luminaires étaient du type fluorescent (fluo compacte) de puissance 20W et d’une durée de vie de 6000 heures pour un prix unitaire de 7€.

A1.11.8 - Calculer le coût d’achat des ampoules fluo compactes pour 28 luminaires :

| Application | Résultat |
| --- | --- |
| 28x7 | 196 Euros |

A1.11.9 - Calculer la puissance consommée par l’ensemble des lampes fluo-compactes si elles fonctionnent à 100% de leur puissance :

| Formule | Application | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Pt = P x 28 | Pt = 20 x 28 | Pt = 560 W |

A1.11.10 - Calculer l’énergie consommée (en kWh) pour une heure de fonctionnement :

| Formule | Application | Résultat |
| --- | --- | --- |
| E = Pt x t | E = 560x10-3 x 1 | E = 0.560 kWh |

Sachant que le prix du KWh est de 0,13 euro.

A1.11.11 - Calculer le coût de fonctionnement de ces lampes (en centime d’euros) :

| Application | Résultat |
| --- | --- |
| 13x0.560 | 7.28 ct € |

A1.11.12 - Calculer le coût d’achat des lampes fluo compactes par heure de fonctionnement (en centime d’euros) Sachant que ces lampes ont une durée de vie de 6000 heures :

| Application | Résultat |
| --- | --- |
| 560/6000 | 3.26 ct € |

A1.11.13 - Calculer le coût total (achat + consommation) des lampes fluo compactes par heure de fonctionnement (arrondi au centième d’euros) :

| Application | Résultat |
| --- | --- |
| 7.28+3.267 | 10.55 ct € |

Les lampes à LED permettent de réaliser une économie de 35% sur les coûts liés à l’achat et au fonctionnement et cela, pour une durée de vie 60% plus longue et une consommation électrique 55% plus faible.

A1.11.14 - Conclure sur l’intérêt du changement des lampes fluo compactes par des lampe LED :

PARTIE A2

La gestion de l’éclairage en KNX

(Dossier Technique page 7/25 à 13/25)

La société Milliken a décidé de rénover son espace tertiaire.

Pour la suite, notre étude portera uniquement sur les espaces couloir et restauration.

Pour répondre aux éxigences liées à l’éfficacité énergétique et permettre une plus grande flexibilité de commande et de gestion des installations électriques, la direction souhaite améliorier les performances énergétiques des récepteurs électriques de cette zone par la mise en œuvre du bus KNX.

Dans cette partie on vous propose de réaliser :

- Le choix du materiel en fonction des demandes du directeur.

- Le schéma de câblage du matériel électrique choisi.

- La configuration du matériel pour le réseau de l’entreprise.

L’espace restauration sera équipé d’un détecteur de présence et de contrôle de luminosité.

Le couloir sera équipé d’un détecteur de mouvement à 220 °.

A2.1)	Effectuer le choix des détecteurs en complétant la référence du matériel dans le tableau ci-dessous :

| Espace | Référence |
| --- | --- |
| Salle de restauration | MTN550590 |
| Couloir | MTN565219 |

A2.2)	Proposer un positionnement pour chacun des detecteurs choisis à la question A2.1 sur le schéma ci-dessous :

| Espace | Symbole |
| --- | --- |
| Salle de restauration |  |
| Couloir |  |

Directeur

Service commercial

Salle de Réunion

Toilettes

Couloir

Salle de restauration

Le couloir possédera, au niveau de la porte d’accès extérieure, un bouton multi fonction 4 touches plan brillant et un enjoliveur blanc pour la gestion centralisée des volets roulants et de la lumière.

A2.3)	Effectuer le choix de ce matériel :

| Espace | Référence |
| --- | --- |
| couloir | MTN617219 |

L’éclairage de la salle de restauration qui sera effectué par 30 lampes à LED (matériel choisi partie A1) sera piloté par une passerelle DALI. Il sera créé, dans l’espace restauration, 3 groupes de  lampes. Chaque groupe sera composé d’un nombre de lampes identique.

| Numéro de groupe | descriptif |
| --- | --- |
| G1 | Luminaire coté sud |
| G2 | Luminaire médian |
| G3 | Luminaire coté nord |

A2.4)	Entourer sur le schéma ci-dessous, les luminaires faisant partie de chaques groupes et identifier les avec G1 ,G2, G3 :

Directeur

Service commercial

Salle de Réunion

Toilettes

Couloir

S

N

O

E

G1

G2

Restauration

G3

A2.5) Effectuer le choix de la passerelle DALI :

| Espace | Référence |
| --- | --- |
| Salle de restauration | MTN680191 |

Les volets seront pilotés, deux par deux, par une même sortie (rappel : notre étude ne porte que sur la salle de restauration).

A2.6) Effectuer le choix du module pour les volets roulants :

| Espace | Référence |
| --- | --- |
| Salle de restauration | MTN649802 |

A2.7)	Déterminer l’alimentation de BUS sachant que le nombre maximum de participants sera de 50 :

| Désignation | Référence |
| --- | --- |
| Alimentation de Bus | MTN684032 |

Pour la connexion au BUS en USB, il est prévu un module sur rail DIN.

A2.8)	Effectuer le choix de ce module :

| Désignation | Référence |
| --- | --- |
| Connexion au BUS par USB | MTN681829 |

A2.9)	Déterminer les calibres des disjoncteurs Q3, Q4, Q5 au vu du matériel choisi dans les questions précédentes :

| Mnémonique | Calibre | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Q1 | C 16 A | Protection des groupes G1,G2 et G3 |
| Q2 | C 2 A | Protection de la passerelle DALI |
| Q3 | C 0.5 A | Protection de l’alimentation |
| Q4 | C 10 A | Protection moteur contact pilotant M1 et M2 |
| Q5 | C 10 A | Protection moteur contact pilotant M3 et M4 |

A2.10)	 Compléter le schéma de câblage de la page 15/30 :

- Le BUS KNX.

- L’alimentation des modules.

- Les actionneurs.

A2.11) Compléter le schéma de câblage réseau page 16/30 :

Sachant que :

- La passerelle DALI sera connectée au premier port du switch.

- L’ordinateur sera connecté au dernier port du switch.

A2.12) Compléter les adresses IP et le masque de sous-réseau de la passerelle DALI et de l’ordinateur page 16/30 :

| Adresse IP | 192.168.100.xxx |
| --- | --- |
| Masque réseau | 255.255.255.0 |

Sachant que la passerelle DALI prendra la première adresse du réseau (compléter la fenêtre de configuration IP). L’ordinateur prendra la dernière adresse du réseau.

Informations sur le réseau Ethernet local de l’entreprise :

Groupe G3

Groupe G2

Groupe G1

²

0

255

255

255

100

192

168

1

168

192

ROISEL

Adresse IP : 192.168.100.254

Masque sous réseau : 255.255.255.0

PARTIE B1

Le remplacement de l’armoire de commande

(Dossier Technique page 14/25 à 21/25)

Le Métier à Tricoter 411

3 rangées de bobines (barre)

4 bobines de fil par arbre (ensouple)

Armoire de commande

Moteur

Principal

Bobines de tissus

Description de la modification apportée :

Le remplacement de l’armoire électrique, l’ensemble des composants internes de commande, l’alimentation des différents actionneurs en énergie électrique ainsi que la gestion des dispositifs de sécurité mis en place sur la machine.

LE REMPLACEMENT DES VARIATEURS DANS L’ARMOIRE DE COMMANDE

DU METIER A TRICOTER.

Problématique :

Dans le cadre de la remise en conformité du métier à tricoter 2 barres 311, il a été décidé de refaire entièrement l’armoire de commande.

Dans un métier à tricoter, il est très important de contrôler avec précision le déroulement et l’enroulement des bobines de fil, afin de conserver une tension toujours identique. Il est donc nécessaire que la variation de vitesse des moteurs soit correctement asservie.

Alimentation

Variateur

1 ou 2 axes

Le bureau d’étude de la société  a opté pour une commande des moteurs par un variateur modulaire de la marque LENZE et de type i700 (Servo-Inverter i700). Cette solution permet de gérer l’alimentation de plusieurs moteurs sur le même ensemble par un bus Ethercat.

Dans cette partie, on vous demande de faire le choix de l’ensemble des modules de variation de vitesse du système. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les puissances des moteurs commandés par le variateur i700.

| Servo-Inverter i700 | Moteur asynchrone 4 poles | Puissance |
| --- | --- | --- |
| VAR 03C 1 axe | Moteur abre principal | P1 = 11KW |
| VAR 04C 2 axes | Moteur ensouple1 | P2 = 2.3KW |
|  | Moteur ensouple2 | P3 = 2.3KW |
| VAR 05C 1 axe | Moteur arbre tirage | P4 = 2.3KW |
| VAR 06C 1 axe | Moteur trameur | P5 = 4.7KW |

B1.1) 	Compléter le tableau suivant à partir de la documentation technique :

Vous compléterez les  de la référence des variateurs plus tard.

| Servo-Inverter i700 | Référence : (Product key) |
| --- | --- |
| VAR 03C | E70ACM 0484 1ET |
| VAR 04C | E70ACM 0204 2ET |
| VAR 05C | E70ACM 0204 1ET |
| VAR 06C | E70ACM 0324 1ET |

On vous demande de compléter la solution de variation de vitesse, sachant que le module d’alimentation des variateurs (Rated data for power supply modules) est alimenté en 3x400V, et qu’il y aura une self en amont (Withmains filter/mains choke).

B1.2) Calculer la puissance active totale des moteurs :

| Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Ptotale= P1+ P2+ P3+ P4+ P5 | Ptotale= 11+2.3+2.3+2.3+4.7 | Ptotale= 22.6 kW |

B1.3) Choisir le module d’alimentation des variateurs :

| Matériel | Puissance (PN) | Référence |
| --- | --- | --- |
| Alimentation 02C | 30.9 kW | E70ACP 0604 |

Lenze recommande de mettre une self en amont de l’alimentation (Mains chokes for power supply modules) en fonction du module d’alimentation (Power supply module).

B1.4) Choisir la self :

| Repère | Puissance en sortie | Courant nominal | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
| SELF02C | 30.9kW | 50A | EZAELN3050B591 |

Lorsque l’ensemble des variateurs n’utilise pas l’énergie renvoyée sur le BUS à courant continu de l’alimentation, il faut la dissiper dans une résistance de dissipation (Brake resistors for power supply modules).

La puissance à dissiper est estimée :

- pour les moteurs de puissance < 5kW représente 9 % de la puissance du moteur,

- pour les moteurs de puissance > 5kW représente 7 % de la puissance du moteur.

B1.5) Calculer la puissance totale à dissiper pour l’ensemble des éléments :

| Puissance moteur | % à dissiper |  | Calcul | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11kW | 7 |  | 11x0.07 | 0.77 |
| 2.3 kW | 9 |  | 2.3x0.09 | 0.207 |
| 2.3 kW | 9 |  | 2.3x0.09 | 0.207 |
| 2.3 kW | 9 |  | 2.3x0.09 | 0.207 |
| 4.7 kW | 9 |  | 4.7x0.09 | 0.423 |
| Puissance totale à dissiper : |  | 1.814kW |

B1.6) Choisir la résistance de dissipation :

| Puissance nominale | Résistance nominale | Référence |
| --- | --- | --- |
| 12 | 1.9kW | ERBG012R01K9 |

B1.7) 	Compléter la liste du matériel avec les références complètes :

- Les variateurs peuvent être utilisés à une fréquence supérieure à 2000Hz.

- Le type de montage : installation.

- Les conditions générales sont standards.

- Les fonctions de base pour la sécurité : STO.

- Les moteurs ont des codeurs intégrés de type resolver sauf le moteur du trameur qui est de type codeur absolu.

| Repère | nombre | référence |
| --- | --- | --- |
| VAR 03C | 1 | E70ACMSE0484SA1ETR |
| VAR 04C | 1 | E70ACMSE0204SA2ETR |
| VAR 05C | 1 | E70ACMSE0204SA1ETR |
| VAR 06C | 1 | E70ACMSE0324SA1ETE |
| ALIM 02C | 1 | E70ACPSE0604S |

B1.8) 	Choisir la protection du circuit :

A partir de la documentation technique (Mains connection), compléter le tableau suivant en admettant que la référence de l’alimentation soit : E70ACP☐☐0604☐

| Tension | Courbe et calibre du disjoncteur | Section des conducteurs |
| --- | --- | --- |
| 3 x 400 V | Courbe C | 16 mm² |

| repère | Icu | Nombre de pôle | référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Q02C | 10 KA | 3 pôles | A9F77363 |

B1.9) Choisir le disjoncteur de la marque Schneider :

B1.10) Choisir le contact auxiliaire (NO) du disjoncteur :

Il indique à l’onduleur la position "ouvert" ou "fermé" du dispositif.

| référence | A9A26924 |
| --- | --- |

B1.11) Compléter le schéma de l’alimentation des variateurs (ALIM 02C) page 23 / 30 :

- Le circuit de puissance avec les éléments choisis précédemment.

- Le contact auxiliaire qui relie le fil 1902 au fil 0200.

- L’alimentation du DC BUS.

- L’alimentation 24V.

- La résistance du BUS, Rb.

Le codeur ATM60, de l’arbre principal étant de type absolu, il faut le relier au module CAN de l’automate. Le câble de liaison est blindé.

B1.12) Compléter le schéma de raccordement du codeur au module CAN page 24 / 30 :

Q02C

Rb

METIER A TRICOTER

ALIMENTATION VARIATEUR

5     3    4    2    1

CESH

METIER A TRICOTER

ENTREE CODEUR

A la mise en service du métier à tricoter, des relevés d’informations ont été réalisés, pour vérifier l’efficacité énergétique du système et voir si la position du trameur correspondait bien aux données du codeur.

Le trameur se déplace sur le métier à tricoter d’une longueur de 3m, en un Aller / Retour, et réalise alors 48 mailles. Un tour du moteur correspond à une maille.

La courbe ci-dessous représente le déplacement du trameur (D) en fonction du nombre de mailles (Nbre M) :

B1.13)	 Compléter la courbe avec les mots suivants : Aller, Retour et Inversion du trameur que vous préciserez par une flèche :

D (cm)

Inversion du trameur trameur n du trameur rsion du trameur du trameur

Retour

Aller

Nbre M

Pendant les essais, un fil a cassé à la maille 34. Sur l’écran de contrôle, il est indiqué que le trameur est à 210 cm du point de départ.

B1.14)	 Vérifier que la distance est conforme à l’information en traçant sur la courbe ci-dessus puis compléter le tableau :

| Numéro de maille | distance | conforme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 200 | OUI | NON |

Entourer la bonne réponse

B1.15) Déterminer le nombre de tours que le moteur doit effectuer pour remettre le trameur en position initiale :

| Calcul | Nombre de tours |
| --- | --- |
| 48 - 34 = 14 mailles | 14 tours |

Pour effectuer le cycle représenté par la courbe ci-dessous, le moteur décrit différentes phases : accélération, décélération sur l’Aller et le Retour.

Sur le tableau, les colonnes correspondent à chaque phase du cycle.

B1.16)	 Indiquer dans chaque colonne :

- Le sens de rotation du moteur ; sens 1 pour l’Aller, sens 2 pour le Retour.

Si le moteur absorbe ou fournit de l’énergie.

Vitesse

Nbre M

| a | Sens 1 | Sens 1 | Sens 2 | Sens 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b | Absorbe l’énergie | Fournit l’énergie | Absorbe l’énergie | Fournit l’énergie |

Lorsqu’un système fonctionne dans les deux sens de rotation, en moteur et en générateur, on dit qu’il utilise les quatre quadrants.

B1.16)	 A partir de la représentation graphique ci-dessous, indiquer le fonctionnement de la machine le quadrant de fonctionnement :

- Fonctionnement en moteur ou en génératrice.

- Quadrant , 1, 2, 3 ou 4.

| a | Moteur | Génératrice | Moteur | Génératrice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b | 1 | 4 | 3 | 2 |

B1.17)	 Conclure sur la puissance moyenne absorbée par le moteur trameur, sur un cycle de fonctionnement :

La puissance moyenne sur un cycle de fonctionnement du moteur trameur est nulle.

Sur l’ensemble du système i700, les 5 moteurs sont pilotés par 4 variateurs. Comme on peut le voir sur la photo de la machine, il y a un moteur principal qui tire les fils (entrainant) et des moteurs qui déroulent les bobines pour garder une tension des fils adéquate (entrainés).

B1.18) Conclure sur la performance énergétique du système servo inverter i700 du métier à tricoter :

Les moteurs entrainés produisent de l’énergie qui est renvoyée sur le bus continu pour alimenter les moteurs entrainants. Le bilan énergétique théorique est nul. Il s’agit d’une performance énergétique efficace.

PARTIE B2

L’alimentation et la protection

du métier à tricoter

(Dossier Technique page 22/24 à 2/25)

L’entreprise MILLIKEN a décidé d’augmenter sa productivité en installant au sein de son unité de production de ROISEL une nouvelle ligne de production de métier à tricoter.

Dans cette partie on vous demande d’effectuer l’étude de l’alimentation du métier à tricoter le plus éloigné du TGBT (poste 411).

Pour cela : il vous faudra déterminer :

- La puissance apparente du métier à tricoter.

- La section du câble d’alimentation en fonction du mode de pose.

Détermination de la puissance apparente du métier à tricoter

B2.1) Compléter le tableau du bilan des puissances pour les différents actionneurs du metier à tricoter poste 411 :

| Actionneur | Pa (kW) | Q (kVAR) | FP (cos φ) | Tan φ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chauffage bain d’huile | 1.2 | 0 | 1 | 0 |
| Moteur arbre principal | 11 | 7.678 | 0.82 | 0.698 |
| Moteurs en souple | 2 x 2.6 | 4.586 | 0.75 | 0.882 |
| Moteur de tirage | 3 | 1.701 | 0.87 | 0.567 |
| Moteur trameur | 5 | 3.49 | 0.82 | 0.698 |
| Moteur aspiration | 2 X 2.9 | 2.97 | 0.89 | 0.512 |
| Soufflerie | 1.8 | 0.871 | 0.9 | 0.484 |

B2.2)	Calculer la puissance active totale :

Pa totale = 1.2+11+5.2+3+5+5.8+1.8 = 33kW

B2.3)	Calculer la puissance réactive totale :

Q totale = 7.678+4.586+1.701+3.490+2.970+0.871 = 21.3kVAR

B2.4)	Calculer la puissance apparente :

Formule : Stotale= (Ptotale2+Qtotale2)	Calcul :

Stotale= (33²+21.3²)=39.28 kVA

B2.5)	Calculer la valeur du courant :

Formule : I= StotaleU3	Calcul : I= 39.28×103400×3=56.7A

Pour la suite du problème on prendra comme valeur normalisé In = 63 A

Détermination de la section du conducteur

B2.6) Déterminer la lettre de selection :

La lettre de sélection est : B

B2.7) Déterminer les facteurs de correction :

K1 = 0.95	K2 = 0.65x0.8	K3 = 1.04

B2.8) Déterminer la valeur du facteur de correction :

K = K1 x K2 x K3 = 0.95 x 0.65 x 0.80 x 1.04 = 0.514

B2.9) Calculer l’intensité fictive :

Formule : I'z= IzK	Calcul : I'z= 630.514=122.6 A

B2.10) Déterminer la section minimale du câble :

S = 35 mm²

B2.11) Déterminer la valeur de la chute de tension dans ce câble :

Calcul : cosφtotal=PtotaleStotale= 3339.28=0.84, câble de 40m en cuivre.

1.5 % 100m	∆U = 1.5 x 0.4 = 0.6%

B2.12)	 Conclure sur la conformité de cette chute de tension :

La chute de tension est elle acceptable, entourer la bonne réponse.

OUI	NON

Justifier votre réponse : Le métier à tricoter est alimenté par un poste HTA/BT privé, la chute de tension doit être inférieure à 8%.

B2.13) Choisir le câble dans la gamme ÖLFLEX  CLASSIC 100 CY en admettant que la section est de 35mm² :

:

| Numéro d’article : | Nombre de conducteurs et section |
| --- | --- |
| 00350263 | 5G35 |