BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes énergétiques et fluidiques.

Session 2019

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

Matériel autorisé

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans le mode examen, est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 32 pages numérotées de la façon suivante :

- Dossier de présentation : DP1 à DP7 de la page 3 à la page 6

- Questionnaire : 		Q1à Q6 de la page 8 à la page 13

- Documents réponses : 	DR1 à DR7 de la page 15 à la page 19

- Documents techniques : 	DT1 à DT14 de la page 21 à la page 32

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes énergétiques et fluidiques.

Session 2019

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOSSIER DE PRESENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP7.

DP1 : Présentation de l’entreprise :

La société Moulinvest est située à Dunières en Haute-Loire dans la région Auvergne.  Cette entreprise familiale existe depuis 1916, elle embauche 70 collaborateurs. Son activité s’articule autour de la filière « bois ». Son chiffre d’affaires s’élève à 20M€.

L’entreprise possède plusieurs pôles de productions :

- « Moulin scierie » qui fabrique du bois de charpente, des bois ronds, des  profilés pour maisons à ossature bois… (La scierie compte parmi les cinq premières scieries françaises avec 1 000 articles à son catalogue)

- « Moulin bois-énergie » qui fabrique des granulés de bois (pellets) utilisés comme combustible (La capacité de production peut atteindre 10 tonnes/heure) et produit de l’électricité revendue à EDF.

- « Massif bois » qui fabrique des panneaux de bois massif pour la construction de bâtiments.

(Activités de l’entreprise Moulinvest)

## DP2 :  Moulinvest et le développement durable :

La « transition énergétique » promise depuis le Grenelle de l'environnement est en marche avec dans son sillage une véritable révolution des modes de production. Moulinvest a décidé de valoriser les produits (appelés connexes) issus de l’activité scierie. En effet, les plaquettes de bois produites lors de l’écorçage des billons, la sciure lors du sciage et les copeaux lors du rabotage sont autant de « déchets » que l’entreprise a décidé d’utiliser comme source d’énergie renouvelable.

La scierie utilise 600 m3 de bois en grumes chaque jour. Ces 600 m3 de grumes génèrent environ 130 tonnes de produits connexes.

Les plaquettes de bois « alimentent » une cogénération qui produit de l’électricité revendue à EDF et de la chaleur utilisée pour le séchage du bois et de la sciure.

Les copeaux et la sciure « alimentent » quant à eux une unité de granulation de pellets utilisés comme combustible dans les chaudières ou poêles à granulés.

La promotion de ce nouveau modèle de création de valeur où l'intégralité de la matière première est réutilisée illustre bien cette nouvelle stratégie de développement durable dans laquelle « rien ne se perd, tout se transforme ».

(Process de fabrication de l’entreprise Moulinvest)

L’approvisionnement en bois de l’entreprise est fait au niveau local, dans une logique de développement durable et donc en favorisant les circuits courts.

La Scierie Moulin est engagée et reste très active pour la gestion durable des forêts et est certifiée PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes = Programme pour la reconnaissance de systèmes de certificats forestiers) qui est un système international de certification de forêt.

DP3 : Diagramme des exigences de la scierie Moulin.

DP4 : Diagramme des cas d’utilisation de la scierie Moulin.

DP5 : Diagramme de définition de blocs de la scierie Moulin.

## DP6 : La centrale thermoélectrique (cogénération):

Les plaquettes de bois et écorces issues du fraisage des billons alimentent une centrale thermoélectrique dont la chaudière d’une puissance thermique du foyer de 12MW de puissance utile, produit 14 tonnes de vapeur/heure sous une pression de 40 bars.

Cette vapeur permet :

- Une production d’électricité de 2.8 à 3.4 MW via un alternateur couplé à une turbine.

- Une production de chaleur, eau chaude via un échangeur vapeur/eau, de

8.3 à 8.9 MW pour le séchage des sciures et pour les séchoirs à bois.

La répartition des productions d’énergie électrique et thermique est fonction des besoins en séchage qui imposent une température d’eau variable entre 62 et 93°C.

DP7 : Le séchage des sciures.

La fabrication des pellets se fait par compression après séchage de la sciure des produits connexes.

Le séchage est assuré par un sécheur à bande dont la capacité de production peut atteindre 8 t/h de produit sec (8 à 12% d’humidité).

Après criblage (afin d’éviter l’intrusion possible d’un produit non conforme) la sciure humide est stockée dans une trémie. Une vis sans fin dont la vitesse de rotation est régulée, permet le transport de la sciure humide, de la trémie jusqu’à la bande. 9 ventilateurs de 47 kW chacun, contrôlés par variateurs de vitesse, soufflent l’air chaud sur la sciure.

Afin d’assurer un séchage optimal de la sciure il est possible de jouer sur plusieurs paramètres de réglage du sécheur :

- La température de l’air de séchage variable de 55 à 85°C en fonction :

- De l’humidité initiale des sciures (45% à 55%)

- De la température extérieure (-10°C à +30°C)

- De l’humidité de l’air extérieur (40% à 100%)

- De la granulométrie des sciures, etc…

- La vitesse de la bande

- Le volume et la vitesse d’air chaud dans le sécheur

- La hauteur de la couche de sciures, etc…

Dans le cas où le produit final n’aurait pas atteint l’humidité demandée un dispositif de recyclage est prévu, les sciures repassent dans le sécheur à bande.

Remarque : le sécheur a été conçu de manière à pouvoir utiliser toute ou partie de la production thermique de l’unité de cogénération.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes énergétiques et fluidiques.

Session 2019

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

QUESTIONNAIRE

Ce dossier contient les documents Q1 à Q6

| 1 | JUSTIFICATION DE L’INSTALLATION D’UNE COGÉNÉRATION ET VÉRIFICATION DU RENDEMENT DE LA CHAUDIÈRE. |
| --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 30 min |

Problématique de maintenance n°1 :

- Afin de maîtriser l’impact écologique de l’activité de la scierie, on souhaite optimiser la combustion des plaquettes.

Pour cela il est nécessaire d’optimiser le rendement de la chaudière pour limiter la pollution due à la combustion du bois.

| Q1.1 | Documents à consulter : DP1 à DP7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Afin de répondre aux enjeux de développement durable et d’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, une unité de cogénération a été installée.

On vous demande de justifier ce choix.

| Q1.2 | Document à consulter : DT1 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Afin de contrôler la pollution due à la combustion des plaquettes de bois (110 tonnes par jour sur les 130 tonnes de produits connexes journaliers), on souhaite vérifier le rendement de la chaudière indiqué par le constructeur.

On suppose une puissance thermique en sortie de chaudière de 55 000 MWh par an, un taux moyen d’humidité des sciures de 55% et 333 jours d’activité de la scierie.

Calculer le rendement de la chaudière.

Conclure par rapport au rendement constructeur indiqué.

| Q1.3 | Document à consulter : DT3 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Indiquer les 2 différents types de sondes présentes sur une chaudière à bois permettant de contrôler la combustion.

- Préciser leur rôle et leur influence sur le process de combustion.

| 2 | ÉTUDE DU MOTEUR DU TAPIS DU SÉCHEUR À BANDE. |
| --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 30 min |

Problématique de maintenance n°2 :

- le sécheur à bande fonctionne en continu (pas d’arrêt le week-end), le moteur  qui assure le mouvement de la bande doit pouvoir être remplacé sans délai.

On vous demande de vérifier le choix du moto-réducteur en stock concernant la vitesse de rotation du moteur.

(On supposera les autres caractéristiques déjà vérifiées et compatibles (couple, puissance, entre-axe,...)).

| Q2.1 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur feuille de copie + DR1 |
| --- | --- | --- |

- A partir de la plaque signalétique du moto-réducteur et de la tension délivrée par le variateur, déterminer le couplage du moteur.

Justifier votre réponse.

- Sur le document réponse n°1, positionner les barrettes de couplage sur la plaque à bornes moteur afin de réaliser le couplage voulu.

On donne tension réseau et tension délivrée par le variateur 3x400V.

| Q2.2 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- A partir des vitesses minimum et  maximum d’avance de la bande, calculer les vitesses de rotation minimum et maximum du moteur.

- Vérifier la compatibilité du moteur en stock concernant la vitesse.

On précise les données suivantes:

- vitesse mini avance bande = 0.0353 m/s

- vitesse maxi avance bande = 0.0706 m/s

- diamètre du rouleau d'entraînement de la bande = 500 mm

- rapport de transmission du réducteur en sortie de moteur = 1 / 518

| Q2.3 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

On souhaite un rendement moteur minimum de 80%, vérifier le rendement annoncé par le constructeur indiqué sur la plaque signalétique du moteur en stock, en le déterminant par le  calcul à partir des données de la plaque signalétique.

Conclure sur la valeur du rendement.

| 3 | ÉTUDE DES ÉCHANGEURS EAU/AIR DU SÉCHEUR À BANDE DES SCIURES. |
| --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 90 min |

Problématique de maintenance n°3 : On constate une trop grande quantité de sciures sortant du sécheur avec un taux d’humidité supérieur à celui  imposé pour la granulation dans le cahier des charges ce qui impose de repasser au sécheur la sciure avec un coût énergétique pour l’entreprise.

Hypothèse n°1 :

- on suppose que l'efficacité des échangeurs et/ou que la température de l'air soufflé sur les sciures sont insuffisantes.

L'hypothèse n°2 sera traitée dans la partie 4.

| Q3.1 | Documents à consulter : DT4-DT5 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Sur le schéma de principe de la ventilation de l'air dans le sécheur à bande, document réponse n°2, repérer en vert le circuit hydraulique et en bleu le passage de l'air et donner le nom et la fonction de l'élément repéré "symbole n°1".

| Q3.2 | Documents à consulter : DT4-DT5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Afin de valider la première partie de l’hypothèse n°1, on souhaite vérifier la valeur de l'efficacité des échangeurs.

Les échangeurs ont une efficacité constructeur indiquée de 65%.

On rappelle la formule : efficacité échangeur = Puissance échangée / Puissance maxi

Avec Puissance maxi = Cmin .ΔTmaxi et C=qm.Cp

On donne les valeurs suivantes :

- débit d'air = 70 000 m3/h par ventilateur

- température mini extérieure = - 10 °C

On prendra : chaleur thermique massique de l'eau = 4185 J.kg-1.°C-1

chaleur thermique massique de l'air = 1004 J.kg-1.°C-1

masse volumique de l'eau = 1000 kg/m3

masse volumique de l'air = 1.3 kg/m3

Calculer l’efficacité d’un échangeur et la comparer avec la valeur constructeur.

Conclure.

| Q3.3 | Documents à consulter : DT4 - DT5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Afin de valider la seconde partie de l’hypothèse n°1, on souhaite vérifier que la température minimum de séchage est bien atteinte lors des conditions extérieures les plus défavorables.

Le process de séchage des sciures impose une température minimum de séchage de 55°C.

Calculer la température de l'air soufflé dans le sécheur à bande et la comparer avec la valeur définie dans le cahier des charges. Conclure.

On suppose l’échangeur parfait, c'est-à-dire toute la puissance perdue par le fluide chaud est reçue par le fluide froid.

| Q3.4 | Documents à consulter : Aucun | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Critiquer les solutions proposées (citer le principal avantage et le principal inconvénient pour chaque solution) permettant d'augmenter l'efficacité des échangeurs et la température de soufflage de l'air dans le sécheur.

| Q3.5 | Document à consulter : DT6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

On souhaite déterminer l'empreinte carbone due à la fabrication des granulés, et dans un premier temps la consommation d'énergie nécessaire à l'étape du séchage de la sciure.

On décide de calculer l’énergie nécessaire au fonctionnement des ventilateurs de soufflage, du moteur du convoyeur et de la pompe de circulation d’eau dans les échangeurs.

On donne : - 	Ventilateurs : puissance absorbée : 47 kW par moteur

- Pompe : rendement moteur+pompe = 40%, delta pression sur pompe = 1.8 bars

- Moteur convoyage sciures = puissance absorbée moteur environ 2.8 kW

Préciser pourquoi on ne tient pas compte de l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau des échangeurs dans le calcul de la consommation d’énergie nécessaire à l’étape du séchage des sciures dans la fabrication des granulés.

Calculer l'énergie nécessaire pour 1 semaine de séchage de sciures.

On donne : Phydraulique = QV x ΔP

Avec Phydraulique : puissance hydraulique d’une pompe en Watt,  QV : débit volumique de la pompe en m3/s et ΔP : différence de pression de la pompe en Pascal.

| Q3.6 | Document à consulter : DT4 | Répondre sur DR4 + feuille de copie |
| --- | --- | --- |

On souhaite vérifier la valeur du débit d’eau dans les échangeurs.

- Sur le DR4, placer le point de fonctionnement à partir du ∆P de la pompe mesuré à 1,8 bars.

- Tracer la courbe de réseau sur le DR4.

- Déterminer le débit pour ce point de fonctionnement, est-il conforme à la valeur attendue ?

- On décide de modifier la courbe de pompe afin d’atteindre le débit attendu, tracer la nouvelle courbe de pompe sur le DR4.

- Indiquer le paramètre de la pompe qui a été modifié pour avoir la nouvelle courbe de pompe  et citer  le nom du système permettant de faire varier ce paramètre.

- Critiquer cette solution (citer 1 avantage et 1 inconvénient).

| 4 | ÉTUDE DE LA TRANSMISSION DE L’INFORMATION. |
| --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 90 min |

Rappel de la Problématique de maintenance n°3 :

On constate une trop grande quantité de sciures sortant du sécheur avec un taux d’humidité supérieur à celui  imposé pour la granulation dans le cahier des charges ce qui impose de repasser au sécheur la sciure avec un coût énergétique pour l’entreprise.

L'hypothèse n°1 a été traité dans la partie 3.

Hypothèse n°2 :

- on suppose  une mauvaise transmission de l’information (capteur-automate ou automate-variateur de vitesse pilotant le moteur du convoyeur de bande).

| Q4.1 | Documents à consulter : DT4 - DT6 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Compléter le document réponse n°3 en remplissant :

- pour la chaîne d’information : les fonctions repérées de A à C.

- pour les chaînes d’énergie : les types d’énergie repérés de 1 à 4 et les matériels repérés de I à VI.

| Q4.2 | Documents à consulter : DT4 – DT6 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Repérer sur le diagramme de blocs interne du sécheur à bande, document réponse n°4 :

- en rouge les flux de matière,

- en vert les flux d’énergie,

- en bleu les flux d’information.

| Q4.3 | Document à consulter : DT7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Justifier la valeur des paramètres de réglage du variateur :

- ItH = 5 A.

- LSP=25 Hz  et HSP=50 Hz.

- Indiquer quelle fonction, assurée par le variateur, est caractérisée par le paramètre de réglage Ith ?

On précise les données suivantes : moteur 4 pôles, fréquence réseau 50 Hz, glissement 6.66%.

On rappelle la formule du glissement d'un moteur asynchrone : g = (ns - n) / ns = 1 - n/ns et la formule de la vitesse de synchronisme ns = f / p avec p le nombre de paires de pôles du moteur et n la vitesse de rotation du moteur.

| Q4.4 | Document à consulter : DT8 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A partir de la documentation constructeur de la sonde d’humidité des sciures, identifier :

- le type de la sonde,

- la nature du signal de sortie délivré par la sonde, en déduire l’adaptation nécessaire du signal pour traitement par l’automate.

| Q4.5 | Documents à consulter : DT8-DT11 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Afin de vérifier que le signal fourni par la sonde d’humidité des sciures en entrée de sécheur est bien transmis à l’automate :

- Repérer sur quelles bornes de la carte d’entrées analogiques la sortie de la sonde d’humidité est connectée (on prendra l’entrée analogique n°1).

- Indiquer comment vérifier la présence du signal.

- Préciser l’intervalle de valeur attendue.

- Qu’en déduire si on obtient la valeur 0 ?

| Q4.6 | Documents à consulter : DT8-DT11 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Tracer la fonction de transfert du transmetteur de la sonde d’humidité des sciures en entrée de sécheur :intensité du courant de sortie en fonction du taux d’humidité des sciures, puis en déduire l’équation du signal de sortie : intensité du courant en fonction du taux d’humidité.

- On lit 12.45 mA sur la sortie de la sonde d’humidité, en déduire la valeur de l’humidité des sciures mesurée en entrée de sécheur.

- On a mesuré 53% d’humidité des sciures en entrée de sécheur avec une sonde étalonnée. Conclure quant au fonctionnement de la sonde utilisée en entrée de sécheur.

| Q4.7 | Document à consulter : DT11 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A partir de la résolution du convertisseur analogique-numérique de l’entrée analogique :

- Justifier que 12 bits sont nécessaires pour convertir le signal reçu par la carte d’entrée analogique.

- Calculer la valeur du mot lu par le programme automate de la valeur 12,45 mA fournie par la sonde d’humidité.

| Q4.8 | Documents à consulter : DT12-DT13 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Afin de vérifier la bonne transmission de la consigne en 0-10V fournie par l’automate au variateur :

- Repérer les bornes de connexion de la carte de sorties analogiques qui fournit la consigne (on prendra la sortie analogique n°1).

- Indiquer sur quelles bornes du variateur doit être reliée la sortie analogique de l’automate fournissant la consigne de vitesse au variateur ?

- Préciser comment vérifier la valeur de la consigne ?

| Q4.9 | Document à consulter : DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

On a relevé une consigne de 8,5 V sur le variateur, conclure sur la transmission de l’information capteur-variateur.

| Q4.10 | Document à consulter : DT9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Un enregistreur numérique a été installé pour enregistrer le signal délivré par la sonde d’humidité en sortie du sécheur sur une année afin de repérer à quels moments le taux de recyclage des sciures augmente pour essayer d’en terminer la cause.

Après analyse des conditions d’exploitation du sécheur à bande, on propose de relever cette information toutes les demi-heures.

A partir du graphique « humidité des sciures en fonction de la période » en DT 10, déterminer à quelle(s) période(s) le taux d’humidité des sciures est le plus élevé.

Proposer une explication.

| Q4.11 | Document à consulter : DT14 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A partir de la documentation technique de l’enregistreur numérique :

- Justifier que cet enregistreur permet de recueillir le signal fourni par la sonde d’humidité des sciures en sortie de sécheur.

- Justifier qu’il permet d’enregistrer cette information sur une année. Préciser la version de capacités de mémorisation  requise.

| Q4.12 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

L’objectif étant d’optimiser le fonctionnement du système en limitant le taux de recyclage des sciures en sortie de sécheur, on vous propose des solutions d’amélioration du système.

Critiquer ces solutions en indiquant les principaux avantages et inconvénients.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes énergétiques et fluidiques.

Session 2019

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS REPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR7.

DR1 Q2.1 : PLAQUE À BORNES MOTEUR.

DR 2 Q3-1 : SCHÉMA HYDRAULIQUE ET AÉRAULIQUE DU SÉCHEUR À BANDE.

en vert le circuit hydraulique, en bleu l'aéraulique

DR3 Q3.4 AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES SOLUTIONS PROPOSÉES POUR AUGMENTER L’EFFICACITÉ DE L’ECHANGEUR ET AUGMENTER LA TEMPÉRATURE DE SOUFFLAGE DE L’AIR DANS LE SÉCHEUR.

| SOLUTIONS PROPOSEES | AVANTAGES | INCONVENIENTS |
| --- | --- | --- |
| Augmenter la température de l’eau chaude en entrée des échangeurs |  |  |
| Augmenter le débit d’eau dans les échangeurs |  |  |
| Diminuer le débit d’air soufflé sur les échangeurs |  |  |
| Préchauffer l’air extérieur avant passage dans les échangeurs |  |  |

DR4 Q 3.6 : COURBE DE POMPE ET COURBE DE RÉSEAU À TRACER.

DR5 Q4.1 : CHAINES D’INFORMATION ET D’ÉNERGIE.

DR6 Q4.2 : DIAGRAMME DE BLOCS INTERNES.

DR7 Q4.12 AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES SOLUTIONS PROPOSÉES POUR LIMITER LE TAUX DE RECYCLAGE DES SCIURES.

| SOLUTIONS PROPOSEES | AVANTAGES | INCONVENIENTS |
| --- | --- | --- |
| Stocker les sciures de manière à réduire leur humidité |  |  |
| Réduire la vitesse minimum de la bande du convoyeur du sécheur à bande |  |  |
| Augmenter la puissance des échangeurs |  |  |
| Diminuer l’épaisseur des sciures |  |  |
| Augmenter le débit d’air dans le tunnel |  |  |

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes énergétiques et fluidiques.

Session 2019

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT14.

DT1 : EXTRAIT NOTICE CHAUDIÈRE.

DT2 : PLAQUE SIGNALÉTIQUE MOTEUR CONVOYEUR SÉCHEUR À BANDE.

DT3 : SYNOPTIQUE CHAUDIÈRE À PLAQUETTES.

DT4 SCHÉMA HYDRAULIQUE + AÉRAULIQUE SÉCHEUR À BANDE.

DT5 : EXTRAIT NOTICE TECHNIQUE SÉCHEUR À BANDE.

Légende :

1-  Produit mouillé

2- vis sans fin	 a) devant

b) derrière

3- Extracteur

4- Répartiteur

5- Produit sec

6- Echangeur de chaleur

7- Ventilateur de sortie d’air

8- Nettoyeur du tapis

DT6 : DIAGRAMME DE DÉFINITION DE BLOCS DU SÉCHEUR À BANDE.

DT7 : EXTRAIT DOCUMENTATION RÉGLAGE PARAMETRES VARIATEUR.

DT8 : DOCUMENTATION TECHNIQUE SONDE D’HUMIDITÉ DES SCIURES.

Présentation des fonctionnalités

• Mesure de l’humidité du matériau en temps réel

• Plage de mesure librement évolutive

• Profondeur variable d’introduction du capteur

• manipulation aisée

• le transfert direct de données du capteur

• 2 points d’étalonnage sur le capteur

Capteurs de mesure d’humidité conçus pour les applications les plus difficiles et dans des applications industrielles.

Définition de l'humidité du matériau.

Signaux analogiques normalisés (par exemple 4 ... 20 mA).

Convient à presque tous les matériaux en vrac sur leur humidité résiduelle. Par exemple, le sable, l'argile, les minéraux, les céréales, l’alimentaire, de la sciure, des minerais, des boues d' épuration, etc.

Capteur d'humidité MMS

Principe de mesure physique capacitif (détermination de la capacité dans le champ de fuite à haute fréquence, 27 MHz)

Plage de mesure : Humidité: 0 ... 100% (fenêtre de mesure réglable)

Précision : +/- 0,1 ... 0,5% d’humidité (En fonction du matériau / installation)

Type de mesure : mesure en continu

Ambiance / température de la matière : 4 ... 50 ° C

Mesure de profondeur : 150 mm (en fonction du matériau / compression)

Dimensions Capteur : Ø = 76 mm / H = 70 mm

Matériaux : Acier inoxydable, céramique

Protection : IP67

Montage : anneau  moyen de serrage associé (profondeur d’encastrement variable)

Alimentation : 9 ... 30V DC / 1,7 VA

Sortie : signaux standards analogiques : 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA

Câble du capteur : LIYCY 7 x 0,25 mm², Blindé, 3 m de long

Variantes / Options

• Capteur de température intégré Pt 100

• Capteur avec température étendue portée jusqu'à 80 ° C

• Capteur pour la mesure dans le mélangeur

• Capteur avec la surface de mesure téflon

• Capteur avec surface de mesure en caoutchouc

Le signal de sortie délivré par le capteur d’humidité des sciures en entrée du sécheur est configuré en courant 4 – 20 mA.

Le signal de sortie délivré par le capteur d’humidité des sciures en sortie du sécheur est configuré en tension 0 -10 V.

DT9 : GRAPHIQUE TAUX HUMIDITÉ SCIURES SORTIE SÉCHEUR EN FONCTION DES MOIS DE L’ANNÉE.

DT10: GRAPHIQUE CONSIGNE VARIATEUR DE VITESSE EN FONCTION DU TAUX HUMIDITÉ DES SCIURES SORTIE SÉCHEUR.

DT11 : Extrait Documentation Technique Carte Entrées Analogiques X20AI2622

1 Informations générales.

Le module est équipé de 2 entrées avec 13 bits chacune (incluant le bit de signe) de résolution numérique. Il est possible de sélectionner entre le signal de courant ou de tension à l'aide de différentes bornes de connexion.

Ce module est conçu pour le système X20 borniers à 6 broches. Si nécessaire (par exemple pour des raisons logistiques), le terminal 12 broches bloc peut également être utilisé.

• 2 entrées analogiques

• Soit signal de courant ou de tension possible

• Résolution de convertisseur numérique 13 bits

2 Données pour la commande.

| Numéro de modèle | Brève description | Figure |
| --- | --- | --- |
|  | entrées analogiques |  |
| X20AI2622 | Module d'entrées analogiques X20, 2 entrées, ± 10 V ou 0 à 20 mA / 4-20 mA, résolution du convertisseur 13 bits, filtre d'entrée configurable |  |
|  | accessoires nécessaires |  |
|  | Modules de bus |  |
| X20BM11 | X20 module de bus, 24 VDC à clé, E / S interne alimentation continue |  |
|  | blocs de jonction |  |
| X20TB06 | Bornier X20, 6 broches, 24 VDC claveté |  |
| X20TB12 | Bornier X20, 12 broches, 24 VDC claveté |  |

Tableau 1: X20AI2622 - Données pour la commande

SUITE DT11

3 Caractéristiques techniques

| ID du produit | X20AI2622 |
| --- | --- |
| Brève description |  |
| Module E / S | 2 entrées analogiques ± 10 V ou 0 à 20 mA / 4 à 20 mA |
| informations générales |  |
| B & R code d'identification | 0x1B9E |
| Indicateurs d'état | Fonction E / S par canal, état ​​de fonctionnement, état ​​du module |
| Diagnostics Run / erreur du module Entrées Type de canal | Oui, en utilisant LED d’état ​​et logiciels Oui, en utilisant LED d’état ​​et logiciels Oui, en utilisant le logiciel |
| Consommation d'énergie Bus Interne E/S | 0,01 W 0,8 W |
| Dissipation de puissance supplémentaire causée par l'actionneur (résistif) [W] | - |
| isolation électrique Channel - Bus Channel - Canal | Oui Non |
| certificat CE cULus cCSAus HazLoc Classe 1 Division 2 GOST-R KC GL LR ATEX Zone 2 | Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui |
| entrées analogiques |  |
| Entrée | ± 10 V ou 0 à 20 mA / 4 à 20 mA, par l’intermédiaire de différents points de connexion. |
| Type d'entrée | entrée différentielle |
| Résolution convertisseur numérique Tension Courant | ± 12 bits 12 bits |
| Temps de conversion | 300 ms pour toutes les entrées |
| Format de sortie Type de données Tension Courant | INT INT 0x8001 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 2.441 mV INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 4.883 μA |
| Impédance d'entrée dans la gamme de signal Tension Courant | 20 MΩ - |
| Charge Tension Courant | - <400 Ω |
| Protection d'entrée | Protection contre câblage avec tension d'alimentation |
| Signal d'entrée autorisée Tension Courant Sortie de la valeur numérique en cas de surcharge | Max. ± 30 V Max. ± 50 mA configurable |
| Procédure de conversion | SAR |
| Filtre d'entrée | 3ème ordre passe - bas / fréquence de coupure 1 kHz |
| Max. Erreur à 25 ° C Tension Gain Offset Courant Gain Offset | 0,08% 0,015% 0 à 20 mA = 0,03% / 4 à 20 mA = 0,16% 0 à 20 mA = 0,08% / 4 à 20 mA = 0,1% |
| Max. dérive de gain Tension Courant | 0,006% / ° C 0 à 20 mA = 0,009% / ° C 4 à 20 mA = 0,0113% / ° C |
| Max. dérive du décalage Tension Courant | 0,002% / ° C 0 à 20 mA = 0,004% / ° C 4 à 20 mA = 0,005% / ° C |
| Réjection en mode commun DC 50 Hz | 70 dB 70 dB |
| Gamme de mode commun | ± 12 V |
| Diaphonie entre canaux | <-70 DB |

Tableau 2: X20AI2622 - Caractéristiques techniques

DT12 : Extrait Documentation Technique Carte Sorties Analogiques X20AO2622

1 Informations générales

Le module est équipé de deux sorties avec 13 bits chacune (incluant le bit de signe) de résolution numérique. Il est possible de choisir entre le signal de courant ou de tension à l'aide de différentes bornes de connexion.

Ce module est conçu pour X20 borniers à 6 broches. Si nécessaire (par exemple pour des raisons logistiques), le terminal 12 broches bloc peut également être utilisé.

• 2 sorties analogiques

• Soit signal de courant ou de tension possible

• Résolution de convertisseur numérique 13 bits

2 Données pour la commande

| Numéro de modèle | Brève description | Figure |
| --- | --- | --- |
|  | sorties analogiques |  |
| X20AO2622 | X20 module de sortie analogique, 2 sorties, ± 10 V / 0 à 20 mA / 4 20 mA, résolution 13 bits |  |
|  | accessoires nécessaires |  |
|  | Modules de bus |  |
| X20BM11 | X20 module de bus, 24 VDC à clé, E / S interne alimentation continue |  |
|  | blocs de jonction |  |
| X20TB06 | Bornier X20, 6 broches, 24 VDC claveté |  |
| X20TB12 | Bornier X20, 12 broches, 24 VDC claveté |  |

Tableau 1: X20AO2622 - Données pour la commande

SUITE DT12

3 Caractéristiques techniques.

| ID du produit | X20AO2622 |
| --- | --- |
| brève description |  |
| Module E / S | 2 sorties analogiques ± 10 V ou 0 à 20 mA / 4 à 20 mA |
| informations générales |  |
| B & R code d'identification | 0x1BA2 |
| Indicateurs d'état | Fonction E / S par canal, état ​​de fonctionnement, état ​​du module |
| Diagnostics Run / erreur du module Type de canal | Oui, en utilisant LED d’état ​​et logiciels Oui, en utilisant le logiciel |
| Consommation d'énergie Bus Interne E/S | 0,01 W 1,1 W |
| Dissipation de puissance supplémentaire causée par l'actionneur (résistif) [W] | - |
| isolation électrique Channel - Bus Channel - Canal | Oui Non |
| certificat CE cULus cCSAus HazLoc Classe 1 Division 2 GOST-R KC GL LR ATEX Zone 2 | Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui |
| sorties analogiques |  |
| Sortie | ± 10 V ou 0 à 20 mA / 4 à 20 mA, par l’intermédiaire de différents points de connexion. |
| Courant de sortie maxi | 10 mA à des tensions > 5 V 15 mA à des tensions <5 V |
| Résolution convertisseur numérique Tension Courant | ± 12 bits 12 bits |
| Temps de conversion | 200 μs pour toutes les sorties |
| Format de sortie Type de données Tension Courant | INT INT 0x8001 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0010 = 4.882 mV INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0010 = 9.766 μA |
| Temps de stabilisation pour les changements de sortie sur toute la gamme | 1 ms |
| Power on / off comportement | Interne permettent le relais pour le démarrage |
| Protection de sortie | Protection de court circuit |
| Charge par canal Tension Courant | Max. ± 10 mA, charge ≥1 kΩ Charge max. 600 Ω (Rev. ≥ J0); 500 Ω (Rev. <J0) |
| Protection de court circuit | Limitation de courant ± 40 mA |
| Filtre de sortie | 1er ordre passe - bas / fréquence de coupure 10 kHz |
| Max. Erreur à 25 ° C Tension Gain Offset Courant Gain Offset | 0,150% 0,050% 0,150% 0,050% |
| Max. dérive de gain Tension Courant | 0,020% / ° C 0,020% / ° C |
| Max. dérive du décalage Tension Courant | 0,032% / ° C 0,032% / ° C |
| Erreur provoquée par le changement de charge Tension Courant | Max. 0,11%, de 10 MQ → 1 kΩ, résistive Max. 0,50%, passant de 1 600 Ω → Ω, résistive |
| Non-linéarité | <0,007% |
| Tension d'isolement entre le canal et le bus | 500 Veff |
| Conditions de fonctionnement |  |
| Position de montage Horizontale Verticale | Oui Oui |
| Installation à des altitudes au dessus du niveau de la mer 0-2000 m > 2000 m | Aucune limitation Réduction de la température ambiante de 0,5 ° C par 100 m |
| EN 60529 protection | IP20 |

Tableau 2: X20AO2622 - Caractéristiques techniques

DT13: SCHÉMA RACCORDEMENT VARIATEUR DE VITESSE.

DT14 : DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR ENREGISTREUR NUMÉRIQUE.

# Text boxes

Entreprise Moulinvest

Activité

Fabrication de bois sciés, rabotés (bois de charpente, poutre ronde, profilés pour maison à ossature bois…)

Activité

Fabrication de panneaux de bois massifs

Activité

Fabrication de granulés de bois

Activité

Production d’électricité

200 000 m3 de bois transformés/an

(100 000 m3 de produits finis)

60000 tonnes de pellets/an

27000 MWh/an

25000m² mûrs/an

Granulation

Fraisage

Sciage

Rabotage…

Cogénération

Assemblage

Découpe

Séchage du bois

Broyage

Séchage de la sciure

Chaleur

Electricité

Pellets

Produits de menuiserie

Panneaux de

bois massifs

Grumes

Sciure sèche

Sciure humide

Air chaud

912 m3/h

93 °C

Symbole n°1

Nom :.................................................................................................................

Fonction : ..........................................................................................................................

DN300

DN125

Nom :……………….………………………….....................

..............................................................................

Fonction :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

912 m3/h

83 °C

SECHER LES SCIURES

TRANSMETTRE

CONVERTIR

MODULER

ALIMENTER

Réseau électrique

Variateur moteur pompe

VI :…………………………

I :…………………

CONVERTIR

MODULER

ALIMENTER

Réseau électrique

III :…………………………………………..

IV :……………………….

V :…………………………

A :…………………………

B :………………………..….

C :………………………………

Sonde d’humidité des sciures en entrée du sécheur

Sonde de température air extérieur

Sonde d’humidité air extérieur

Automate

Sorties TOR et analogiques automate

TRANSMETTRE

CONVERTIR

MODULER

ALIMENTER

Réseau électrique

Variateur moteur convoyeur bande

Moteur asynchrone convoyeur bande

Rouleau d’entraînement de la bande

Sciures humides

Sciures sèches

Ordres opérateurs

1 :……………………..

4 :………………………….

Energie électrique

Energie  aéraulique Energie thermique

Energie aéraulique

3 :………………………….

2 :…………………….

Energie électrique

Energie hydraulique +thermique

Energie électrique

Infos opérateurs

Energie électrique

Eau chaude 62 à 93°C

Air extérieur

CONVERTIR

II :…………………

CONVERTIR

Energie mécanique

Energie mécanique

SEW-EURODRIVE

Wien / Austrie

KA107/T R77 DRS90L4/TF/V							3(IEC60034

50.1354389101.0001.10					V 220-242 ( / 380-420 Y

Hz 50		r/min 1400/2.7				A 8,60 / 4,95

kW  2.2 	S1							eff% 81,1

cos(  0,81								IP 54

Iso Cl. 155(F)

Nm 7140									Made in Germany

Brochage : Chaque canal peut être configuré soit pour des signaux de courant soit pour des signaux de tension.

Le type de signal est déterminé en fonction des bornes de connexion utilisées.

Exemple de connexion

Brochage : Chaque canal peut être configuré soit pour des signaux de courant soit pour des signaux de tension.

Le type de signal est déterminé en fonction des bornes de connexion utilisées.

Exemple de connexion