BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES

## SESSION 2019

EPREUVE E2 – EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION

# Sous-épreuve E21

ANALYSE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE D‘UNE INSTALLATION

SUJET & REPONSES

Ce dossier comporte 18 pages numérotées de page 1/18 à page 18/18

#### L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Notation

|  | Temps conseillé |
| --- | --- |
| PARTIE 1 - SCHEMATISATION | 30 mn |
| PARTIE 2 - CLIMATISATION | 45 mn |
| PARTIE 3 - ENERGIE RENOUVELABLE | 45 mn |
| PARTIE 4 - HYDRAULIQUE | 45 mn |
| PARTIE 5 - ELECTROTECHNIQUE | 60 mn |
| PARTIE 6 - DEVELOPPEMENT DURABLE | 15 mn |

# Contexte

Le sujet concerne la rénovation et l’extension d'un hôpital. Ce bâtiment se situe dans le département du VAR (83).

La production énergétique va se faire de la façon suivante :

- la production de chaleur sera assurée par la chaufferie GAZ existante pour la  partie  à rénover ;

- pour l’extension de l’hôpital des pompes à chaleur assureront la production d’énergie, eau chaude et eau glacée ;

- ces pompes à chaleur réversibles seront positionnées en toiture du bâtiment ;

- la diffusion de la chaleur sera assurée par des zones de planchers chauffants, des panneaux rayonnants, des ventilo-convecteurs et des CTA.

## PARTIE 1

### SCHEMATISATION

#### Contexte :

Suite aux réunions de chantier, vous allez réaliser le montage et la rénovation de l’installation. Vous êtes accompagné d’un stagiaire qui après analyse du schéma de principe de l’installation à rénover, vous pose quelques questions.

#### Vous disposez :

  - Des schémas de principe de l’installation.	SG1-SG2-SG3 (DT 3-4-5/14)

| Vous devez : - À l’aide du schéma hydraulique : - identifier le type de montage hydraulique reliant les deux chaudières à la bouteille de répartition. - expliquer l’intérêt de ce type de montage. - Compléter le tableau d’identification des éléments et donner la fonction de ces derniers. | Réponses p.4/18 p.5/18 |
| --- | --- |

#### Document réponse partie 1.

- À l’aide du schéma hydraulique :

  - identifier le type de montage hydraulique.

  - expliquer l’intérêt de ce type de montage.

Extrait du schéma de principe

- Compléter le tableau d’identification et donner la fonction de chaque élément.

| N° | NOM | Fonction de l’élément |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

## PARTIE 2

### CLIMATISATION

#### Contexte :

Lors de la mise en service de la centrale de traitement d'air, vous décidez de vérifier par le calcul que la puissance fournie par la batterie chaude correspond à celle indiquée dans la fiche technique.

#### Vous disposez :

  - De	votre	campagne	de	mesure réalisée	sur	la	centrale	de	climatisation	de l’amphithéâtre :

air neuf	: température sèche -2°C ; hygrométrie 80%

air repris 	: température sèche 17°C ; hygrométrie 60%

air sortie batterie chaude	: température sèche 23°C ; hygrométrie 26%

air soufflé	: température sèche 23°C ; hygrométrie 42%.

taux air neuf	: 60%

  - Des informations suivantes sur les caractéristiques de la CTA : marque : CIAT

débit volumique déterminé au point de mélange : 2000 m3/h puissance chaud :14650 W

puissance froid :	11450 W puissance élec :		4 kW

  - Du schéma de principe de l’installation SG2.	(DT 4/14)

  - De la formule pour calculer la puissance de la batterie chaude (Bc)

#### P Bc = Qmas x ∆h

avec	P BC : Puissance batterie chaude kW Qmas : Débit massique d'air sec kg/s

∆h : Différence d'enthalpie kJ/kgas

| Vous devez : - Tracer l’évolution de l’air dans la centrale de traitement d'air. - Compléter le tableau de relevés lus sur le diagramme de l'air humide. - Calculer la puissance fournie par la batterie chaude. Préciser si cette puissance correspond à celle attendue | Réponses p.7/18 p.8/18 p.8/18 |
| --- | --- |

#### Document réponse partie 2.

- Tracer sur le diagramme l’évolution de l’air dans la centrale de traitement d'air.

Réponse :

| BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | 1906-TIS T | Session 2019 | Dossier Sujet & Réponses |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION E21 - Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 7/18 |

- Compléter le tableau de relevés lus sur le diagramme de l'air humide.

| Point | Ɵ°S °C | Ɵ°R °C | Ɵ°H °C | R kgeau/ kgas | H kJ/kgas | Vs M3/kgas | Hr % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air neuf | -2 |  |  |  |  |  | 80 |
| Air repris | 17 |  |  |  |  |  | 60 |
| Air Mélangé |  |  |  |  |  |  |  |
| Air sortie B chaude | 23 |  |  |  |  |  | 26 |
| Air sortie CTA | 23 |  |  |  |  |  | 42 |

- Calculer la puissance fournie par la batterie chaude. Préciser si cette puissance correspond à celle attendue.

| Réponse : | /20 |
| --- | --- |

## PARTIE 3

### ENERGIE RENOUVELABLE

#### Contexte :

Lors de la mise en service des pompes à chaleur, un de vos techniciens a effectué une campagne de mesure sur la PAC REF RQS 160.

Pour vérifier le fonctionnement optimum de la pompe à chaleur (PAC 1), vous devez analyser ce relevé et l’interpréter.

#### Vous disposez :

  - Du schéma de principe de l’installation SG2 et SG3. (DT p. 4-5/14)

  - De l’extrait la documentation constructeur	(DT p. 7-8/14)

  - De la fiche de relevés effectués par votre technicien.

| Fiche de relevés | Relevé du 02/09/18 |
| --- | --- |
| Température extérieure | 35°C |
| Pression d’évaporation | 7 Bar |
| Pression de condensation | 29 Bar |
| Température à l’aspiration du compresseur | 12°C |
| Température sortie condenseur | 45°C |
| Température à l’entrée du détendeur | 40°C |
| Température de refoulement compresseur | 80°C |
| Température d’entée d’eau à l’évaporateur | 12°C |
| Température de sortie d’eau à l’évaporateur | 7°C |

  - La formule pour déterminer le COP froid de la PAC

#### COP Froid = ∆H évaporateur / ∆H compresseur

| Vous devez : - Tracer le cycle frigorifique sur le diagramme enthalpique et compléter le tableau de relevé - Calculer le COP froid de la pompe à chaleur. - Après analyse, pensez-vous que la charge en fluide frigorigène est correcte ? Justifier votre réponse. | Réponses p.10-11/18 p.11/18 p.11/18 |
| --- | --- |

Document réponse partie 3.

Tracer le cycle frigorifique sur le diagramme enthalpique.

| BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | 1906-TIS T | Session 2019 | Dossier Sujet & Réponses |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION E21 - Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 10/18 |

- Relever les caractéristiques des 7 points sur le diagramme et les transcrire dans le tableau.

| CARACTERISTIQUES |  °C | P bar relatif | P bar abs | H kJ / kg | Vs m3 / kg | S kJ / kg.K | X % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POINTS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Aspiration compresseur |  | 7 |  |  |  |  | x |
| 2 - Refoulement compresseur |  | 29 |  |  |  |  | x |
| 3 - Début de la condensation |  |  | 30 |  | x | x |  |
| 4 - Fin de condensation |  |  |  |  | x | x |  |
| 5 - Sortie condenseur |  |  |  |  | x | x | x |
| 6 - Entrée évaporateur |  |  |  |  | x | x |  |
| 7 - Fin évaporation |  |  | 8 |  |  |  |  |

- Calculer le COP froid de la PAC.

Réponse :

- Après analyse, pensez-vous que la charge en fluide frigorigène est correcte ? Justifier.

Réponse :

| BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | 1906-TIS T | Session 2019 | Dossier Sujet & Réponses |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION E21 - Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 11/18 |

## PARTIE 4

### HYDRAULIQUE

#### Contexte :

Lors de la réalisation de l’installation, vous devez procéder au montage du circulateur du réseau CTA et ventilo-convecteurs repère 24 (SG2) Modèle SIRIUX Master D 50 – 80 (modèle déterminé par le bureau d’études).

Lors de la réception, vous vous apercevez que la référence n’est pas identique. Le fournisseur a livré un circulateur SIRIUX Master D 40 – 80.

#### Vous disposez :

  - Du schéma de principe SG2.	(DT 4/14)

  - Des données techniques : HMT = 7,5 m CE. Puissance réseau = 140 kW

  - De Cm = 4185 J / kg .K	∆T = 20 K

  - De la documentation sur le circulateur de marque SALMSON Modèle SIRIUX Master –D.	(DT 9-10/14)

  - De la formule :	Qm = P / ( Cm x ∆T )

#### On prendra l’hypothèse suivante : 1l d’eau = 1 kg d’eau

| Vous devez - Calculer le débit d’eau nécessaire pour assurer la puissance du réseau. - À partir de l’abaque des circulateurs, vérifier si le circulateur livré est dans sa plage de fonctionnement. - Vérifier si le circulateur livré peut être monté sans modification du réseau hydraulique. Justifier votre réponse | Réponses p.13/18 p.13/18 p.13/18 |
| --- | --- |

| BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | 1906-TIS T | Session 2019 | Dossier Sujet & Réponses |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION E21 - Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 12/18 |

Document réponse partie 4.

i.	Calculer le débit nécessaire pour assurer la puissance du réseau.

Réponse :

- A partir de l’abaque des circulateurs, vérifier par le tracé si le circulateur livré est dans sa plage de fonctionnement.

- Vérifier si le circulateur livré peut être monté sans modifications au réseau hydraulique. Justifier votre réponse.

Réponse :

| BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | 1906-TIS T | Session 2019 | Dossier Sujet & Réponses |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION E21 - Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 13/18 |

## PARTIE 5

### ELECTROTECHNIQUE

#### Contexte :

Le raccordement hydraulique de l’installation est à présent terminé.

Vous êtes chargé de choisir la protection électrique et de réaliser le raccordement électrique du circulateur (repère 24 SG2).

#### Vous disposez :

  - Du schéma de principe de l’installation.	(DT 4/14)

  - De l’extrait de CCTP lot n°24 : chauffage – ventilation – désenfumage.	(DT 6/14)

  - De la documentation technique du matériel électrique.	(DT pages 11-12-13 /14)

  - Le contacteur et le relais thermique seront fixés par vis étriers ou connecteurs.

  - Le sectionneur sera fixé par bornes à ressorts.

  - De la documentation sur le circulateur de marque SALMSON Modèle SIRIUX MASTER 50-80 D	(DT pages 9-10 /14) ainsi que de ses données techniques :

U= 230 V	P= 0,59kW	In= 2,6A

| Vous devez - Sélectionner le sectionnneur, le contacteur et le relais thermique nécessaires à l’alimentation et la protection du circulateur. - Compléter le schéma de puissance, en fonction du CCTP. | Réponses p.15/18 p.16/18 |
| --- | --- |

#### Document réponse partie 5.

- Sélectionner le sectionneur, le contacteur et le relais thermique nécessaires à l’alimentation et la protection du circulateur.

Réponse :

Sectionneur porte – fusibles Q1 :

Contacteurs Moteur KM1 et KM2 :

Relais thermique RTH 1 et RTH 2 :

- Compléter le schéma de puissance, en fonction du CCTP.

## PARTIE 6

### DEVELOPPEMENT DURABLE

#### Contexte :

Lors de l’avancement des travaux, vous devez effectuer et organiser le tri des déchets sur le chantier, afin que ces derniers soient retraités.

#### Vous disposez :

  - De l’extrait du CCTP traitements des déchets.	(DT p. 14/14)

  - De l’extrait de la documentation constructeur pompe à chaleur	(DT p. 7-8 /14)

| Vous devez - Compléter le tableau avec des croix afin d’identifier l’endroit où les déchets doivent être entreposés pour être retraités. - Indiquer l’ensemble des mesures à prendre en compte pour éviter toute pollution lors de la manipulation des fluides frigorigènes. . | Réponses p.18/18 p.18/18 |
| --- | --- |

#### Document réponse partie 6.

Compléter le tableau en indiquant pour chaque déchet son conteneur.

| . Conteneurs Déchets | Carton | Verres | Métaux | DIS | DIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bidon de glycol |  |  |  |  |  |
| Palette en bois |  |  |  |  |  |
| Colliers, patte à vis |  |  |  |  |  |
| Carton d’emballage |  |  |  |  |  |
| Chiffon d’huile |  |  |  |  |  |
| Câbles électriques |  |  |  |  |  |
| Tube en PVC |  |  |  |  |  |
| Calorifuge |  |  |  |  |  |
| Huile de coupe usagée |  |  |  |  |  |
| Bouteille en verre |  |  |  |  |  |

- Indiquez l’ensemble des mesures à prendre en compte pour éviter toute  pollution lors de la manipulation des fluides frigorigènes.