BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Systèmes énergétiques et fluidiques

SUJET 0

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

Matériel autorisé

Une calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans moyen de transmission, à l’exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire (Circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999 ; BOEN n°42).

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 26 pages numérotées de la façon suivante :

- Dossier de présentation : 	DP1 à DP3

- Questionnaire : 		Q1 à Q9

- Documents réponses : 	DR1 à DR3

- Documents techniques : 	DT1 à DT10

Temps conseillé pour la lecture du sujet : 10 mn

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve et à insérer dans une copie Education Nationale.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Systèmes énergétiques et fluidiques

SUJET 0

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP3.

La ferme de la MOTTE

Producteur, conditionneur et distributeur

Situé à Talcy, département du Loir et Cher (41)

La Ferme de la Motte est une entreprise familiale de production, de conditionnement et de distribution. Elle dispose d’une surface de 20 000 m².

Elle produit, principalement, 10 000 tonnes d’oignons, 3000 tonnes d’échalions (échalotes à semer) et 10 000 tonnes de pommes de terre, soit en culture conventionnelle soit en culture biologique, et est en phase de croissance importante.

La Ferme de la Motte est le premier producteur mondial d’échalions.

La ferme conditionne sous différents packagings les oignons, les pommes de terre et les échalions en fonction des demandes de ses clients : grossistes, GMS (grands et moyennes surfaces), export.

Les produits sont stockés dans des silos. Les silos sont constitués de cellules (dont certaines sont des chambres froides régulées en fonction des produits stockés). Selon les commandes, les employés viennent récupérer les produits stockés, à l’aide de tracteurs, pour les transporter vers la zone de conditionnement.

Les produits conditionnés et palettisés partent vers la zone de chargement pour être expédiés par camions.

Présentation du site

Contexte du site

Diagramme de contexte de la ferme

Zones concernées par l’étude

Diagrammes de définition des blocs

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Systèmes énergétiques et fluidiques

SUJET 0

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

QUESTIONNAIRE

Ce dossier contient les documents Q1 à Q9

| 1 | ÉTUDE DES SILOS |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 60 min |

Cette analyse a pour but de vous aider dans la compréhension du fonctionnement d’un silo.

| 1 - 1 | Flux des produits |
| --- | --- |

| Q.1-1 | Documents à consulter : DP | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Tracer en couleur les cheminements des flux des pommes de terre sur le schéma simplifié de la ferme de la Motte, depuis l’arrivée de la récolte, l’entreposage dans la cellule frigo N°15, jusqu’au départ des camions avec les pommes de terre conditionnées.

| 1 - 2 | Fonctions d’un silo de stockage |
| --- | --- |

| Q.1-2 | Documents à consulter : DT1 | Répondre sur feuille |
| --- | --- | --- |

Indiquer les 4 phases de fonctionnement principales d’un silo de stockage de pommes de terre.

| 1 - 3 | Conditions de conservation |
| --- | --- |

| Q.1-3a | Documents à consulter : DT1 | Répondre sur feuille |
| --- | --- | --- |

Donner les conditions de conservation des pommes de terre en fonction de leur type : semence printanière ou consommation.

| Q.1-3b | Documents à consulter : DT1 | Répondre sur feuille |
| --- | --- | --- |

Indiquer pourquoi certains agriculteurs et commerçants conservent les pommes de terre de semence à 8°C.

| 1 - 4 | Refroidissement des pommes de terre |
| --- | --- |

| Q.1-4 | Documents à consulter : DT1 | Répondre sur feuille |
| --- | --- | --- |

Expliquer pourquoi la période pour atteindre le palier de conservation des pommes de terre a une durée importante.

| 1 - 5 | Équipements d’une cellule |
| --- | --- |

| Q.1-5 | Documents à consulter : DT2 | Répondre sur feuille |
| --- | --- | --- |

Identifier et donner les fonctions des composants numérotés 1 à 3.

| 1 - 6 | Fonctionnement d’une cellule en ventilation externe |
| --- | --- |

Les schémas 1 et 2 du DR1 indiquent les relevés de températures et d’humidités relatives (HR) de la supervision lors du séchage des pommes de terre le 31 août et le 4 septembre 2015. Le séchage de la cellule est en ventilation externe.

| Q.1-6 | Documents à consulter : DR1, DT1 et DT2 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Compléter les schémas 1 et 2 en plaçant les 2 volets d’air en position ouverte ou fermée. Représenter sur ces schémas le flux d’air dans la cellule.

| 1 - 7 | Ventilation interne |
| --- | --- |

| Q.1-7a | Documents à consulter : DR1 et DT1 | Répondre sur feuille. |
| --- | --- | --- |

Justifier la décision du technicien de passer en ventilation interne le 4 septembre 2015.

Le technicien effectue le passage en ventilation interne le 5 septembre 2015.

| Q.1-7b | Documents à consulter : DR1 et DT1 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Compléter alors le schéma 3 en plaçant les volets d’air en positions ouvertes ou fermées. Représenter, sur le schéma 3, le flux d’air dans la cellule.

| Q.1-7c | Documents à consulter : DR1 et DT1 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Indiquer alors sur le schéma, les températures et humidités relatives attendues après quelques heures de fonctionnement.

| 2 | ANALYSE PRÉLIMINAIRE DU SYSTEME DE REFROIDISEMENT |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 30 min |

Cette analyse a pour but de vous aider dans la compréhension de la production de froid équipant les chambres froides n°23, n°24 et n°25 du silo de stockage des oignons.

| Q.2-1 | Documents à consulter :DT3, DT4 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Identifier, sur le schéma de principe de la production de froid, les éléments suivants en reportant les repères sur le document réponse

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
| 2 | Réservoir HP de 300l avec soupape de sécurité |
| 4 | Condenseur à air |
| 5 | Electrovanne d’alimentation de l’évaporateur |
| 7 | Séparateur d’huile à flotteur sur le refoulement |
| 10 | Pressostat différentiel d’huile de sécurité par compresseur |
| 12 | Capteur de niveau d’huile |
| 14 | Voyant hygroscopique |
| 16 | Détendeur thermostatique à égalisation externe |

| Q.2-2 | Documents à consulter :DT4 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Donner la fonction du compresseur, de l’évaporateur dans son milieu, du détendeur thermostatique à égalisation externe, voyant hygroscopique.

| 3 | DYSFONCTIONNEMENTS |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 25 min |

Problématique : Vous devez intervenir dans la chambre froide n°24. Une alarme est apparue sur l’écran de la GTC (Gestion Technique Centralisée) signalant que la température au milieu des oignons  est trop élevée.

| 3 - 1 | Dysfonctionnement 1 : Une zone de l’évaporateur est entièrement prise en glace. |
| --- | --- |

| Q.3-1a |  | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Expliquer les conséquences de la formation de givre sur le système.

| Q.3-1b | Documents à consulter : DT 5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A partir du schéma électrique, indiquer le ou les composants permettant d’assurer la procédure de dégivrage de l’évaporateur.

| Q.3-1c | Documents à consulter : DT 5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Expliquer le rôle et l’action du thermostat sécu anti-gel [TA].

| 4 | CHANGEMENT DE PRODUITS A TRAITER |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 40 min |

Problématique : L’entreprise décide de stocker des pommes de terre à la place des oignons dans les cellules (chambres froides) 23, 24 et 25.

Avant de procéder au changement, il est nécessaire de s’assurer que le système est adapté et de connaître le volume de pommes de terre qui pourrait être traité.

| 4 - 1 | Vérification de la puissance installée pour les stockages des oignons. |
| --- | --- |

| Q.4-1a | Documents à consulter : DT 6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer les charges en [kJ] d’une cellule pour refroidir uniquement les oignons de 1°C.

| Q.4-1b | Documents à consulter : DT 7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer les charges journalières en [kJ] d’une cellule pour combattre les apports extérieurs et les apports dus à la ventilation.

| Q.4-1c |  | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le temps de refroidissement étant de 20h par jour, vérifier la puissance nécessaire  pour une cellule en mode refroidissement.

| Q4-1d |  | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le temps de refroidissement étant de 22h par jour, vérifier la puissance nécessaire pour la cellule en mode stockage.

| Q.4-1e | Documents à consulter : DT 7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

La puissance installée est-elle adaptée ?

| Q.4-1f | Documents à consulter : DT 7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le système est-il toujours adapté si les 3 cellules fonctionnent simultanément en mode refroidissement ?

| 4 - 2 | Détermination du volume de pomme de terre pouvant être traité |
| --- | --- |

| Q.4-2a | Documents à consulter : DT8 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer les charges en [kJ] d’un silo pour refroidir uniquement les pommes de terre de 1°C, en considérant le même volume de stockage que les oignons.

| Q.4-2b |  | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le système est-il adapté pour le stockage de pommes de terre dans les mêmes conditions ?.

| 5 | CONDUITE DE L’INSTALLATION FRIGORIFIQUE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 45 min |

Problématique : A certains moments, le système peine à maintenir les températures de consignes. Vous vous déplacez pour vérifier le fonctionnement de production frigorifique.

| 5 - 1 | Vérification des valeurs de réglage sur le circuit frigorifique |
| --- | --- |

L’installation possède des manomètres fixes aux positions 1 et 5.

Vous relevez la pression du fluide à l’aspiration et au refoulement des compresseurs à l’aide d’un manifold. Vous disposez également de thermomètres.

| Q.5-1a | Documents à consulter : DT9 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Indiquer les valeurs de pressions manquantes pour les points de mesures 4,6 et7 ainsi que leur conversion en pression absolue.

| Q.5-1b | Documents à consulter : DT9 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Tracer le cycle du fluide frigorigène. Vous indiquerez les points 1 à 7.

| Q.5-1c | Documents à consulter : DR3 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer l’ordre de grandeur de la surchauffe et du sous-refroidissement.

| Q.5-1d |  | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Ces grandeurs sont-elles correctes pour le bon fonctionnement du cycle frigorigène ? Sinon quel dysfonctionnement principal pouvez-vous en conclure ?

| 5 - 2 | Fonction d’un élément |
| --- | --- |

| Q.5-2 | Documents à consulter : DR3 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A l’aide des mesures effectuées ou du tracé de la question Q4-1a, justifier le type du détendeur installé.

| 6 | AMÉLIORATION DE LA FIABILITÉ |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 25 min |

Problématique : Lors du contrôle de maintenance annuelle, vous vérifiez les paramétrages du régulateur de capacité pilotant les ventilateurs du condenseur. Vous constatez que les 4 paires de ventilateurs sont régulées en fonctionnement séquentiel.

| Q.6-1 | Documents à consulter : DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Indiquer la nature du signal de sortie du régulateur de capacité.

| Q.6-2 | Documents à consulter : DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Expliquer le principe de fonctionnement séquentiel des ventilateurs.

| Q.6-3 | Documents à consulter : DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Proposer un nouveau paramétrage pour homogénéiser la durée de vie des moteurs des ventilateurs. Justifier votre réponse.

| Q. 6-4 | Documents à consulter : DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Indiquer la fonction et le paramétrage dans lesquelles la modification doit être effectuée.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Systèmes énergétiques et fluidiques

SUJET 0

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOCUMENTS RÉPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR3.

Schéma simplifié de la ferme de la Motte

Réponse à Q.1-1:

Arrivée de la récolte

Réponse à Q1-6 ; Q1-7b ;Q1-7c

Schéma 1 : 	Relevés du 31 août 2015

Schéma 2 :	Relevés du 4 septembre 2015

Schéma 3 :	Relevés attendus après modifications effectuées par le technicien

Schéma de production de la production de froid

Réponse à Q.2.1 :

| Positions | Températures [°C] | Pressions relative [bar] | Pression absolue [bar] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 3,5 |  |
| 2 | 11 | 3,4 |  |
| 3 | 76 | 18,5 |  |
| 4 | 65 |  |  |
| 5 | 40 | 17,4 |  |
| 6 | 38 |  |  |
| 7 | 0 |  |  |

Diagramme enthalpique R404A

Réponse à Q.5-1a ; Q.5-1b:

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Systèmes énergétiques et fluidiques

SUJET 0

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT10

Guide de la pomme de terre par Tolsma

Extrait du livre édité par Tolsma Techniek B.V., Emmeloord, Pays-Bas, le spécialiste par excellence, depuis 1950, de la conservation des produits agricoles.

- La ventilation

La ventilation requiert 100 m3 d'air par heure par m3 de pommes de terre.

| - Le séchage Ventilation externe (avec de l’air extérieur) Le séchage des pommes de terre est une opération relativement simple. Le tableau issu du diagramme de l’air humide (figure 1) constitue une aide indispensable. Ce tableau indique la loi physique selon laquelle l'air chaud est souvent plus humide que l'air froid. figure 1 |  |
| --- | --- |

Exemple de séchage :

À supposer que vous stockiez un lot de pommes de terre de semence dont la température à l’arrivée est de 19°C et l’humidité relative [HR] de 100% : d’après le tableau (figure 1), 1 m3 d’air contient 16,1 g d’eau. À supposer que la température de l’air extérieur est de 16°C et l’HR de 80% : d’après le tableau, 1 m3 d’air contient 11 g d’eau.

Ce qui nous donne :	19°C – HR 100% 	 16,1 g d’eau/m3 d’air

16°C – HR 80% 	 11 g d’eau/m3 d’air

De sorte que vous évacuez 	 5,1 g d’eau par m3 d’air admis.

La ventilation est de 100 m3 par heure de sorte qu’il est évacué 100 x 5,1 = 510 g d’eau par heure (par m3 de pomme de terre).

L’humidité contenue dans les tubercules (terre et éléments malades non compris) représente 1%, au maximum, du poids.

1 m3 de pommes de terre = 650 kg				1%  6,5 kg  6500 g

Le séchage d’un tel lot de pommes de terre prendra donc 6500/510  13 heures.

Ventilation interne

Il convient, pour que la ventilation soit efficace, d'accorder suffisamment d'attention à la ventilation interne. Lors d'un séchage intensif, il se pourrait très bien que l'HR soit plus basse au fond de la cellule (voir figures 2 et 3), ce qu'il est possible d'éviter en procédant à une ventilation interne périodique.

figure 2						figure 3

- Le processus de conservation

Pour les pommes de terre, la période de cicatrisation est de la plus grande importance. Car une pomme de terre précocement arrachée et légèrement meurtrie de surcroit, n'est pas encore à même de supporter les grands écarts de température et risque, sans cette période de cicatrisation, de se couvrir de "marques".

Il s'ensuit des pertes de poids substantielles.

La cicatrisation dure 	 14 jours à 18°C

20 jours à 15°C

30 jours à 12°C

Nota : Il n'y a pratiquement aucune cicatrisation au-dessous de 10°C.

La cicatrisation est suivie du refroidissement du produit à la température de conservation. C'est avec des paliers de baisse de températures de l’ordre 2 à 3°C que le refroidissement s'effectue le mieux.

On refroidit les pommes de terre de consommation à une température proche de  8°C, les semences à 4°C, encore qu'il y ait de plus en plus d'agriculteurs et de commerçants qui refroidissent les semences triées dès l'automne entre  8 et 10°C sans aller plus bas (voir figure 4 p. suivante), mesure que beaucoup considèrent comme des plus profitables parce  qu'elle exige moins d'heures de ventilation, qu'elle évite la condensation sur le produit au cours du triage et qu'elle supprime le réchauffage (ce, au détriment des lots conditionnés) des variétés bleuissant facilement.

Figure 4

Réchauffage de pommes de terre

Il s'agit avant tout, lors du réchauffage de pommes de terre à trier et/ou à livrer, de faire en sorte que le tubercule reste SEC, ce qui est essentiel du point de vue du client. À vous donc de veiller à ce qu'il n'y ait pas de condensation.

Le seul moyen d'éviter cette condensation consiste à procéder au réchauffage par petites différences de températures (2 à 3°C). Disposez un chauffage à quelque distance du ventilateur. Réglez le thermostat à 2 ou 3°C au-dessus de la température du produit.

Conseils techniques à retenir

1)	Essayez toujours de stocker des pommes de terre aussi peu endommagées que possible (l'arrachage provoque un endommagement).

2)	Séchez le lot dès l'arrivée.

3)	Assurez-vous d'une bonne cicatrisation.

4)	Refroidissez en procédant par des différences de température de 2 à 3°C.

5)	Réchauffez en procédant par des différences de température de 2 à 3°C.

Schéma simplifié d’une cellule

Caractéristique production de froid

COMPOSITION DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Compresseurs semi-hermétiques à pistons COPELAND de 40 cv Discus |
| 2 | Réservoir HP de 300 litres avec soupape de sécurité |
| 3 | Vanne à main d’isolement et de charge |
| 4 | Condenseur à air |
| 5 | Electrovanne d’admission de liquide |
| 6 | Evaporateur plafonnier |
| 7 | Séparateur d’huile à flotteur sur le refoulement |
| 8 | Stockage d’huile avec un voyant de passage, un filtre |
| 9 | Un voyant de passage et un filtre sur la conduite d’huile |
| 10 | Pressostat différentiel d’huile de sécurité par compresseur |
| 11 | Résistance de carter par compresseur |
| 12 | Capteur de niveau d’huile |
| 13 | Filtre déshydrateur à cartouches |
| 14 | Voyant hygroscopique |
| 15 | Boitier thermistor de sécurité par compresseur [Kriwan] |
| 16 | Détendeur thermostatique à égalisation externe |
| 17 | Pressostat de sécurité haute pression pris sur chaque culasse |
| 18 | Pressostat de sécurité basse pression pris sur chaque culasse |
| 19 | Pressostat BP pour arrêt « pump down » |
| 20 | Sonde de pression |
| 21 | Vanne de refoulement |
| 22 | Vanne d’aspiration |

ELECTRICITE – REGULATION

- Groupe frigorifique :	Equipé de sa propre armoire de régulation.

- Condenseur à air :	Les 8 ventilateurs sont régulés par pair (bloc de 2)

- Chambre froide : 	Pour chaque chambre froide, il sera mis en place une armoire de

régulation au niveau du couloir technique. La régulation des chambres se fera directement à partir du système TOLSMA.

UNITE DE CONDENSATION A AIR GC3

- Marque 				: PROFROID

- Puissance frigorifique		: 227,10 kW

- Puissance électrique absorbée en régime :

89,76 kW (ventilateurs condenseur inclus)

- Puissance moteur 		: 3 x 40 cv

- Température d’aspiration	: - 8°C

- Température extérieure		: + 30°C

- Fluide frigorigène		: R404A

- Caractéristiques unitaires du condenseur d’air :

  - Puissance nominale 	: 329 kW à + 30°C ext / T 10°C

  - Surface d’échange		: 1048 m²

  - Ecartement d’ailettes	: 2,12 mm

  - Débit d’air			: 132 000 m3/h

  - Ventilateurs	hélicoïdes	: - nombre			: 8

- diamètre des hélices	: 762 mm

- puissance utile		: 1100 W unitaire (5,4 A)

ÉQUIPEMENT DES CHAMBRES FROIDES

- Caractéristiques de l’évaporateur :

Chaque chambre froide sera équipée d’un évaporateur cubique plafonnier, repris sur ma charpente, de caractéristiques unitaires suivantes :

- Marque			: PROFROID

- Type			: CRE 418

- Puissance frigorifique	: 78 kW / T 6K

- Surface d’échange	: 650 m²

- Ecartement d’ailettes	: 7 mm

- Dégivrage électrique	: 26,40 kW (38,10 A)

- Ventilateur hélicoïde	: - nombre			: 4

- diamètre des hélices	: 762 mm

- vitesse de rotation	: 1000 tr/min

- puissance utile		: 1100 W unitaire (5.4A)

- débit d’air			: 61 200 m3/h

- puissance utile		: 1100 W unitaire (3.5A)

- portée d’air		: 37 m

- Accessoires de chaque chambre froide :

- 1 thermostat mécanique de sécurité température basse

- 1 thermostat mécanique de fin de dégivrage

- 1 thermomètre à cadran  100 mm

Schéma de principe de la production de froid

Schéma électrique – Chambre froide 24

Contact Régulation

« TOLSMA »

Stockage des oignons (Cellules 23,24 et 25)

La zone de stockage des oignons est composée de 3 chambres froides ayant pour dimensions : longueur de 29 m, largeur de 7,60 m, hauteur de 6 m, une capacité de stockage de 600 tonnes d’oignons sous une hauteur de tas de 4,50 m.

Méthode de stockage d’oignons :

- Séchage des oignons en vrac avec une ventilation d’air forcée d’air neuf , réchauffé au moyen de réchauffeur jusqu’à une température de 20°C pendant 10 jours.

- Descendre en température les oignons avec une ventilation forcée jusqu’à une température de 5°C.

- Stockage des oignons pour une conservation courte.

- Descente des oignons avec le froid mécanique jusqu’à une température comprise entre 0°C et 1°C à une candence de 1°C par jour pour obtenir une meilleure homogénéisation de la température.

- Stockage des oignons à une température comprise entre 0°C et 1°C avec le froid mécanique pour une conservation longue.

Données de référence :

- Température d’introduction	: +10°C

- Température de conservation	: +1°C mini

- Capacité de refroidissement	: 1°C / 24h

- Chaleur massique			: 3,80 kJ/kg.K

- Masse volumique 			: 605 kg/m3

Ventilation 24h/24h :

- Volume des oignons		: 991,8 m3

- Nombre de ventilateurs		: 4

- Puissance absorbée moteur	: 5500 watts (soit 22000 watts au total par sillo maxi)

Bases de calcul de la production de froid

- 1 cellule de 600 T en stockage + 2 cellules de 600 T en refroidissement de 1°C/24h

- Temps de refroidissement : 20 heures/jour

- Apports extérieurs : 47 kW uniformément répartis sur les 3 cellules

- Puissance dissipée par la ventilation : 22 kW par cellule

- Puissance frigorifique totale nécessaire : 200 kW

Stockage de pommes de terre

Méthode de stockage des pommes de terre :

- Séchage des pommes de terre en vrac avec une ventilation d’air forcée d’air neuf réchauffé au moyen de réchauffeur jusqu’à une température de 18°C pendant 10 jours.

- Descendre en température les pommes de terre avec une ventilation forcée jusqu’à une température de 8°C.

- Stockage des pommes de terre pour une conservation courte.

- Descente des pommes de terre avec le froid mécanique jusqu’à température de 4°C à une candence de 1°C par jour pour obtenir une meilleur homogénéisation de la température.

- Stockage des pommes de terre à une température de 4°C avec le froid mécanique pour une conservation longue.

Données de référence :

- Température d’introduction	: +10°C

- Température de conservation	: +4°C mini

- Capacité de refroidissement	: 1°C / 24h

- Chaleur massique			: 3,56 kJ/kg.K

- Masse volumique 			: 650 kg/m3
Points de mesures

3

7

6

2

Relevés

Relevés et mesures effectuées par le technicien.

| Positions | Températures [°C] | Pressions [bar] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 3,5 |
| 2 | 11 | 3,4 |
| 3 | 76 | 18,5 |
| 4 | 65 |  |
| 5 | 40 | 17,4 |
| 6 | 38 |  |
| 7 | 0 |  |

Régulateur de capacité EKC 331T (DANFOSS) - Extrait