BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNIQUES D’INTERVENTIONS SUR INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

SESSION 2020

ÉPREUVE E2 : Préparer un chantier en environnement nucléaire

Sous-épreuve E22 : Préparation des interventions

DOSSIER RESSOURCES

Le dossier se compose de 19 pages, numérotées de 1/19 à 19/19.

Dès que le dossier vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

SOMMAIRE

Fonctionnement du circuit APG (Purge des Générations de Vapeur)	page 3

Schéma technologique robinet vanne à actionneur pneumatique	page 4

Codification des matériels d’un CNPE 1300 MW	page 5

Vue d’ensemble du bâtiment réacteur niveau 07	page 6

Cartographie des locaux d’intervention sur robinet 1APG014VL	page 7

Niveau de plancher CNPE 1300 MW	page 8

Codification des bâtiments d’un CNPE 1300 MW	page 9

Formulaires et table de données des radioéléments	page 10

Schéma pneumatique commande robinet	page 11

Référence matelas de plomb	page 12

Référence visserie	page 13

Notice d’utilisation des élingues	page 14

Planning d’intervention	page 16

Informations sur le personnel de la société MAINTEC	page 17

Plan en coupe de la vanne	page 18

Fonctionnement du circuit APG (Purge des Générations de Vapeur)

Schéma technologique « robinet vanne en acier » à actionneur pneumatique

Codification des matériels d’un CNPE 1300 MW

| Codification des systèmes |  |
| --- | --- |
| Trigramme | Systèmes |
| RCP | Circuit primaire du réacteur |
| EAS | Aspersion et recirculation de l’eau d’Aspersion de l’Enceinte |
| APG | Circuit de purge des générateurs de vapeur |
| RIS | Circuit d’injection de sécurité du réacteur |
| REA | Circuit d’appoint en eau et en bore du réacteur |
| RRI | Circuit de réfrigération intermédiaire du réacteur |
| SAR | Circuit de distribution d’air comprimé régulation |
| REN | Circuit d’échantillonnage nucléaire du réacteur |
| PTR | Circuit de traitement et de refroidissement de l’eau des piscines |

| Codification des éléments |  |
| --- | --- |
| Deux lettres de codifications | Eléments |
| PO | Pompe |
| ZV | Ventilateur |
| MT | Mesure de Température |
| LP | Manomètre |
| LT | Thermomètre |
| PU | Purge |
| RF | Echangeur thermique |
| CH | Chaudière |
| VL | Appareil de robinetterie |
| FI | Filtre |

Vue d’ensemble du bâtiment réacteur niveau 07

Accès aux locaux 01 RE 0704 et 1 RE 0703 avec saut de zone

2

Point vert ALARA DeD = 0,003 mSv

1

Cartographie des locaux d’intervention sur robinet 1APG014VL

Légende :

|  | Saut de zone |
| --- | --- |
|  | Point Chaud balisé sur le robinet RIS : 4,1 mSv/h à 1 m |
| 1 | Contamination 14 Bq/cm² |
| 2 | Contamination 0,6 Bq/cm² |
|  | Poste de travail (robinet 1 APG 014 VL) |

Niveau de plancher CNPE 1300 MW

|  | Bâtiment et niveau du local en mètre |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau de plancher | R | K | N | L | W | TE | P | M |
| 01 |  |  |  |  |  |  | -16,70 à -9 |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  | -7 |  |
| 03 |  |  |  | -7,74 |  |  | -2,80 à -2 |  |
| 04 | -3,1 | -3,4 | -3,42 | -2,7 à -3,42 | -4,14 | -3,42 à -6,50 | -1 | -4 |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 1,6 | 3,24 | 3,24 | 3,24 à 4,14 | 3,24 | 3,42 |  | 4,8 à 7,02 |
| 07 | 6,6 | 5,04 à 6,84 | 5 04 à 6,84 | 6,84 | 6,84 | 5,76 à 8,1 |  | 7,9 à 10,2 |
| 08 | 9,7 | 10,26 | 10,26 | 10,8 | 10,8 | 8,7 à 11,34 |  | 15,5 |
| 09 | 12,02 à 16,25 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14,4 |  | 23,04 |
| 10 | 19,1 à 21,24 | 17,1 | 17,1 | 16,65 | 19,1 | 17,4 à 18,35 |  | 28,24 |

Codification des bâtiments d’un CNPE 1300 MW

Formulaires et table de données des radioéléments

- Volumes élémentaires

| Tronc de cône de révolution | Cylindre de révolution | Sphère de révolution |
| --- | --- | --- |
| V=4×π×r33 | V=π×r2×h | V=h×L×l |

- Tableau des masses volumiques

| Métaux | Masse volumique moyenne en kg/m3 |
| --- | --- |
| Aluminium | 2700 |
| Acier | 8000 |
| Cuivre | 8920 |
| Fonte | 7000 |

- Physique nucléaire

∆E=mproduits-mréactifs×c2         ou        ∆E=mproduits-mréactifs×931,5

1 u = 931,5 MeV/c2 = 1,6605×10-27kg

c = 3×108 m/s

- Radioéléments

| Particule ou Noyau | Neutron | Uranium 235 | Xénon 139 | Strontium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole | 01n | 92235U | 54139Xe | Z94Sr |
| Masse en u | 1,0087 | 234,9935 | 138,8920 | 93,8945 |

- Radioprotection

H= H ×t 				unités : 	H en mSv

H1 × d12 = H2 × d22				Ḣ en mSv/h

t en h

d en m

Schéma pneumatique commande robinet

90 bar

70 bar

Référence matelas de plomb

Prévoir deux couches de matelas pour avoir une équivalence d’un écran « épaisseur 1/2 »

Référence visserie

Notice d’utilisation des élingues

Planning d’intervention

Informations sur le personnel de la société MAINTEC

Plan en coupe de la vanne

Couple de serrage

12 m.daN

Vanne seule

88 kg

Vanne + vérin 478 kg