MENTION COMPLEMENTAIRE

TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES

EPREUVE E1 : PREPARATION D’UNE INTERVENTION

SESSION 2021

CONSTRUCTION DE VESTIAIRES AVEC CLUB-HOUSE

« L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé »

|  | DUREE CONSEILLEE |
| --- | --- |
| PARTIE 1 : « CHAUDIERE BOIS ET PRODUCTION Eau Chaude Sanitaire » | 1h20 |
| PARTIE 2 : « VENTILATION ET RECUPERATION DE CHALEUR » | 0h40 |
| PARTIE 3 : « PHOTOVOLTAÏQUE » | 2h00 |
| TOTAL : | 4 HEURES |

Vous êtes technicien spécialisé en énergies renouvelables. Vous intervenez pour le compte de l'entreprise        "STEINER-WEY" dans la réalisation d’un ensemble vestiaires et d'un Club-House destiné au club de football de la commune de Moutherhouse situé dans le département de la Moselle (57). Votre responsable vous a adjoint un exécutant électricien et un exécutant thermicien. Vous devez débuter prochainement les travaux. Pour cela, vous devez planifier et organiser les tâches à effectuer afin de mettre en œuvre les lots ’’chauffage’’, ’’ventilation’’ et ’’photovoltaïque’’.

PARTIE 1 : CHAUDIERE BOIS ET PRODUCTION Eau Chaude Sanitaire

Avant d’intervenir sur le chantier pour l’exécution des travaux de chauffage et de sanitaire, vous devez vérifier plusieurs points techniques spécifiques.

Question 1.1 : Analyse du schéma de principe de l’installation.

Désigner et indiquer la fonction des éléments repérés sur le schéma de principe de l’installation.

| Repère | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chaudière | Générateur de chaleur centralisé, destiné à transmettre l’énergie produite à un fluide caloporteur. |
| 2 | Vase d’expansion | Le vase d’expansion a pour fonction d’absorber la dilatation de l’eau, et ainsi maintenir une pression constante dans l’installation. |
| 3 | Ballon tampon | Le but du ballon tampon est de stocker l’énergie produite par la chaudière bois, de la répartir sur les différents circuits. Il évite aussi les cours cycles, et les problèmes de bistre du conduit de fumée et de corrosion du coprs de chauffe. |
| 4 | Circulateur | Assurer un débit constant dans les émetteurs et compenser les pertes de charge. |
| 5 | Préparateur ECS | Produit l’eau chaude sanitaire nécessaire aux utilisateurs des locaux. |
| 6 | Aérotherme | Emetteur utilisé pour chauffer un espace précis. |
| 7 | Thermostat de sécurité | Permet de limiter la température départ de l’eau du plancher chauffant, la température est maintenue à la valeur de la consigne de 50°C à l’aide de ce thermostat à réarmement manuel. |
| 8 | Sonde de T°extérieure | Elle donne à la régulation centralisée la valeur de la température extérieure. |
| 9 | Vanne 3 voies de protection | Protège la chaudière contre la corrosion de son corps de chauffe. Elle permet à la température retour de rester supérieure au point de rosée. |

Question 1.2 : Analyse du rôle des vannes trois voies de régulation du plancher chauffant.

Indiquer le type de montage de la vanne trois voies du circuit plancher chauffant, à l’aide des différents schémas de montage constructeur ci-dessous.

Le montage est un montage en mélange.

Schémas de montage

Question 1.3 : Adaptation des matériels proposés (chaudière, ballon tampon, préparateur Eau Chaude Sanitaire).

L’étude thermique initiale a permis de déterminer une puissance thermique de 69 kW avec une V.M.C. simple flux.

La solution technique retenue au final sera une V.M.C. double flux. Cette solution a permis un gain d’efficacité énergétique de 11kW.

- Afin de valider la commande définitive de la chaudière à granulés adaptée à la nouvelle solution technique choisie par votre entreprise, déterminer la nouvelle puissance thermique nominale du générateur et choisir la référence.

|  | Puissance thermique nominale du générateur | Référence de la chaudière automatique aux granulés de bois |
| --- | --- | --- |
| Chaudière dimensionnée par le B.E. (voir CCTP) | 69 kW |  |
| Chaudière choisie par votre entreprise | 58 kW | Classic L 60 |

- Vérifier la capacité du ballon tampon (accumulateur d’énergie) et sélectionner sa référence.

|  | Volume tampon conseillé | Référence du ballon tampon à commander |
| --- | --- | --- |
| Ballon dimensionné par le B.E. (voir CCTP) | 1000 L |  |
| Ballon choisi par votre entreprise | 1000 L | TC 1000 |

- Choisir le ballon de production ECS.

| Marque et référence du préparateur à réservoir immergé. | Marque ACV ; type HR s 800 |
| --- | --- |

Question 1.4 : Ventilation de la chaufferie.

Information complémentaire au CCTP : Les vestiaires avec Club-House sont classés comme établissement recevant du public (ERP) de classe V, avec une puissance de générateur inférieure ou égale à 70 kW.

- Préciser les conditions réglementaires du local chaudière (mettre une croix devant la bonne réponse dans le tableau ci-dessous).

| X | Ventilations naturelles haute et basse directes ou indirectes. |
| --- | --- |
|  | Ventilation simple flux hygroréglable B. |
|  | Ventilation double flux. |

- Relever les sections des grilles de ventilations hautes et basses de cette chaufferie préconisées initialement par le bureau d’étude.

|  | Section en cm ² |
| --- | --- |
| Grille de Ventilation basse | 400 cm ² |
| Grille de Ventilation haute | 400 cm ² |

- Indiquer quelles sont les sections d’aération exigées par le fabriquant afin d’assurer la garantie de la chaudière.

|  | Section des aérations en cm ² |
| --- | --- |
| Ventilation basse | 150 dm ² |
| Ventilation haute | 100 cm ² |

Question 1.5 : Exigences particulières du local chaudière.

Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW, le local doit satisfaire à des conditions spécifiques (Arrêté du 22 novembre 2004).

Indiquer le niveau de sécurité coupe-feu de la porte du local chaudière.

Porte coupe-feu de degré ½ heure si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public (notre cas de figure sur nos vestiaires club-house).

Question 1.6 : Implantation de la chaufferie

Réaliser l’implantation cotée à l’échelle sur le schéma ci-joint de la chaufferie en faisant apparaitre :

- la chaudière,

- le ballon tampon,

- le ballon de préparation ECS, la chaudière étant assemblée sur place.

Votre proposition de solution permettra de réduire au maximum la longueur du conduit d’évacuation des fumées.

La qualité du tracé sera prise en compte dans l’évaluation de la question.

Couloir d’accès vestiaires  1 et 2

Vers Conduit de fumée

VESTIAIRE  1

SANITAIRES  HOMMES

Stockage combustible

Échelle 1/50ème

Question 1.7: Raccordement de la chaudière.

Identifier sur la photo ci-dessous les tubes départ et retour chauffage (conduits A et B sur la photo).

1/ Départ chauffage

2/ Retour chauffage

3/ Buse de fumée

4/ Vidange, remplissage

5/ Entrée échangeur

6/ Sortie échangeur

7/ Trémie cyclonique

Conduite A

Conduite B

Conduite A = Départ chauffage

Conduite B = Retour chauffage

Question 1.8 : Dispositifs coupe-feu du silo de stockage à combustible solide.

Inventorier les dispositifs coupe-feu nécessaires à mettre en œuvre au niveau du silo et de l’alimentation en granulés de bois.

Le silo est en maçonnerie intégralement coupe-feu 2h vis-à-vis des autres locaux.

Le silo est équipé d’une trappe de visite 80x80 coupe-feu 1h.

La vis sans fin est équipée d’un clapet coupe-feu entre le silo et la chaufferie.

L’installation de deux manchettes coupe-feu de séparation « F90 ».

Question 1.9 : Étanchéité à l’air.

Le bureau d’étude nous confirme que le test d’étanchéité à l’air n’est pas obligatoire pour les établissements recevant du public de classe V, mais il sera néanmoins réalisé afin de bénéficier d’une subvention régionale.

- Préciser les 2 tests associés au contrôle d’étanchéité à l’air.

- Test en dépression

- Test en surpression.

- Proposer un mail synthétique d’informations au client faisant apparaitre les conditions de réalisation du test d’étanchéité à l’air ( A quel moment ? dans quelles conditions de déroulement ? )

Monsieur

Veuillez trouver ci-dessous une synthèse des conditions de réalisation du test d’étanchéité à l’air qui sera réalisé une fois l’établissement hors d’eau-hors d’air.

Un matériel du type porte soufflante est mis en place dans une ouverture du bâtiment, la plus centrale possible. Cette porte est équipée d’un ventilateur et des appareils de mesure de pression pilotés par un système informatique

Le bâtiment est mis en dépression de 50 Pa : Il est vidé de son air et l’air extérieur rentre par l’ensemble des discontinuités du système d’étanchéité à l’air. Les fuites d’air peuvent être perçues à la main en étant à l’intérieur du bâtiment et sont mises en évidence à l’aide d’équipement spécifique tel que l’Anémomètre et la caméra thermographique

Cordialement

- Il est recommandé pour un bâtiment tertiaire performant de définir un niveau d’exigence pour l’étanchéité au moins équivalent au logement collectif pour cette catégorie de bâtiment.

Donner la valeur maximum des infiltrations d’air exigées par le label « BBC EFFINERGIE »

Q4 = 1 m3 / h.m2

PARTIE 2 : « VENTILATION ET RECUPERATION DE CHALEUR  »

Problématique à résoudre

Lors de la réception du matériel, votre chargé de travaux vous demande de vérifier la conformité des éléments livrés par les fournisseurs.

Question 2.1 : Analyse des systèmes de ventilation.

Comparer les deux systèmes de ventilation en cochant par une croix le plus avantageux.

| VMC | Coût investissement | Consommation | Efficacité énergétique |
| --- | --- | --- | --- |
| Simple flux Hygro B | X | X |  |
| Double flux avec échangeur thermique 85% |  |  | X |

Question 2.2 : Vérification de la conformité de la CTA.

La centrale double flux RIS 1200 PE 9,0 EKO a été sélectionnée pour le rez-de-chaussée du bâtiment. Vérifier sa conformité en complétant le tableau ci-dessous.

| CRITERES | EXIGENCES DU CCTP | CARATERISTIQUES DE LA CTA | CONFORMITE (OUI/NON) |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit de la centrale (m3/h) | 980 | 0 à 1200 | Oui |
| Efficacité de l'échangeur minimum | <85% | 90 | Oui |
| Type de filtre sur l'air neuf | F7 | F7 | Oui |
| Type de filtre sur l'air repris | M5 | M5 | Oui |
| Tension d'alimentation | 400 V | 400 V | Oui |
| Puissance de la batterie (kW) | 9 | 9 | Oui |

Question 2.3 : Analyse du schéma de principe de la ventilation.

- Repérer sur le schéma ci-dessous les entrées et les sorties de la CTA et le sens du flux à l’aide des symboles ci-dessous.

=     Air rejeté				=     Air neuf

=     Air repris				=     Air soufflé

- Indiquer la signification des repères à partir du schéma ci-dessus.

| PV | Ventilateur air soufflé |
| --- | --- |
| KE | Batterie électrique |
| IF | Filtre air repris |
| PS2 | Pressostat air repris |
| PR | Echangeur |

- Donner la fonction du composant  M1 du schéma de principe de la CTA RIS P EKO.

C'est un by-pass qui sert dans le cas où la température est atteinte au soufflage.

Question 2.4 : Réglage du by-pass de la CTA

Donner la position des registres (ouvert ou fermé) lors du fonctionnement de la CTA en mode Free-Cooling à partir du schéma d'implantation des registres ci-dessous.

| Désignation de registres | Position des registres en mode Mode Free Cooling |
| --- | --- |
| R1 | Ouvert |
| R2 | Fermé |
| R3 | Ouvert |
| R4 | Fermé |
| R5 | Ouvert |

Question 2.5 : Câblage du report d’alarme de la C.T.A.

- Entourer les bornes à raccorder pour assurer le report d’alarme.

- Indiquer la tension d’alimentation du voyant de report d’alarme que vous allez installer sur le tableau électrique.

24 volts

Question 2.6 : Analyse des risques avant votre intervention pour le montage de la C.T.A.

Indiquer les risques liés aux travaux à réaliser et proposer les moyens pour s’en prémunir.

Préventions des risques professionnels ( Le décret du 8 janvier 1965 est connu et appliqué )

| Faire description des travaux à réaliser sur le chantier. (Reprendre descriptif) | Risques propres aux intervenants de l’entreprise sur ce chantier et selon travaux | Moyens de prévention des risques afférents à ce chantier |
| --- | --- | --- |
| Manutention de la CTA jusqu'au lieu de montage. |  |  |
| Montage de la CTA au plafond. |  |  |
| Montage des gaines et des bouches de ventilation. |  |  |
| Travaux de câblage électrique. |  |  |

PARTIE 3: « PHOTOVOLTAIQUE »

La mairie, maître d’ouvrage souhaite exploiter une partie de la toiture (située entre les deux sorties de toiture) pour produire et revendre en totalité l’énergie électrique au moyen d’une installation photovoltaïque. Deux simulations par logiciel ont été réalisées par le technico-commercial d’un fabricant de matériel.

Surface de toiture mise à disposition par la mairie pour la production photovoltaïque

Sortie de toiture

Sortie de toiture

Nous allons dans un premier temps, réaliser un comparatif entre les deux études proposées par le technico-commercial pour n’en retenir qu’une par la suite. Les études n°1 et  n°2 sont réalisées avec des modules de puissance différente.

Question 3.1 :

Rechercher les valeurs caractéristiques des deux études et compléter le tableau ci-dessous.

|  | Étude n°1 | Étude n°2 |
| --- | --- | --- |
| Puissance crête d’un module | 270 Wc | 300 Wc |
| Nombre total de modules | 75 | 75 |
| Puissance crête totale de l’installation | 20,25 kWc | 22,5 kWc |
| Puissance onduleur proposée (limitation de la puissance active AC) | 20 kW | 20 kW |
| Production énergétique annuelle kWh | 21 038 kWh | 23 188 kWh |

Question 3.2 :

Calculer la différence d’énergie (kWh) produite entre les deux études sur une année.

E = 23 188 – 21 038 = 2150 kWh/an

Question 3.3 :

Calculer l’écart financier annuel de gain en euro entre les deux études.

Le prix du kWh est fixé à 0,22€ / kW.h.

Gain annuel =  2150 x 0,22 = 473€

Si le gain est inférieur à 500€ par an, il est préférable de prendre les modules de puissance inférieure moins onéreux.

Question 3.4 :

Choisir au vu des résultats précédents, l’étude la plus avantageuse financièrement. Justifier votre choix.

Choix :			       Etude n°1				    Etude n°2

Justifier :

La mairie choisie l’étude n°1

Question 3.5 :

Choisir l’orientation la plus proche de la toiture du bâtiment parmi les propositions ci-dessous.

Sud       Nord        Ouest        Est       Sud-Est        Sud- Ouest        Nord-Est        Nord-Ouest

Question 3.6 :

Calculer la surface d’un module et celle de la toiture mise à disposition pour les accueillir. On néglige l’influence de la pente de la toiture.

Surface totale d’un module photovoltaïque Spv

Surface de toiture Stoit

Question 3.7 : Calpinage - Mode de pose.

Il s’agit de déterminer le type de pose en paysage ou en portrait au regard des dimensions des modules et du toit. L’idée est de privilégier le type de pose qui permettra de produire une puissance maximale.

- Déterminer le nombre de modules pour le type de pose ʺ paysage ʺ.

| Pose en paysage |  |
| --- | --- |
| Calcul du nombre de modules posés horizontalement Nh | Calcul du nombre de modules posés verticalement Nv |
| Nh = L/lpv= 11,50 / 1,685 = 6,8 | Nv = l/Lpv=11,61 / 0,993= 11,6 |
| Nombre de modules posés horizontalement Nh retenu | Nombre de modules posés verticalement Nv retenu |
| Nh = 6 | Nv = 11 |
| Nombre total de modules en pose paysage : 66 |  |

- Déterminer le nombre de modules pour le type de pose ʺ portrait ʺ

| Pose en portrait |  |
| --- | --- |
| Calcul du nombre de modules posés horizontalement Nh | Calcul du nombre de modules posés verticalement Nv |
| Nh = L/lpv= 11,50 / 0,993 = 11,6 | Nv = l/Lpv= 11,61 / 1,685 = 6,9 |
| Nombre de modules posés horizontalement Nh retenu | Nombre de modules posés verticalement Nv retenu |
| Nh = 11 | Nv = 6 |
| Nombre total de modules en pose portrait : 66 |  |
| - Conclusion : L’étude réalisée par le technico-commercial préconise 75 modules. Peut-on installer l’ensemble de ces modules dans l’un des deux formats de pose ? Justifier votre réponse. en |  |

Une rectification de l’étude réalisée par le technico-commercial propose une installation de 3 strings de 22 modules chacun, posés en portrait (6 rangées de 11 modules) raccordés sur l’entrée A de l’onduleur. Vous utiliserez ces données pour la suite.

Question 3.8 :

Calculer la nouvelle puissance crête totale Pt avec les modules (ou panneaux) de 270 Wc.

Pt =

Question 3.9 : Compatibilité onduleur – champ PV.

- Calculer les tensions minimale et maximale pour une chaîne (string) au niveau de l’entrée A.

Tension minimale à +79 °C : Umin = M x [VMPP +(β x (79 -25))]

Tension maximale à -10 °C : Umax = M x [VOC + (β x (-10 -25))]

M = nombre de modules d’un string

VOC = tension de circuit ouvert d’un module dans STC (25°C)

β = coefficient de température

VMPP = tension au Point de Puissance Maximale

Umin= M x (VMPP + β x 54) = 22 x (31 +(- 0,1295) x 54) = 528 V

Umax= M x (VOC + β x 35) = 22 x (38,1 +(- 0,1295) x (-35)) = 938 V

- Calculer la valeur de l’intensité du courant à la sortie des modules des trois strings PV reliés à l’entrée A de l’onduleur.

I = 8,7 x 3 = 26,1 A

Question 3.10 :

Indiquer les valeurs des tensions d’entrée minimale et maximale ainsi que l’intensité maximale d’entrée de l’onduleur côté DC.

| STP 20000TL - 30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tension d’entrée | Umini = 150 V | Umax = 1000 V |
| Courant d’entrée max | Imax = 33 A |  |

Question 3.11 :

Justifier la compatibilité entre l’ensemble des modules et l’onduleur proposé dans l’étude.

L’onduleur est compatible car les tensions d’entrée minimale et maximale sont conformes à celles fournies par la chaîne photovoltaïque ainsi que le courant d’entrée

Ug max = 938 V < 1000 V

Ug min = 528 V > 150 V

Ig = 26,1 A < 33 A

Question 3.12 : Implantation champ PV.

Pour des raisons de lisibilité du schéma, nous limiterons le raccordement aux six premiers modules de la chaine PV sur l’entrée A2 de l’onduleur.

Réaliser le schéma de raccordement des 6 premiers modules.

La liaison équipotentielle (PE) sera représentée en pointillés.

Vers les modules suivants

Retour des modules suivants

A1

A2

A3

B1

B2

B3

A1

A2

A3

B1

B2

B3

PE

Entrées

Onduleur

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

A

B

Question 3.13 :

Les modules photovoltaïques sont fixés sur des platines NPO, elles-mêmes fixées sur la toiture.

Calculer la distance ( en mm ) de fixation des platines par rapport au cadre du module.

D

D = 1 /4 de la hauteur du module

D ==D

1 685 / 4 = 421 mm

Question 3.14 :

Compléter les côtes verticales sur la figure ci-dessous. L’écart entre deux modules sera de 25 mm.

25

421

1264

2131

Question 3.15 :

Choisir et quantifier le matériel nécessaire à la fixation de l’ensemble des 66 modules.

| Désignation - Référence | Quantité |
| --- | --- |
| Platine NPO | 144 |
| Zacrovis 1 / 2C | 864 |
| Vis SCU | 120 |
| Sol de centre SCU | 120 |
| Vis SRU | 24 |
| Sol Rive SRU | 24 |