BTS ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

E4 MODÉLISATION ET CHOIX TECHNIQUES EN ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

U42 Détermination et justification de choix techniques

SESSION 2021

Durée : 4 heures

Coefficient : 3

Le sujet se compose de 27 pages, numérotées de 1/27 à 27/27.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

DOCUMENTS ET MATÉRIELS AUTORISÉS

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Tout autre matériel est interdit.

Aucun document autorisé.

Documents à rendre avec la copie :

- Annexe DR1…………………….………………………………………… page 24/27

- Annexe DR2…………………….………………………………………… page 25/27

- Annexe DR3…………………….………………………………………… page 26/27

- Annexe DR4…………………….………………………………………… page 27/27

Constitution du sujet

Dossier présentation (PR1, PR2)					pages 2 à 3

Dossier question								pages 4 à 12

Dossier technique (DT0 à DT10)					pages 13 à 23

Dossier réponse (DR1 à DR4)						pages 24 à 27

Présentation du thème : Circuit de Réfrigération du Réacteur à l’Arrêt (RRA)

Rôle principal

Le système élémentaire RRA intervient après le refroidissement initial du réacteur par le circuit secondaire. Il permet de continuer le refroidissement et notamment :

- lors de la mise en arrêt à froid du réacteur, le circuit RRA évacue la chaleur résiduelle dégagée par le cœur, et il évacue la chaleur fournie au fluide primaire par les pompes primaires ;

- lors des opérations de chargement, déchargement du combustible dont l’Arrêt Pour Rechargement (APR), le circuit RRA évacue la chaleur résiduelle dégagée par le combustible et maintient la température inférieure à 60 °C ;

- pendant le démarrage de la tranche, les pompes RRA assurent la circulation de l’eau primaire.

Rôle de sûreté nucléaire

Le circuit RRA n’est pas un circuit de sauvegarde. Seules les pompes sont qualifiées vis-à-vis des conditions de température et de pression consécutives à une rupture de tuyauterie vapeur et peuvent fonctionner en post-accidentel.

Lorsque le RCP est ouvert, le système RRA est le seul circuit à pouvoir assurer la fonction d’évacuation de la chaleur résiduelle du cœur. La liaison avec le circuit PTR permet de secourir le circuit RRA en utilisant la capacité de refroidissement de PTR.

Extrait repérage CNPE

PTR : Bâche Traitement Refroidissement

RCP : Réacteur Circuit Primaire

RRI : Refroidissement intermédiaire des éléments du circuit primaire

PR 1

SEC : Refroidissement en eau brute du RRI

RCV : Contrôle Chimique Volumétrique et Neutronique

SAR : Distribution d’Air comprimé de Régulation

PR 1

Rôles secondaires

Les rôles secondaires sont :

- le transfert de l’eau de la piscine du réacteur (refoulement dans la bâche PTR par l’intermédiaire de RRA) ;

- le contrôle volumétrique du système RCP (lorsque les conditions de pression ne permettent pas l’utilisation des organes de détente haute pression) ;

- l’homogénéisation de la concentration en bore du système RCP (si les pompes primaires sont à l’arrêt).

Évacuation de la puissance thermique au rejet

- le circuit RRA est l’une des sources froides du circuit RCP ;

- le circuit RRA est la source chaude du circuit RRI ;

- le circuit SEC est la source froide du circuit RRI.

Caractéristiques du système RRA

Dimensionnement de chaque échangeur RRA :

- charge thermique : 12 200 kW ;

- Q eau primaire (int. Tubes) : 1 075 m3.h-1 ;

- Q eau RRI (ext. Tubes) : 1 060 m3.h-1 ;

- température entrée eau primaire : 60 °C ;

- température entrée RRI : 35 °C.

Q nominal de la pompe RRA012PO : 1 150 m3.h-1 à 60 °C

Différence de pression entre l’aspiration et le refoulement d’une pompe à  60 °C : 5 bar

Rendement mécanique de la pompe : 85 %

Pression du circuit RRA : 20 bar nom. à 60 °C

Q max. décharge et retour RCV : 30 m3.h-1

Température max : 190 °C

Pression PTR : 20 bar max

Température PTR : 35 °C et 60 °C

P max. que peuvent supporter les vannes d’isolements RCP-RRA : 173 bar

Vannes pneumatiques régulées par circuit d’air SAR

Tarage soupape : 032VP 35,5 bar ; 033VP 38,5 bar ; 042VP et 043VP 40,5 bar

PR 2

Volume des deux files RRA : environ 20 m3

| Partie 1 | Analyse du système RRA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 14 pts / 80 pts | Durée conseillée : 40 min (dont lecture du sujet) |

Dans cette partie, nous étudierons le circuit RRA dans sa globalité et nous mettrons en évidence les interactions entre les différents circuits.

| Q 1-1 | Documents à consulter : PR1 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Sur le plan de la sûreté, le circuit RRA est-il un circuit de sauvegarde ? Justifier votre réponse.

| Q 1-2 | Documents à consulter : PR2 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Compléter le schéma d’évacuation thermique avec les noms des circuits manquants.

| Q 1-3 | Documents à consulter : PR2, DT0 et DT1 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Identifier les différents composants et leurs caractéristiques en complétant la nomenclature.

| Q 1-4 | Documents à consulter : DT2 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Chaque file est équipée d’une pompe. Pour la voie A, le repère fonctionnel de la pompe est RRA012PO, et pour la voie B le repère de la pompe est RRA013PO. Chaque pompe est protégée par un clapet anti-retour. On souhaite analyser le démarrage de la pompe.

Donner l’équation du logigramme de la mise en service de la pompe RRA. Vous devez, pour cette question, utiliser les numéros des entrées de l’automate.

| Q 1-5 | Documents à consulter : PR2 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Calculer la puissance hydraulique d’une pompe de la file du système RRA lorsque le circuit est à 60 °C (Phyd =  p x Q). En déduire la puissance mécanique (qui correspond à la puissance utile du moteur).

p : pression du circuit RRA en Pascal et Q : débit de RRA en m3/s à 60 °C.

ᵑ = Pu / Pa = P utile / P absorbée

| Partie 2 | Gestion des alarmes |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 7 pts/80 pts | Durée conseillée : 20 min |

Suite à l’obsolescence de l’automate programmable industriel gérant les alarmes du circuit RRA, nous souhaitons installer un automate plus performant avec afficheur. Par ailleurs, nous avons constaté une anomalie dans la gestion des alarmes.

| Q 2-1 | Documents à consulter : DT2 et DT3 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Compléter le tableau (action démarrage alarme et arrêt d’urgence) en précisant pour chaque grafcet :

- la ou les étapes actives ;

- les actions effectuées ;

- les événements permettant de faire évoluer le grafcet.

| Q 2-2 | Documents à consulter : DT2 et DT4 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Cahier des charges pour le choix d’un automate :

- tension d’alimentation : 24 V en courant alternatif ;

- écran : afficheur et horloge intégrée ;

- nombre d’E/S : à définir.

Choisir un automate capable de gérer les entrées et les sorties logiques et respectant le cahier des charges. Donner sa référence et justifier votre choix.

| Partie 3 | Mise en place d’une bâche d’appoint sur le circuit PTR |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 22 pts / 80 pts | Durée conseillée : 60 min |

Le cycle de fonctionnement dégradé du circuit RRA requiert un appoint sur PTR. On souhaite installer une bâche d’une capacité de 50 m3. L’emplacement prévu à cet effet nous autorise un encombrement maximum de 4,5 m sur la hauteur et de 5 m sur le diamètre. La bâche étant réalisée sur mesure, on souhaite réduire au maximum la quantité de métal nécessaire à la réalisation de celle-ci, tout en respectant les critères d’emplacement. Nous devons aussi installer un capteur de niveau et un système de communication par voyants lumineux. Cette bâche peut être raccordée quand la tranche est à l’arrêt ou en fonctionnement.

| Système | PTR |  | Analyse des Modes de Défaillances et de Criticité (AMDEC) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Élément | Fonction interne | Mode de défaillance | Cause/Effet potentiel | Criticité |  |  |  | Action envisagée |
|  |  |  |  | F | G | D | C |  |
| Bâche PTR011BA | Assurer le transfert et la vidange de l’eau primaire de la piscine réacteur après le rechargement du cœur | Défaut sur le maintien à l’état plein de RRA | Sous-dimensionnement de la bâche PTR/Absence d’évacuation de la charge thermique | 2 | 4 | 2 | ? | Mise en place d’une bâche d’appoint de 50 m3 |

| Q 3-1 | Documents à consulter : DT5 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

En s’appuyant sur la méthodologie de l’AMDEC, calculer la valeur de criticité du défaut de la bâche. En déduire son niveau de criticité.

| Q 3-2 | Documents à consulter : PR1 et DT1 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

L’installation de la bâche doit-elle être effectuée en Tranche En Marche ou en Arrêt de Tranche ? Justifier votre réponse.

| Q 3-3 | Documents à consulter : Partie 3 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

La bâche idéale est celle dont la hauteur h donne la quantité minimale de métal.

Surface intérieure d’un cylindre fermé en fonction de sa hauteur (h en m) et de son volume (v en m3) :

d

h

Sh,v=2.vh+π.h.v

À l’aide du calcul différentiel, on trouve l’équation suivante :

h=34.vπ

Calculer la hauteur théorique de la bâche en fonction du volume désiré.

| Q 3-4 | Documents à consulter : Partie 3 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Calculer la surface intérieure du cylindre fermé.

| Q 3-5 | Documents à consulter : Partie 3 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

À l’aide de la formule du volume d’un cylindre, calculer le rayon intérieur de bâche.

Si l’épaisseur de la bâche est de 3 cm, déterminer le diamètre extérieur de celle-ci.

La bâche respecte-t-elle les critères d’emplacement ? Justifier votre réponse.

| Q 3-6 | Documents à consulter : DT5 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

On souhaite installer sur la cuve un capteur de niveau fonctionnant avec des ondes radar.

En utilisant le diagramme des longueurs, relever la longueur d’onde (m) du capteur.

| Q 3-7 | Documents à consulter : DT5 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Formule de la vitesse d’une onde électromagnétique : v = λf

v = vitesse de propagation d’une onde en m.s-1

(Pour une onde électromagnétique, on prendra v = 260 000 km.s-1 dans l’air)

λ = longueur d’onde en mètres

f = fréquence en Hertz

En utilisant la formule de la vitesse d’une onde électromagnétique, calculer la fréquence (GHz) nécessaire pour l’installation de notre capteur.

| Q 3-8 | Documents à consulter : DT6 et PR2 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

En fonction des critères du circuit PTR et de la fréquence nécessaire pour le fonctionnement du capteur, choisir un capteur approprié en justifiant votre choix.

| Q 3-9 | Documents à consulter : DR3 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

On souhaite créer un programme (langage C) pour la gestion du niveau d’eau de la bâche d’appoint.

On définit trois critères de remplissage :

- si la distance est supérieure à 50 % de la hauteur de la cuve, alors une LED verte s’allume ;

- si la distance est inférieure à 25 % de la hauteur de la cuve, alors une LED rouge s’allume ;

- si la distance est comprise entre 25 % et 50 % de la hauteur de la cuve, alors une LED orange s’allume.

Pour cette question, on prendra la hauteur h = 4 m, et le délai de réponse de l’automate par rapport au capteur est : t = 10 ms. Compléter le programme en fonction des critères de remplissage, de la hauteur de la cuve et du temps de réponse pour le traitement de l’information.

| Partie 4 | Étude de la clavette parallèle de la vanne PTR 103 VP |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 9 pts / 80 pts | Durée conseillée : 30 min |

Pour l’isolement de la bâche d’appoint, nous devons installer un nouveau matériel spécialement destiné aux centrales nucléaires. Cette vanne à servomoteur présente un encombrement minimum et elle est destinée à la commande à distance.

Servomoteur Joucomatic International SM2-4

Problème technique

Déterminer la longueur minimale de la clavette.

Hypothèses et données

Dans un domaine d’utilisation par commande électrique, la clavette (élément de sécurité réf. 18) est soumise à la sollicitation de cisaillement. Elle est utilisée comme élément d’entrainement entre 2 axes mais aussi comme « fusible » mécanique en cas de fort couple pour protéger le moteur. Cette contrainte est prépondérante par rapport au matage de la clavette.

Donc, seul le cisaillement de la clavette sera pris en compte avec comme moment transmis par l’axe (réf.11), Mt = 400 Nm.

L’acier retenu constituant les divers éléments a la caractéristique Rpgmini = 125 MPa Résistance pratique au glissement minimum.         Rpg ≥ T / S   (N / mm2)

r = 1

∅ 32

10

Clavette

Axe moteur

Crabot axe de commande

Dessin partiel de l’accouplement du crabot et de l’axe

5

16

Clavette

| Q 4-1 | Documents à consulter : DT7 et partie 4 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Exprimer la surface soumise au cisaillement en fonction de sa longueur L et faire un croquis représentant la surface cisaillée.

| Q 4-2 | Documents à consulter : DT7 et partie 4 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Calculer l’effort tranchant T (en N) auquel est soumise la clavette. Faire un croquis pour illustrer votre raisonnement (en faisant apparaître le moment de torsion et l’effort tranchant). Rappel : moment = force x distance (force normale à la distance).

| Q 4-3 | Documents à consulter : DT7 et partie 4 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer la longueur minimale (en mm) que devra avoir la clavette à partir de la condition de résistance au cisaillement de celle-ci.

| Q 4-4 | Documents à consulter : DT6 et partie 4 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

À l’aide de la documentation, choisir une clavette parallèle normalisée de type B. Justifier votre raisonnement en indiquant les valeurs de : a, b et L.

| Partie 5 | Étude du déprimogène mobile |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 28 pts / 80 pts | Durée conseillée : 90 min |

Avant l’intervention sur la bâche d’appoint PTR, le service compétent en radioprotection a mis en évidence, dans son analyse de risques, la nécessité d’utiliser un système de confinement statique et dynamique composé a minima d’un déprimogène et de parois de SAS. Dans cette partie, nous étudierons un déprimogène mobile avec filtration PROMINDUS.

| Partie 5.1 | Commande et protection du moteur |
| --- | --- |

| Q 5.1-1 | Documents à consulter : DT8 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Indiquer le nom et le rôle de l’appareil repéré QV1.

| Q 5.1-2 | Documents à consulter : DT8 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Préciser la fonction des deux contacteurs KM1 et KM2.

| Q 5.1-3 | Documents à consulter : DT8 et DT9 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Le déprimogène est équipé d’un moteur asynchrone de 1,5 kW dont les caractéristiques sont données dans le Document Technique DT9.

Pa = In x U x 3 x cos(φ) ;  ᵑ = Pu / Pa

Indiquer l’intensité nominale (In) du moteur et calculer le courant de démarrage (Id).

| Q 5.1-4 | Documents à consulter : DT8, DT9, DT10 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Choisir le démarreur inverseur pour le moteur et préciser le réglage du disjoncteur.

| Q 5.1-5 | Documents à consulter : DT8 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Comment peut-on inverser le sens de rotation de ce moteur ?

| Partie 5.2 | Schéma de commande |
| --- | --- |

Sur le schéma de puissance, on relève un composant repéré MWS. Il s’agit d’un vérificateur d’ordre de phases. En effet, le moteur du déprimogène doit tourner dans le sens horaire pour assurer la fonction d’aspiration. L’appareil est mobile et branché sur une prise de courant dont l’ordre des phases n’est pas forcément le bon.

| Q 5.2-1 | Documents à consulter : DT8 et DT9 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Compléter le schéma de commande en y insérant le contact inverseur du contrôleur MWS pour permettre un fonctionnement correct du moteur, quel que soit l’ordre des phases de l’alimentation.

| Q 5.2-2 | Documents à consulter : DT8 et DT9 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Le service de maintenance demande de disposer d’un compteur horaire de fonctionnement du déprimogène pour pouvoir procéder au remplacement ou au nettoyage du filtre.

Indiquer la référence du compteur totalisateur qui convient (alimenté en 230 V).

| Q 5.2-3 | Documents à consulter : DT8 et DT9 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Compléter le schéma de commande pour assurer cette fonction.

| Partie 5.3 | Protection des personnes |
| --- | --- |

Le schéma des liaisons à la terre du site est de type TT. La résistance de la prise de terre du neutre RB est égale à 35 Ω. La prise de terre des masses métalliques RA est égale à 80Ω. Le déprimogène est utilisé dans un local sec (UL=50 V).

| Q 5.3-1 | Documents à consulter : partie 5.3 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Quelle est la signification du sigle TT ?

| Q 5.3-2 | Documents à consulter : partie 5.3 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

En cas de défaut d’isolement franc Phase-Masse survenant dans le moteur asynchrone du déprimogène, quelle serait la tension de contact (UC) entre la terre et la masse métallique de l’appareil ? UC = (U / √3) x (RA / (RA + RB))

| Q 5.3-3 | Documents à consulter : partie 5.3 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Cette tension est-elle dangereuse pour une personne qui manipule la machine ?

| Q 5.3-4 | Documents à consulter : partie 5.3 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Dans la configuration décrite précédemment, quel type de protection est-il nécessaire de mettre en place pour protéger les personnes contre un contact indirect ? Indiquer la sensibilité maximale du dispositif de coupure automatique.

DT 0

Circuit de réfrigération du réacteur à l’arrêt voie A

Circuit d’air SAR voie A pour régulation RRA et RCV

DT 1

Logigramme de la mise en service pompe RRA voie A

%I1.0

Liaison RRA RCV ouverte

%I1.1

2 vannes d’aspiration ouvertes

&

%I1.2

Mise en service par TPL

(Tourné Poussé Lumineux)

Mise en service pompe RRA

&

≥1

&

%I1.4

Température basse eau boite garniture RRI

%I1.5

Débit faible alimentation RRI

%I1.3

Verrouillage TPL

| Affectation des entrées | Entrées Tout Ou Rien |
| --- | --- |
| Liaison RRA RCV ouverte | %I1.0 |
| 2 vannes d’aspiration ouvertes | %I1.1 |
| Mise en service par TPL | %I1.2 |
| Verrouillage TPL | %I1.3 |
| Température basse eau boite garniture RRI | %I1.4 |
| Débit faible alimentation RRI | %I1.5 |
| Autorisation de mise en route pompe voie A | %B100 (bit interne) |
| Refoulement RRA ouvert | %I1.7 |
| Débit pompe bas | %I1.8 |
| Pression RRA élevée | %I1.9 |
| Test lampe alarme RRA | %I1.10 |
| Bouton Acquit | %I1.11 |
| Pression primaire élevée | %I1.12 |
| Demande d’ouverture aspiration RRA par TPL | %I1.13 |
| Demande d’ouverture refoulement RRA par TPL | %I1.14 |
| Bouton d’arrêt d’urgence | %I1.15 |
| Affectation des sorties | Sorties |
| Mise en service pompe RRA | %Q4.0 |
| A1 : Alarme débit bas | %Q4.1 |
| A2 : Alarme pression primaire | %Q4.2 |

DT 2

Extrait des grafcets du circuit RRA

DT 3

( / %B100 )

( %B100 )

/%I1.7. /%I1.8. /%B100 + /%I1.9. /%B100

%I1.7. %I1.8. %B100 + %I1.9. %B100

« Mise en service pompe RRA » (non traité dans le sujet)

DT 4

| Méthodologie pour l’établissement de l’AMDEC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gravité des effets de la défaillance (G) |  |  | Fréquence ou probabilité d’apparition de la défaillance (F) |  | Capacité de Détection de la défaillance (D) |  |
| Niveau | Valeur |  | Niveau | Valeur | Niveau | Valeur |
| Mineure | 1 |  | Exceptionnel | 1 | Évident | 1 |
| Moyenne | 2 |  | Rare | 2 | Possible | 2 |
| Majeure | 3 |  | Fréquent | 3 | Improbable | 3 |
| Importante | 4 |  | Certain | 4 | Impossible | 4 |
| Calcul de la valeur de Criticité (C = F x G x D) |  |  |  |  |  |  |
| Valeur |  | Niveau/Définition |  |  |  |  |
| 1 < C ≤ 7 |  | Négligeable : on peut laisser le défaut de côté |  |  |  |  |
| 7 < C ≤ 13 |  | Moyenne : on s’interroge si on doit laisser de côté le défaut ou pas |  |  |  |  |
| 13 < C ≤ 28 |  | Élevée : il faut trouver des actions à mettre en œuvre pour pallier le problème |  |  |  |  |
| 28 < C ≤ 64 |  | Interdit : il faut dans les plus brefs délais, trouver des actions à mettre en œuvre pour pallier le problème |  |  |  |  |

Longueurs d’onde en mètres

DT 5

| Capteur Micropilot (Mesure continue/Liquides) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques et spécifications |  |  |  |  |
| Référence | FMR54 | FMR51 | FMR240 | FMR56 |
| Principe de mesure | radar | radar | radar | radar |
| Caractéristique | 20 m max | 40 m max | 40 m max | 30 m max |
| Fréquence | ~6 GHz | ~26 GHz | ~26 GHz | ~26 GHz |
| Précision | +/- 6 mm | +/- 2 mm | +/- 3 mm | +/- 3 mm |
| Alimentation / Communication | 4 fils (HART) | 4 fils (HART) | 2 fils (HART) | 4 fils (HART) |
| Température amb. | - 40 °C … + 80 °C | / | - 40 °C … + 80 °C | - 40 °C … + 80 °C |
| Temp. de process | - 60 °C … + 400 °C | - 196 °C … + 450 °C | - 40°C … + 150 °C | - 40 °C … + 80 °C |
| Pression process abs. | Vide | Vide | Vide | Vide |
| Limite de surpression max. | 160 bar | 160 bar | 40 bar | 3 bar |
| Raccord process | Bride : DN80 à DN300 | Bride : DN50 à DN150 | Bride : DN50 à DN150 | Bride : DN80 à DN150 |
| Limite d’application | / | Phase gazeuse ammoniacale | Mousse / surface en ébullition | Produits ayant faibles prop. de réflexion |
| Évaluation du coût | * | **** | ** | ** |

DT 6

Dimensions et tolérances normalisées des clavettes

DT 6

Servo-moteur SM 2-4 JOUCOMATIC

Clavette fusible

Axe de commande

Axe moteur

vanner

moteur

| Nomenclature |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. | Désignation | Réf. | Désignation | Réf. | Désignation |
| 1 | Moteur | 12 | Ressort | 23 | Rondelle de frottement |
| 2 | Couvercle | 13 | Crabot | 23b | Joint |
| 3 | Boitier de contrôle | 14 | Fourchette | 24 | Vis sans fin |
| 4 | Compte-tours | 15 | Socle | 25 | Coupelles |
| 5 | Palier de commande manuelle | 16 | Douille | 26 | Rondelles limiteur |
| 6 | Volant | 17 | Roue | 27 | Axe limiteur |
| 7 | Circlips/volant | 18 | Clavette/douille | 28 | Auto-verrouillage |
| 8 | Levier de commande manuelle | 19 | Crabot | 29 | Contacts limiteur |
| 9 | Capot limiteur | 20 | Segment | 30 | Contacts fin de course |
| 10 | Axe de commande manuelle | 21 | Bagues | 31 | Potentiomètre |
| 11 | Arbre/douille | 22 | Circlips |

DT 7

Schéma de puissance du déprimogène

DT 8

Moteur ASYNCHRONE Leroy Sommer

Relais de contrôle et de mesure triphasé CROUZET MWS

| - Contrôle sur les réseaux triphasé - Ordre des phases - Absence totale de phase - Multi tension de 3x208V à 3x480V - Indicateur d’état par LED - Sortie relais simple inverseur |  |  |
| --- | --- | --- |

Compteur horaire LEGRAND

| Compteurs horaires totalisateurs (48 x 48) Appareil monobloc - IP 40 Montage en façade sur porte d'armoire ou de coffret Fonctionnement par moteur synchrone (témoin de fonctionnement) Permettent le comptage des heures de fonctionnement d'une machine ou d'un équipement électrique, sans remise à zéro. Raccordement : 2 x 1,5 mm² Références 0 495 52 24 V~ - 50 Hz 0 495 53 110 à 120 V~ - 50 Hz 0 495 55 200 à 240 V~ - 50 Hz 0 495 58 48 V~ - 50 Hz 0 495 59 400 V~ - 50 Hz 0 495 60 12 V à 36 V= |  | h 1 2 |
| --- | --- | --- |

DT 9

DT 10

Q1-2 : Évacuation de la puissance thermique au rejet

RRA

……….

……….

Q1-3 : Extrait nomenclature du schéma RRA

| Repère fonctionnel | Désignation | Caractéristiques techniques |
| --- | --- | --- |
| RRA 072 VP |  |  |
| RRA 012 PO |  |  |
| RRA 032 VP |  |  |

DR 1

Q2-1 : Exploitation des grafcets du sujet dans le cas d’un déclenchement d’alarme et d’un arrêt d’urgence

| Grafcet GS | Grafcet GPN | Grafcet GALARME | Ordres | Événements nécessaires à l’évolution des Grafcets (étape suivante) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X0 | X21 | X10 | %Q4.0 (Mise en service pompe RRA) | %I1.12 . (%I1.13 + % I1.14) |
| X0 | X21 | X12 |  | /%I1.12 . (/%I1.13 + /% I1.14) |
|  |  |  | %Q4.0 | %I1.11 |
|  |  |  |  | %I1.15 |
|  |  |  |  | / %I1.15 du GS %B100 du GPN |
|  | X21 |  |  | X |

DR 2

Q3-9 : Programme :

#include <Onderadar.h> //Utilisation de la librairie onde radar.

Onderadar capteuror (8);

//Création d’un capteur micro-onde nommé capteuror connecté à l’entrée 7.

Int distance = 0; //Création d’une variable de distance.

Int ledV = 1; //Création d’une led verte sur le port 1.

Int ledO = 2; //Création d’une led orange sur le port 2.

Int ledR = 3; //Création d’une led rouge sur le port 3.

void setup () {

//Programme d’initialisation exécuté au démarrage.

pinMode (ledV,OUTPUT); //Définit la led verte comme une sortie.

pinMode (ledO,OUTPUT); //Définit la led orange comme une sortie.

pinMode (ledR,OUTPUT); //Définit la led rouge comme une sortie.

void loop () {

//Programme exécuté en boucle.

capteuror.MeasureInCentimeters (); //Réalise la mesure de distance en centimètre.

Distance = capteuror.RangeInCentimeters;

//Stocke le résultat de la mesure dans la distance.

Delay (……………);

//Définit le temps de réponse de l’automate par rapport au capteur en milliseconde.

if (distance>……………. ) {

//Si la distance est supérieure à la valeur en centimètre de 50 % de la hauteur de la bâche.

DigitalWrite (ledV,HIGH); //Led verte allumée.

DigitalWrite (ledO,LOW); //Led orange éteinte.

DigitalWrite (ledR,LOW); //Led rouge éteinte.

}

if (distance<……………) {

//Si la distance est inférieure à la valeur en centimètre de 25 % de la hauteur de la bâche.

DigitalWrite (…………      ……………); //Led verte.

DigitalWrite (…………      ……………); //Led orange.

DigitalWrite (…………      ……………); //Led rouge.

}

if (……………<distance……………) {

//Si la distance est comprise entre 25 % et 50 %, valeur en centimètre de la bâche.

DigitalWrite (…………      ……………); //Led verte éteinte.

DigitalWrite (…………      ……………); //Led orange allumée.

DigitalWrite (…………      ……………); //Led rouge éteinte.

}}

DR 3

Q5.2-1 et Q5.2-3 : Schéma de commande du déprimogène

DR 4