BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option B : Systèmes Énergétiques et Fluidiques

Session 2020

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures– Coefficient : 6

Matériel autorisé

L’usage des calculatrices est autorisé dans les conditions suivantes :

- l’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé ;

- l’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 31 pages numérotées de la façon suivante :

Dossier de présentation : DP1 à DP7 de la page 3 à la page 8.

Dossier questions : 	DQ1 à DQ8 de la page 10 à la page 17.

Documents réponses : DR1 à DR9 de la page 19 à la page 25.

Documents techniques : DT1 à DT7 de la page 27 à la page 31.

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option B : Systèmes Énergétiques et Fluidiques

Session 2020

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures– Coefficient : 6

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP7

de la page 3 à la page 8.

- Gascogne Flexible

Gascogne Flexible, filiale de la Division Emballage du groupe Gascogne est positionnée comme l’un des premiers producteurs mondiaux de complexes d’emballage et de protection. En effet, c’est une entreprise transformatrice de papier, film et aluminium. Elle fabrique une large gamme de matériaux multicouches tels que :

| Exemples | Illustrations |
| --- | --- |
| Les sachets de médicaments |  |
| Les complexes renforcés : les enveloppes |  |
| Les supports anti-adhérents (siliconés) | Support anti adhérent Nappe de carbone |
| Les papiers gommés |  |
| Les papiers d’emballage alimentaires |  |

Le groupe Gascogne, soucieux de l'impact environnemental de ses activités, a développé, au fil des années, une politique environnementale rigoureuse et volontariste grâce à :

- Des process maîtrisés : la machine M02 a été développée dans cette démarche de Développement Durable.

- Des produits éco-responsables : lors de la mise au point d'un nouveau produit, une Analyse du Cycle de Vie (ACV) est réalisée et les matières bio-sourcées identifiées.

Les infrastructures énergétiques existantes de l’usine doivent également suivre cet élan environnemental.

L’objectif de cette étude est d’analyser des axes d’amélioration afin de réduire la consommation d’eau, d’énergie et l’émission de CO2.

- Fonctionnement de l’usine

L’usine fonctionne : 2 x 8h par jour, 365 jours·an-1.

L’usine est située à Dax (40).

Les conditions extérieures de base à Dax en hiver sont :  Θsèche : -5°C / HR : 90%.

Le nombre de DJU base 20 de Dax est de 1067 degrés·jours·an-1.

- La ligne d’enduction

La ligne d’enduction permet la réalisation de la gamme de produits proposée par Gascogne Flexible. Cet outil de production permet de réaliser un traitement du papier à base de silicone avec impression à la demande.

Les bobines de papier sont chargées et déchargées automatiquement puis transportées dans une zone de stockage avant d’être expédiées.

- Présentation de l’installation de production de vapeur

La vapeur est produite par une chaudière VITOMAX 200HS M235.

Données chaudière Vitomax_200_HS M235 :

- Production de vapeur : 8 t·h-1 à 16 bars – 200°C

- Puissance utile nominale de la chaudière = 5 890 kW

- Rendement initial du générateur 90%

- Combustible Gaz naturel PCI = 11,4 kWh·m-3(n)

- Pression Gaz = 300 mbar

- Température de distribution = 20°C

Principe de fonctionnement :

La chaudière est alimentée en permanence par de l’eau traitée.

L'eau traitée est introduite dans la cuve d’appoint.  La cuve d’appoint permet de dégazer l'eau, c’est à dire réduire les différents gaz dissous dans l'eau, et en particulier l'oxygène.

Au niveau de la bâche alimentaire, cette eau se mélange aux condensats qui reviennent sur le réseau de retour, après utilisation par les différents procédés ou équipements de chauffage.

En sortie de la bâche alimentaire, l'eau est mise sous pression par une pompe alimentaire, puis dirigée vers la chaudière, où elle est vaporisée.

La vapeur sort de la chaudière et est acheminée vers les différents postes d’utilisation :

- Le process de fabrication du papier à 16 bars,

- Le chauffage des locaux à 3 bars (régime d’eau = 80/60°C).

Le traitement de l'eau d'appoint de la chaudière vapeur est assuré par :

- Un poste d’adoucissement total constitué de 2 adoucisseurs Permo 7200 fonctionnant en duplex alternance (régénération volumétrique).

- Un poste de conditionnement (pompes doseuses/sulfites de sodium).

- Présentation des postes

Sens de l’évolution du papier dans le tunnel

Poste 2 :
Elément enducteur

Poste 3 : 
Elément d’impression

Barre de retournement

Poste 6 : Humidificateur

Poste 7 :
Enrouleur

Poste 1 : Dérouleur : 
départ du papier

Poste 5 :

Calandres

Le cheminement du papier se fait dans l’ordre des postes numérotés de 1 à 7

Poste 4 : Tunnel

- Diagramme d’Exigences

Afin de déposer un film silicone, la bande de papier doit suivre un trajet passant par l’ensemble des sous-systèmes définis sur le document DP4.

Une bobine de papier chargée sur le poste 1 « Dérouleur » sera entraînée à tension constante vers le poste 2  « Enducteur ». C’est à ce niveau que le silicone est déposé. Il est aussi possible d’imprimer la bande de papier dans le poste 3 « Impression héliographie ».

Une fois le traitement effectué, la bande de papier est séchée dans le poste 4 « Tunnel » puis refroidie par les « Calandres » (poste 5).

Afin d’éviter toute déformation, il est nécessaire d’humidifier la bande de papier dans le poste 6 « Humidificateur ».

Après toutes les étapes, on réforme des bobines sur le poste 7 « Enrouleur ».

« system »
 ligne d’enduction

Flow properties

In out

parts

: dérouleur

: Enducteur

: Héliographie

: Sécheur

: refroidisseur

: Humidificateur

: Enrouleur

« subsystem »
dérouleur

Parts

:réglage largeur bobine

:chargeur automatique

Values

Vitesse défilement maxi 650m·min-1

« subsystem »

Enducteur

Parts

: Dispositif réglage tension 
               papier

: Dispositif alignement papier

: Dispositif enduction

Values

Solvant silicone

Tension de la bande 20 à 75daN

« block »
Heliographie

« subsystem »
sécheur

values

nbre de section 7

puissance thermique 
       5000000kcal·h-1

température maxi 250°

Tunnel 29m

Vitesse air 40m·s-1

« block »
refroidisseur

values

calandre diamètre 800m

capacité refroidissement
       2400000kfri·h-1

débit eau 40 000l·h-1

« subsystem »
humidificateur

values

vapeur

« block »
réglage largeur bobiner
 ligne d’enduction

Parts

Values

Largeur maxi 1750mm

Largeur mini 900mm

Masse bobine ma xi

3000kg

3x400VAC

« subsystem »
enrouleur

« block »
chargeur automatique bobine

Values

Moteur 4P LS 132M 9kW

Réducteur 1/125

Transmission 144/1250

Bdd [paquet] [BDD] [définition des blocks]

7. Diagramme Bdd

- Diagramme Bdd

- Tunnel de séchage

Le groupe de ventilation est constitué par sept chambres de séchage identiques ayant pour fonction de sécher la bande enduite en soufflant de l’air chaud sur les deux côtés de la bande.

Avant de rentrer dans chaque chambre de séchage, l’air (repris et / ou neuf) est chauffé par un échangeur gaz appelé MAKE-UP, puis il est soufflé contre la bande à l’aide de buses de soufflage. La reprise de l’air se fait par des zones d’aspiration entre les buses. (Voir schéma page suivante).

L’air repris est soit partiellement recyclé (recyclage via la vanne C1 de 70% de l’air repris), soit totalement rejeté (sans recyclage).

Un échangeur double-flux permet également de récupérer la chaleur de l’air rejeté pour préchauffer l’air neuf.

Les conditions de fonctionnement sont les suivantes :

- T° Extérieur (E) : -5°C

- T° Soufflage (S) : 532°C

- T° Reprise (R) : 250°C

- Efficacité sensible de l’échangeur double-flux = 75%

Les ventilateurs de soufflage et de reprise tournent à vitesse constante et produisent des débits masses de 6000 kg·h-1.

C1

- Présentation de l’installation de production d’eau glacée

La production d’eau glacée (12/7°C) est assurée par un refroidisseur à air avec compresseur à vis AWS SE 184.2 ST (R134a, 647 kW) de marque McQuay.

- Présentation de l’installation de ventilation des locaux techniques

Les locaux techniques étaient équipés d’une centrale de traitement d’air simple flux en panne. On envisage de la remplacer par une VMC double-flux ALDES DFE MICROWATT450 assurant l’amenée d’air neuf à 20°C.

Les conditions intérieures de base en hiver sont :  Θsèche : 20°C / HR : 50% ±10%.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option B : Systèmes Énergétiques et Fluidiques

Session 2020

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures– Coefficient : 6

DOSSIER QUESTIONS

Ce dossier contient les documents DQ1 à DQ8

de la page 10 à la page 17.

| 1 | ETUDE PREALABLE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Etude du dispositif de tension | Durée conseillée : 30 min |

Cette analyse a pour but d’appréhender le fonctionnement de la machine.

| Q1-1 | Documents à consulter : DP1 à DP5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Rechercher, dans le diagramme de Cas d’Utilisation, la fonction du système ainsi que les différentes énergies utilisées.

| Q1-2 | Documents à consulter : DP1 à DP5 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Compléter le diagramme "ibd" du document réponse DR1 en traçant :

- EN BLEU, le parcours du papier au travers des différents postes de travail et en ajoutant sur chacun des traits :

  - bande de papier

  - papier séché

  - papier enduit

  - papier imprimé

  - bobine de papier traité

  - papier humidifié

  - papier refroidi

- EN VERT, l’alimentation en silicone.

| Q1-3 | Documents à consulter : DP5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A partir du diagramme "bdd" :

- Identifier le poste qui permet de contrôler la tension du papier.

- Préciser la plage de réglage de la tension de papier.

- Quelles sont les 2 autres fonctions du poste d’enduction ?

| Q1-4 |  | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A l’aide du tableau ci-dessous, donner la tension appliquée au papier pour un grammage de 0,09 kg.m-2. La tension est donnée en daN.cm-1 (cm de largeur de papier)

| GRAMMAGE | TENSION |
| --- | --- |
| Gr·m-2 | daN·cm-1 |
| 18 | 0,1 |
| 27 | 0,15 |
| 45 | 0,25 |
| 67,5 | 0,37 |
| 90 | 0,5 |

| Q1-5 |  | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Sachant que la largeur de papier est de 1m, déterminer la tension de réglage nécessaire à appliquer en daN.

| Q1-6 | Documents à consulter : DP5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

La tension de la bande est-elle conforme aux caractéristiques données par le constructeur ?

| 2 | PROBLEMATIQUE : ETUDE FONCTIONNELLE DU SYSTEME |  |
| --- | --- | --- |
|  | VALIDATION D’UN NOUVEAU FORMAT DE BOBINE | Durée conseillée : 20 min |

Un client privilégié de l’entreprise souhaite faire traiter une nouvelle gamme de papier de deux largeurs différentes 1 m ou 1,5 m.

Le service de maintenance doit s’assurer de la faisabilité d’un tel produit sur cette machine.

| Q2-1 |  | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le format de bobine initial est :

- Diamètre de la bobine 1,37 m

- Largeur papier 1 m

- Longueur de papier 25 000m

- Grammage 0.09 kg·m-2

Calculer la masse de la bobine en kg.

| Q2-2 |  | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le nouveau format de bobine demandée est :

- Diamètre de la bobine 1,37 m

- Largeur papier 1,5 m

- Longueur de papier 25 000m

- Grammage 0.09 kg·m-2

Calculer la masse de la nouvelle bobine en kg.

| Q2-3 | Documents à consulter : DP1 à DP5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Rechercher dans le diagramme "bdd" la masse maxi de la bobine supportée par la machine.

La machine peut-elle supporter la masse maxi de la nouvelle bobine ? Sinon indiquer le grammage du papier maximum de cette nouvelle bobine.

| Q2-4 | Documents à consulter : DP1 à DP5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le cahier des charges impose une cadence de 42 min/bobine.

Calculer la vitesse de défilement du papier en m·min-1, puis comparer cette vitesse avec la vitesse maxi donnée.

Conclure sur la faisabilité de ce nouveau produit en terme de vitesse de défilement.

| Q2-5 | Documents à consulter : DP1 à DP5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A ce stade de l’étude, est-il possible de satisfaire la demande du client ? Et sous quelle condition ?

| 3 | optimisation des flux energetiques dans le tunnel de sechage |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tunnel de séchage poste 4 | Durée conseillée : 30 min |

Afin d’optimiser le process, le service maintenance doit déterminer quel mode de fonctionnement est le plus performant.

L’étude ne portera que sur le séchoir 1. Les différents modes de fonctionnement étudiés sont :

- Mode 1 : pas de recyclage de l’air repris – pas de récupération sur l’échangeur double flux

- Mode 2 : recyclage de 70% de l’air repris - pas de récupération sur l’échangeur double flux

- Mode 3 : pas de recyclage de l’air repris - récupération sur l’échangeur double flux

| Q3-1 | Etude du mode 1 : pas de recyclage – pas de récupération sur l’échangeur double flux |
| --- | --- |

| Q3-1-1 | Documents à consulter : DP1 à DP6 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Sur le document réponse DR2, tracer le passage de l’air neuf en bleu et celui de l’air rejeté en rouge, dans les gaines. Indiquer par des flèches le sens de circulation de l’air.

| Q3-1-2 | Documents à consulter : DP1 à DP6 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Sur document réponse DR2, compléter le tableau qui recense l’état des clapets, par les termes appropriés suivants : ouvert, ouvert à 70%, ouvert à 30%, fermé.

| Q3-1-3 | Documents à consulter : DP1 à DP6 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Retrouver dans les données la température T1 à l’entrée de l’échangeur MAKE-UP et la reporter sur le document réponse DR2.

| Q3-1-4 |  | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer la puissance thermique à fournir par l’échangeur MAKE-UP.

Rappel de la formule :

Puissance thermique = Qm x cpair x (Tsortie échangeur – Tentrée échangeur)

- Qm : le débit masse d’air (kg·s-1)

- Cpair : la capacité thermique  massique de l’air (Cpair  = 1,04 kJ·kg-1·K-1)

- T : les températures entrée et sortie de l’échangeur

| Q3-2 | Etude du mode 3 : pas de recyclage de l’air repris - récupération sur l’échangeur double flux |
| --- | --- |

| Q3-2-1 | Documents à consulter : DP1 à DP6 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Sur le document réponse DR3, tracer le passage de l’air neuf en bleu et celui de l’air rejeté en rouge, dans les gaines. Indiquer par des flèches le sens de circulation de l’air.

| Q3-2-2 | Documents à consulter : DP1 à DP6 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Sur document réponse DR3, compléter le tableau qui recense l’état des clapets, par les termes appropriés suivants : ouvert, ouvert à 70%, ouvert à 30%, fermé.

| Q3-2-3 | Documents à consulter : DP1 à DP6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer la température T3 à l’entrée de l’échangeur MAKE-UP.

Rappel de la formule :

Efficacité sensible = (Tair neuf sortie récupérateur – Tair neuf extérieur)/ (Tair repris – Tair neuf extérieur)

| Q3-2-4 |  | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer la puissance thermique à fournir par l’échangeur MAKE-UP.

Rappel de la formule :

Puissance thermique = Qm x cpair x (Tsortie échangeur – Tentrée échangeur)

- Qm : le débit masse d’air (kg·s-1)

- Cpair : la capacité thermique massique de l’air (Cpair = 1,04 kJ·kg-1·K-1)

- T : les températures entrée et sortie de l’échangeur

| Q3-3 |  | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Sachant que le mode de fonctionnement MODE 2 nécessite que l’échangeur MAKE-UP fournisse une puissance de 616 kW, indiquer le mode de fonctionnement à privilégier et pourquoi ?

| 4 | ANALYSE DE L’UNITE DE PRODUCTION DE VAPEUR |  |
| --- | --- | --- |
|  | Etude du schéma de principe | Durée conseillée : 20 min |

Cette analyse a pour but de vous aider dans la compréhension du fonctionnement de la machine.

On s’intéresse dans cette partie au fonctionnement de la production de vapeur.

| Q4-1 | Documents à consulter : DT1 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Sur le document réponse DR4, identifier les composants repérés sur le schéma de principe de la production de vapeur du document technique DT1.

| Q4-2 | Documents à consulter : DT1 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Sur le document réponse DR4, justifier la fonction de ces composants.

| 5 | MAINTIEN EN TEMPERATURE DE LA CUVE D’APPOINT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Etude de la dérive de température | Durée conseillée : 30 min |

La cuve d’appoint permet de dégazer l'eau, c’est à dire réduire l'oxygène dissous responsable de corrosion. Il s’agit ici d’un dégazage chimique par adjonction de sulfites. La cuve doit être maintenue à une température comprise entre 85 et 95°.

Le service Maintenance a mis en évidence une dérive de la température de la cuve. Il doit contrôler la chaîne d’acquisition et de régulation de la température de la cuve afin d’en vérifier le bon fonctionnement.

SPECIFICATIONS DE L’APPAREILLAGE

V 	Vanne SPIRAX SARCO DN25 – Type NF

FY 	Convertisseur 4-20 mA/0,2-1 mbar

REG 	Régulateur proportionnel

TT 	Transmetteur de température 4-20 mA

TE 	Sonde Ni1000 Tk5000

| Q5-1 |  | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Comment est réchauffée l’eau dans la cuve d’appoint d’eau ?

| Q5-2 | Document à consulter : DT2 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

On souhaite vérifier l’absence de défaut de la sonde présente dans la cuve d’appoint. Pour cela, on mesure une résistance de 1444,39 Ohms aux bornes de la sonde. La température relevée dans la cuve au thermomètre étalon est de 90°C.

- Déterminer la valeur en [°C] délivrée par la sonde TE.

- Que peut-on en déduire sur l’état de la sonde de température TE ?

| Q5-3 |  | Réponse sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Le régulateur REG maintient l’eau contenue dans la cuve d’appoint à une température comprise entre 85 et 95°C. Il délivre en sortie un signal 4-20 mA.

La vanne V, de type NF, reçoit un signal de commande pneumatique (0,2-1 mbar) provenant du convertisseur FY. La caractéristique de la vanne V est linéaire.

Sur le document réponse DR5, pour différentes températures relevées dans la cuve au thermomètre étalon, déterminer :

- Le signal de sortie du régulateur (mA).

- La pression en sortie (mbar).

- Le pourcentage d’ouverture de la vanne (%).

| Q5-4 |  | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Identifier quelles peuvent être les différentes autres causes permettant d’expliquer la dérive de température dans la cuve d’appoint.

| 6 | USURE DES POMPES D’APPOINT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vérification du choix des pompes | Durée conseillée : 40 min |

L’eau est stockée dans deux réservoirs avant d’alimenter la chaudière vapeur :

- La cuve d’appoint maintenue à la pression atmosphérique à 95°C permettant le dégazage chimique,

- La bâche alimentaire maintenue à une pression effective (relative) de 3 bars à 140°C.

Les pompes de la partie hydraulique situées entre la cuve d’appoint et la bâche alimentaire présentent des signes d’usure anormale et répétée. Le service Maintenance doit établir rapidement un diagnostic afin de trouver une solution avant la détérioration des pompes.

Données

- Débit d’eau d’appoint : 2 m3·h-1

- Masse volumique de l’eau à 95°C :  = 961,9 kg·m-3

- Accélération de la pesanteur : g = 9,81 m·s-2

- Coefficient de pertes de charges linéaires : j = 15 mmCE·m-1

- Pertes de charges singulières estimées à 30 % des pertes de charges linéaires

- Pression atmosphérique : Patm = 1 bar

| Q6-1 |  | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Expliquer le phénomène de cavitation.

| Q6-2 | Document à consulter : DT3 | Réponse sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Sur le document réponse DR6, remplir la colonne « valeur » du tableau et calculer la hauteur manométrique de la pompe (mCE).

| Q6-3 |  | Réponse sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Sur le document réponse DR7, placer le point de fonctionnement sur la courbe caractéristique de la pompe et déterminer le NPSH de la pompe.

| Q6-4 | Document à consulter : DR6 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer la valeur du NPSH à l’aspiration de la pompe dans cette situation.

Rappel de la formule :

NPSH (mCE) = 105. [(PA – Pv )/ρ.g] + HgA – JA

| Q6-5 |  | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Vérifier si la pompe sélectionnée permet de satisfaire aux 2 exigences ci-dessus. Conclure en proposant des solutions à apporter à l’installation pour remédier au problème.

| 7 | IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU GROUPE D’EAU GLACEE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Proposition de changement de fluide | Durée conseillée : 30 min |

Les échangeurs du process sont alimentés par un réseau d’eau glacée (régime d’eau = 7°C/12°C) produite par un groupe de production d’eau glacée AWS SE 184.2 ST (R134a, 647 kW) de marque McQuay à condensation à air.

Le service Maintenance doit déterminer son impact environnemental en calculant le TEWI (Total Equivalent Warming Impact) et vérifier les paramètres de fonctionnement.

| Q7-1 | Document à consulter : DT5 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Quelle est la masse de fluide frigorigène dans ce groupe d’eau glacée ?

| Q7-2 | Document à consulter : DT6 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Expliquer ce que représente le GWP sachant que le GWP du R134a est de 1430.

| Q7-3 | Documents à consulter : DT4 et DT5 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Déterminer la consommation annuelle électrique maxi en kWh de ce groupe de production d’eau glacée sachant qu’il fonctionne 3000 heures par an.

- Déterminer les émissions de CO2 annuelles (consommation électrique).

| Q7-4 | Document à consulter : DT6 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Calculer le TEWIR134a de ce groupe d’eau glacée en considérant une durée de vie de 15 ans.

- En déduire le TEWIannuelR134a de ce groupe d’eau glacée.

| Q7-5 | Document à consulter : DT6 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

On envisage de faire un rétrofit de ce groupe avec le nouveau fluide HFO-1234yf ayant un GWP de 4. En considérant les mêmes conditions de fonctionnement (consommation électrique et charge en fluide) :

- Calculer le nouveau TEWI HFO-1234yf de ce groupe d’eau glacée en considérant une durée de vie de 15 ans.

- En déduire le TEWI annuel HFO-1234yf de ce groupe d’eau glacée.

- Conclure.

| 8 | BILAN DE LA VENTILATION DES LOCAUX TECHNIQUES |  |
| --- | --- | --- |
|  | Remplacement de la VMC simple flux | Durée conseillée : 40 min |

La ventilation des locaux techniques est en panne. Elle doit être remplacée par une centrale de traitement d’air double-flux ALDES DFE 450.

Le service Maintenance doit justifier de l’intérêt économique et environnemental du système.

Le débit de soufflage, égal au débit de reprise est de 450 (m3·h-1). L’air est soufflé à une température de 20°C. La ventilation fonctionne en continu.

Cette centrale est équipée de :

- Une section filtre type G4 sur l’air neuf,

- Un échangeur à plaques,

- Un caisson de ventilation de soufflage,

- Un caisson pièges à sons placé à la reprise,

- Un caisson de ventilation de reprise,

- Une batterie chaude électrique en gaine,

- Des registres motorisés,

- Evacuation des condensats.

| Q8-1 | Document à consulter : DT7 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Aux conditions hivernales et en considérant l’efficacité de l’échangeur à plaques, calculer la température de l’air neuf sortie échangeur.

| Q8-2 |  | Réponse sur DR8 et sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Sur le document réponse DR8, tracer, sur le diagramme de l’air humide, l’évolution de l’air neuf à travers l’échangeur à plaques et indiquer l’humidité relative de l’air neuf en sortie de l’échangeur.

| Q8-3 | Document à consulter : DR8 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer la puissance maximale récupérée sur l’air neuf lors de son passage dans l’échangeur à plaques.

| Q8-4 | Document à consulter : DP7 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Lister les modifications techniques à réaliser lors de la mise en œuvre de la VMC double flux en remplacement de l’ancienne VMC simple flux.

| Q8-5 | Document à consulter : DT4 | Réponse sur DR9 |
| --- | --- | --- |

L’énergie annuelle perdue par renouvellement d’air au cours de la période de chauffe est estimée à 8000 kWh. L’échangeur de la double-flux permet de récupérer 90% de l’énergie. La puissance du ventilateur de la VMC simple flux est de 133W. Pour la VMC double-flux, la puissance des ventilateurs est de 2x175W.

- Etablir le bilan énergétique annuel pour chaque VMC en kWh.

- Calculer l’économie énergétique annuelle (en kWh) réalisée grâce à la VMC double flux.

- Calculer la masse de CO2 annuelle (en t) évitée grâce à la VMC double flux.

- Calculer l’économie financière (en €) sachant que le kWh utile coûte 0,11€ en moyenne.

- Calculer le temps de retour sur amortissement sachant que la VMC double-flux engendre un surcoût de 3000€.

- Conclure en précisant les avantages et inconvénients de chaque technologie.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option B : Systèmes Énergétiques et Fluidiques

Session 2020

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures– Coefficient : 6

DOCUMENTS RÉPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR9

de la page 19 à la page 25.

ETUDE PREALABLE

Q1-2

optimisation des flux energetiques dans le tunnel de sechage

Etude du mode 1 : pas de recyclage – pas de récupération sur l’échangeur double flux

Q3-1-1 et Q3-1-3 :

Q3-1-2 :

|  | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode 1 |  |  |  |  |  |

optimisation des flux energetiques dans le tunnel de sechage

Etude du mode 3 : pas de recyclage de l’air repris - récupération sur l’échangeur double flux

Q3-2-1 :

Q3-2-2 :

|  | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode 3 |  |  |  |  |  |

ANALYSE DE L’UNITE DE PRODUCTION DE VAPEUR

Q4-1 et Q4-2 :

| Repère | Nom de l’élément | Fonction de l’élément |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |
| D |  |  |
| E |  |  |
| F |  |  |
| G |  |  |
| H |  |  |

MAINTIEN EN TEMPERATURE DE LA CUVE D’APPOINT

Q5-3 :

| Température [°C] | Courant de commande [mA] | Pression de sortie [mbar] | % ouverture de la vanne [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | 20 |  |  |
| 90 |  |  |  |
| 95 |  |  |  |

USURE DES POMPES D’APPOINT

Q6-2 :

| Notation | Grandeur | Unité | Valeur | Calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HgA | Hauteur géométrique d’aspiration | [m] |  |  |
| HgR | Hauteur géométrique de refoulement | [m] |  |  |
| JA | Pertes de charge totales dans la tuyauterie d’aspiration | [m] |  |  |
| JR | Pertes de charge totales dans la tuyauterie de refoulement | [m] |  |  |
| PR | Pression absolue dans la bâche alimentaire | [bar absolu] |  |  |
| PA | Pression absolue dans la cuve d’appoint | [bar absolu] |  |  |
| Pv | Pression absolue de vaporisation de l’eau à la température à l’aspiration | [bar absolu] |  |  |
| HMT | Hauteur Manométrique de la pompe | [mCE] |  |  |

USURE DES POMPES D’APPOINT

Q6-3 :

BILAN DE LA VENTILATION DES LOCAUX TECHNIQUES

Q8-2 :

BILAN DE LA VENTILATION DES LOCAUX TECHNIQUES

Q8-5 :

Bilan Energétique des VMC

|  | VMC Simple Flux | VMC Double Flux |
| --- | --- | --- |
| Déperditions par renouvellement d’air [kWh] |  |  |
| Fonctionnement [kWh] |  |  |
| Total [kWh] |  |  |

Economies réalisées grâce à la VMC Double Flux

| Energie [kWh] |  |
| --- | --- |
| Masse de CO2 [kg] |  |
| Financière [€] |  |

Temps de retour sur investissement RSI [année]

RSI = surcoût de l’investissement / bénéfice annuel de l’investissement

Conclusion (avantages/inconvénients)

|  | VMC Simple Flux | VMC Double Flux |
| --- | --- | --- |
| Avantages |  |  |
| Inconvénients |  |  |

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option B : Systèmes Énergétiques et Fluidiques

Session 2020

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT7

de la page 27 à la page 31.

Schéma de principe de la production de vapeur

Bâche alimentaire

3 bars

110°C

Sulfites

A

B

C

D

E

F

G

H

VALEURS OHMIQUES DES SONDES DE TEMPERATURE

| Precision Resistors – Basic Values |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pt100 | Pt500 | Pt1000 | Ni1000 | Ni1000 Tk5000 | NTC 5kOhm | NTC 10kOhm |
| °C | Ω |  |  |  |  |  |  |
| -50 | 80,31 | 401,56 | 803,1 | 743 | 790,88 | 333914 | 667830 |
| -40 | 84,27 | 421,35 | 842,7 | 791 | 830,83 | 167835 | 335670 |
| -30 | 88,22 | 441,1 | 882,2 | 842 | 871,69 | 88342 | 176680 |
| -20 | 92,16 | 460,8 | 921,6 | 893 | 913,48 | 48487 | 96670 |
| -10 | 96,09 | 480,45 | 960,9 | 946 | 956,24 | 27649 | 55300 |
| 0 | 100 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 16325,4 | 32650 |
| 10 | 103,9 | 519,5 | 1039 | 1056 | 1044,79 | 9951,8 | 19900 |
| 20 | 107,79 | 538,95 | 1077,9 | 1112 | 1090,65 | 6246,8 | 12490 |
| 30 | 111,57 | 558,35 | 1116,7 | 1171 | 1137,61 | 4028 | 8060 |
| 40 | 115,54 | 577,7 | 1155,4 | 1230 | 1185,71 | 2662,4 | 5320 |
| 50 | 119,4 | 597 | 1194 | 1291 | 1243,97 | 1800,49 | 3600 |
| 60 | 123,24 | 615,2 | 1232,4 | 1353 | 1285,44 | 1243,53 | 2490 |
| 70 | 127,07 | 635 | 1270 | 1417 | 1337,14 | 875,81 | 1750 |
| 80 | 130,89 | 654,45 | 1308,9 | 1483 | 1390,12 | 628,09 | 1260 |
| 90 | 134,7 | 673,5 | 1347 | 1549 | 1444,39 | 458,06 | 920 |
| 100 | 138,5 | 692,5 | 1385 | 1618 | 1500 | 339,02 | 680 |

CORRESPONDANCE ENTRE LA PRESSION ABSOLUE ET LA TEMPÉRATURE

DE LA VAPEUR D'EAU SATURÉE

| Pression absolue en bars | Température en °C | Pression absolue en bars | Température en °C | Pression absolue en bars | Température en °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 33 | 1,5 | 112 | 13,0 | 192 |
| 0,1 | 46 | 2,0 | 120 | 13,5 | 194 |
| 0,15 | 54 | 2,5 | 128 | 14,0 | 195 |
| 0,2 | 61 | 3,0 | 134 | 14,5 | 197 |
| 0,25 | 65 | 3,5 | 139 | 15 | 198 |
| 0,3 | 69 | 4,0 | 144 | 14,5 | 200 |
| 0,35 | 73 | 4,5 | 148 | 16 | 201 |
| 0,4 | 76 | 5,0 | 152 | 17 | 204 |
| 0,45 | 79 | 5,5 | 156 | 18 | 207 |
| 0,5 | 81 | 6,0 | 159 | 19 | 210 |
| 0,55 | 84 | 6,5 | 162 | 20 | 212 |
| 0,6 | 86 | 7,0 | 165 | 21 | 215 |
| 0,65 | 88 | 7,5 | 168 | 22 | 217 |
| 0,7 | 90 | 8,0 | 170 | 23 | 220 |
| 0,75 | 92 | 8,5 | 173 | 24 | 222 |
| 0,8 | 93 | 9,0 | 175 | 25 | 224 |
| 0,85 | 95 | 9,5 | 178 | 26 | 226 |
| 0,9 | 97 | 10,0 | 180 | 27 | 228 |
| 1,0 | 100 | 10,5 | 182 | 28 | 230 |
| 1,1 | 102 | 11,0 | 184 | 29 | 232 |
| 1,2 | 105 | 11,5 | 186 | 30 | 234 |
| 1,3 | 107 | 12,0 | 188 | 31 | 236 |
| 1,4 | 109 | 12,5 | 190 | 32 | 237 |

Protec traitement des eaux: Produits, techniques et matériels au service du conditionnement de l'eau

EMISSIONS DE CO2 PAR ENERGIE

Ces données sont issues de la méthode 3CL, méthode utilisée dans le cadre des Diagnostics de Performance Energétique

| Combustible | Emissions de CO2 [g·kWh-1] |
| --- | --- |
| Fioul domestique | 300 |
| Gaz naturel | 234 |
| Gaz propane | 274 |
| Bois | 13* |
| Electricité | 170 |

* Le bois est une énergie verte. Le CO2 émis par la combustion du bois est recyclé par la biomasse en croissance. L’émission de CO2 est de 355g·kWh-1 sans replantation

Extrait de la DOCUMENTATION TECHNIQUE

Refroidisseur à air avec compresseur à vis

CIRCUIT A

AWS SE 184.2 ST de marque McQuay

CIRCUIT B

IMPACT ENVIRONNEMENTAL D’UNE MACHINE FRIGORIFIQUE

TEWI (Total Equivalent Warming Impact) ou Effet de Serre Global

Le TEWI permet d’évaluer l’impact environnemental en kg de CO2 d’une machine frigorifique durant son cycle de vie en tenant compte de l’effet indirect dû aux émissions de fluide frigorigène (Effet de serre Direct) et de l’effet indirect dû à l’énergie électrique requise pour faire fonctionner le système (Effet de serre Indirect).

Effet de Serre Global = Effet de Serre Direct + Effet de serre Indirect

TEWI = (GWP x L x n) + (GWP x m x [1-]) + n x C x

Où :

- GWP: Global Warming Potential du fluide frigorigène ;

- L : Emissions annuelles de fluide frigorigène dues aux fuites estimées à 3% de la charge ;

- n : durée de vie du système en années ;

- m : charge en fluide frigorigène en kg ;

- : facteur de récupération en fin de vie de la machine (recyclage compris) estimé à 0,75 ;

- C : consommation annuelle d’énergie électrique en kWh

- : émission de CO2 pour produire 1 kWh électrique en kgCO2·kWh-1élec

dépend du pays où se trouve la machine frigorifique car il dépend des moyens utilisés pour produire l’électricité

Moyenne internationale : 0,65 kgCO2·kWh-1élec

Moyenne européenne : 0,50 kgCO2·kWh-1élec

Moyenne française : 0,17 kgCO2·kWh-1élec

CARACTERISTIQUES DE LA VMC DOUBLE-FLUX DFE

L’efficacité d’échange est donnée par la relation :

E = sup (Δt1, Δt2)/ Δte

Δt1 : écart de température sur le fluide primaire (t1e – t1s)

Δt2 : écart de température sur le fluide secondaire (t2e – t2s)

Δte : écart de température entre les entrées (t1e – t2e)

Sup() : valeur supérieure