BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNIQUES D’INTERVENTIONS SUR

INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

SESSION 2021

ÉPREUVE E2 : Préparer un chantier en environnement nucléaire

Sous-épreuve E21 : Pré-étude et mise en conformité du chantier

DOSSIER CANDIDAT

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Aucun document autorisé.

Le dossier se compose de 8 pages, numérotées de 1/8 à 8/8.

Dès que le dossier vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Ce dossier sera rendu dans sa totalité, agrafé dans une copie anonymée.

DOSSIER CANDIDAT Session 2021

Baccalauréat Professionnel TECHNIQUES D’INTERVENTIONS SUR INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Épreuve E2 : Préparer un chantier en environnement nucléaire

Sous-épreuve E21 : Pré-étude et mise en conformité du chantier

Repère : 2106-TIN 21 1 Durée : 1 heure 30 Coefficient : 3 Page 1/8

Contexte industriel

Dans un CNPE (Centre Nucléaire de Production d’Électricité) de type REP (Réacteur à Eau Pressurisé), la

maîtrise physico-chimique du circuit primaire s’effectue par l’intermédiaire de filtres et de résines.

Ces équipements sont situés dans le Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires (BAN) sur le plancher filtre.

Pour un arrêt de tranche, l’exploitant est amené à remplacer plusieurs filtres pour assurer le maintien de la

qualité de l’eau du circuit primaire.

Notre étude portera sur le remplacement d’un de ces filtres.

Mise en situation

L’exploitant programme le remplacement du filtre 1 RCV 212 FI. Ce filtre usé sera stocké et bloqué dans

une coque en béton. La coque sera ensuite transférée à l’aide d’une pince vers le Bâtiment de Traitement

des Effluents (BTE).

Une défaillance aléatoire du capteur 323 SM « présence couvercle dans la pince » empêche la montée de

la coque.

Deux interventions sont donc prévues :

 mise en coque béton du filtre 1 RCV 212 FI et transfert vers la zone BTE,

 le remplacement du capteur 323 SM sur la pince couvercle 320 PA dans le local NB 0576.

Problématique

1. L’intervention sera-t-elle sans risque pour l’opérateur (pontier) ?

2. Quelles procédures doivent-être mises en place pour le remplacement du capteur 323 SM ?

Cette sous-épreuve propose 2 parties distinctes et pouvant être traitées indépendamment les unes

des autres.

PARTIE 1 : Vérification des conditions radiologiques pour la mise en coque béton du filtre (11 points)

PARTIE 2 : Remplacement du capteur 323 SM (9 points)

BCP Techniques d’interventions sur

E21 – Pré-étude et mise en conformité du chantier

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 21 1 DOSSIER CANDIDAT Page 2/8

PARTIE 1 : VÉRIFICATION DES CONDITIONS RADIOLOGIQUES POUR LA MISE EN COQUE BÉTON

DU FILTRE (11 points)

Parmi  les  radionucléides  présents  dans  le  filtre,  90  %  du  débit  équivalent  de  dose  provient  de  deux

isotopes du cobalt : 60Co et 58Co.

L’équipe chargée du remplacement du filtre dans le BAN (Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires) a  effectué

les mesures réglementaires et vous communique celles vous concernant :

- mesure du DeD (Débit d’équivalent de Dose) au contact de la cuve (latéral) : point chaud A (latéral)

̇= 580 mSv/h

- mesure du DeD au contact du filtre couvercle ouvert : point chaud B (inférieur) ̇ = 650 mSv/h

Q1-1 Dossier ressources pages 6/13 et 7/13

Expliquer la présence du cobalt 60 dans les réacteurs nucléaires.

Q1-2 Dossier ressources pages 6/13 et 7/13

Justifier que le cobalt 60 est un produit d’activation et qu’il ne peut pas être un produit de fission.

Q1-3 Dossier ressources page 8/13

Réflexion sur le point chaud (A) latéral du filtre.

On considère le béton de blocage de la coque comme une succession d’écrans 1⁄ et 1⁄ suivant

10 2

l’épaisseur de béton. La paroi en béton de la coque elle-même est un écran 1⁄ .

10

Identifier le nombre d’écran 1⁄ et 1⁄ à l’aide du schéma ci-dessous.

10 2

SCHÉMA CONTENEUR C4

390 150

Filtre

Béton de

Blocage

Béton

Coque

x   A

250

x

B

BCP Techniques d’interventions sur

E21 – Pré-étude et mise en conformité du chantier

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 21 1 DOSSIER CANDIDAT Page 3/8

Q1-4

Justifier par le calcul que le débit d’équivalent de dose au contact de la coque ̇est inférieur à 2 mSv/h.

Q1-5

Réflexion sur le point chaud (B) inférieur du filtre (voir schéma question Q1-3).

Calculer au contact de la coque.

Q1-6 Dossier ressources page 8/13

Si le > 2 mSv/h, on utilise des écrans « galette » en plomb.

Déterminer les épaisseurs 1⁄ et 1⁄ à ajouter pour mettre la coque en conformité.

10 2

Dossier ressources page 5/13

Q1-7 La formule de décroissance de l’activité du cobalt 58 en fonction du temps est :

A(t) = A e-t avec s

0

Quelle est la période du cobalt 58 arrondie au jour près ?

Q1-8

La coque est scellée, l’opérateur mesure un débit de dose supérieur à 2 mSv/h.

Quel paramètre peut-il utiliser pour réduire le débit de dose ?

BCP Techniques d’interventions sur

E21 – Pré-étude et mise en conformité du chantier

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 21 1 DOSSIER CANDIDAT Page 4/8

Q1-9 Dossier ressources pages 5/13 et 8/13

Un débit d’équivalent de dose de 1,2 mSv/h est mesuré au radiamètre à 50 cm de la coque béton.

Calculer le débit de dose au niveau du conducteur lors de la manutention des coques béton. Arrondir le

résultat au centième.

Q1-10 Dossier ressource page 8/13

En déduire la dose prévisionnelle reçue. Exprimer le résultat en µSv.

Q1-11 Dossier ressource page 8/13

Définir si la dose théorique est conforme au prévisionnel dosimétrique du RTR.

BCP Techniques d’interventions sur

E21 – Pré-étude et mise en conformité du chantier

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 21 1 DOSSIER CANDIDAT Page 5/8

PARTIE 2 : REMPLACEMENT DU CAPTEUR 323 SM (9 points)

Dans  le  NB  0576,  le  capteur  323  SM  « présence  couvercle  dans  pince »  est  défaillant  ce  qui  pose  un

problème permettant la montée de la pince avec le bouchon au poste 2. (Voir dossier ressources

page 13/13).

Le local NB 0575 est le seul accès au local NB 0576.

L’installation est à l’arrêt en position initiale : lorry (repère 2) en position 1, pince 300 PA en position haute

(à 3 m), porte lourde fermée, pince 320 PA en position haute (à 3 m), clapet pondoir fermé et château de

plomb non raccordé.

Q2-1 Dossier ressources page 13/13

Préciser le type et le repère de l’actionneur qui permet de descendre la pince 320 PA.

Q2-2 Dossier ressources page 12/13

Le vérin est piloté par un distributeur bistable à deux positions et quatre orifices, commandé

électriquement par bobines à un enroulement.

Dessiner la représentation symbolique de ce distributeur.

Q2-3 Dossier ressources pages 10 et 11/13

Préciser le repère de la bobine qui permet de descendre la pince.

Q2-4 Dossier ressources page 13/13

Identifier le type et la fonction du matériel repéré 340VA.

BCP Techniques d’interventions sur

E21 – Pré-étude et mise en conformité du chantier

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 21 1 DOSSIER CANDIDAT Page 6/8

Q2-5 Dossier ressources page 13/13

Pour réaliser l’activité, il sera nécessaire de procéder à la consignation de composants pneumatiques dans

le local NB0577. Déduire les éléments à condamner en complétant le tableau ci-contre.

CO : Condamné Ouvert CF : Condamné Fermé

Repère Désignation État

☐CO ☐CF

☐CO ☐CF

☐CO ☐CF

Q2-6 Dossier ressources pages 10/13, 11/13 et 13/13

Désigner le composant et son repère qui permet la commande d’ouverture de la porte lourde.

Q2-7 Dossier ressources pages 10/13 et 11/13

Noter le repère du contacteur qui permet d’ouvrir la porte lourde.

Q2-8 Dossier ressources : pages 9/13, 10/13 et 11/13

Identifier les composants du schéma électrique en complétant le tableau suivant.

Repère Désignation Fonction globale de l’élément

001 JS

L’ensemble

003CT et 004CT

BCP Techniques d’interventions sur

E21 – Pré-étude et mise en conformité du chantier

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 21 1 DOSSIER CANDIDAT Page 7/8

Q2-9 Dossier ressources pages de 9/13 à 11/13

On souhaite consigner le moteur 310  MO de la porte lourde  et le capteur 323 SM qui est raccordé dans

l’armoire -004 CR.

Déterminer les éléments à condamner pour consigner le circuit électrique.

Organe à condamner

310 MO

323 SM

Autre

solution

BCP Techniques d’interventions sur

E21 – Pré-étude et mise en conformité du chantier

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 21 1 DOSSIER CANDIDAT Page 8/8