Brevet de technicien supérieur

### Fluides Énergies Domotique

Option : toutes

Épreuve E32

Physique et Chimie

Session 2022

###### Durée : 2 heures
Coefficient : 1

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Important

Ce sujet comporte, en plus de cette page de garde, 9 pages.

Le document réponse page 9 est à agrafer avec la copie.

Rénovation de la chaufferie d’un lycée

Le lycée Roger Deschaux à Sassenage en Isère a fait l’objet d’une rénovation des ateliers qui s’est achevée en 2018. On s’intéresse à la nouvelle chaufferie de cette structure.

La chaudière en place est située dans un local fermé qui doit être ventilé.

A. Déperditions thermiques et ventilation du local

La chaudière dissipe une quantité de chaleur dans le local lors de son fonctionnement.  Un système d’aération a été prévu pour que la température intérieure du local ne dépasse pas une température de 25 °C.

L’objectif de cette partie est de déterminer la puissance dissipée naturellement afin de vérifier si une ventilation forcée est nécessaire.

I. Détermination de la puissance dissipée

1. On dispose, en annexe 1, de la documentation technique de la chaudière notifiant la valeur du coefficient de transmission thermique surfacique global U de ses parois.

1.1. Retrouver cette valeur dans la documentation technique de la chaudière.

1.2. On souhaite calculer le flux thermique surfacique  traversant les parois de la chaudière. Citer les grandeurs physiques que l’on doit mesurer.

2. La température à l’intérieur du local doit rester constante local = 25 °C.

2.1. On lit la température dans le corps de la chaudière chaudière = 200 °C.

Calculer le flux thermique surfacique  correspondant.

2.2. En s’aidant de la documentation technique de la chaudière en annexe 1, calculer la puissance thermique Pth perdue. On assimilera la cuve d’eau chaude à un parallélépipède.

II. Dimensionnement de l’aération en vue d'une motorisation

Sur la période hivernale, on mesure sur les bouches d'aération de la chaufferie, une température d’entrée d’air entrée = 5,0 °C et une température de sortie d'air sortie = 30 °C.

Données de la partie A.II :

Capacité thermique massique de l’air : cair = 1 004 Jkg-1K-1.

Différence de masse volumique entre l’air chaud entrant et l’air froid sortant du conduit:
= air froidair chaud

Hauteur de la cheminée : H = 9,0 m, 
Accélération de pesanteur : g = 9,81 Nm-2

Dépression p = gH

1.Calculer le débit massique d’air qm(air) circulant entre ces deux bouches d’aération pour l'évacuation de Pth = 1,4 kW.

2. On donne en annexe 2, la variation de la masse volumique en fonction de la température.

2.1. En déduire le débit volumique qv(air) de cet air à 30 °C.

2.2. L’air chaud s’évacue par une cheminée de diamètre D = 60 cm.

Calculer la vitesse d’évacuation v pour un débit volumique qv(air) = 0,050 m3s-1

3. L’évacuation de l’air chaud se fait par aspiration naturelle au travers de la cheminée. La différence de masse volumique entre l’air chaud (entrant dans le conduit à 30 °C) et l’air refroidi (sortant à 5,0 °C) provoque une dépression p.

3.1. Calculer cette dépression.

3.2. Cette dépression naturelle correspond à une vitesse de déplacement de l'air v' dans la cheminée.

Dans les conditions d’étude, la vitesse peut être déterminée par la relation  :

v'=  ∆pρmoyen

La calculer et la comparer avec la vitesse nécessaire d’évacuation v de l'air du local.

Une ventilation forcée sera-t-elle nécessaire?

B. Circulation de l’eau de chauffage

La chaudière est alimentée en gaz de ville. Elle permet de chauffer l’eau qui va circuler dans les radiateurs.

L’objectif de cette partie est d’évaluer le rendement du système {pompe + moteur} permettant la circulation de l’eau.

1. Cette circulation en circuit fermé est réalisée par une pompe, elle-même actionnée par un moteur asynchrone triphasé.

Le débit de circulation est contrôlé par un débitmètre qui indique un débit volumique qv de 1 400 Lh-1.

1.1. En utilisant l’abaque donnée en annexe 3, déterminer la pompe nécessaire pour une hauteur de pompage H = 51 m équivalent à une hauteur manométrique Hm = 5,1105 Pa.

1.2. Montrer que la puissance hydraulique Phydro est proche de 200 W.

Donnée : P = qv  Hm

2. Le moteur de la pompe est alimenté par un réseau triphasé 230/400 ; 50Hz.

Vous disposez, en annexe 3, de sa documentation technique.

2.1. Relever, les grandeurs physiques nécessaires pour calculer le facteur de puissance de ce moteur.

2.2. Calculer ce facteur de puissance cos

2.3. Calculer le rendement  du système.

Commenter la performance de ce système.

C. Analyse de l'eau

Un adoucisseur est déjà installé sur l’arrivée d’eau.

L’objectif de cette partie est de vérifier si lors de cette rénovation cet adoucisseur peut être conservé ou s’il doit être remplacé.

A cette fin un dosage est réalisé pour calculer le titre hydrotimétrique de l’eau en sortie de l’adoucisseur.

Donnée :

titre hydrotimétrique, les concentrations étant exprimées en molL-1

T.H  = ,

I. Réalisation expérimentale

1. Légender le schéma proposé en document réponse 1.

2. Proposer un protocole expérimental permettant de réaliser le dosage d’un prélèvement d’eau, V0 de 20 mL par une solution d’EDTA de concentration CEDTA = 1,0 10-2 molL-1, en vous aidant de l’annexe 4.

3. L'équivalence est atteinte pour un volume Véq = 8,0 mL.

Expliquer précisément le changement de couleur observé à l’équivalence où ([Ca2+] + [Mg2+]) de l’eau en sortie de l’adoucisseur vaut : CEDTAxVeq / V0.

II. Interprétration des résultats expérimentaux

1. Calculer la valeur du titre hydrotimétrique TH en rédigeant clairement les étapes de raisonnement.

2. À l'aide du document fourni en annexe 4, rédiger une note de service pour le maître d’œuvre concluant sur la possibilité de conserver l’adoucisseur.

Annexe 1

Document technique chaudière

Annexe 1

Document technique chaudière

| Puissance nominale (50/30°C) kW | 787 |
| --- | --- |
| Puissance nominale (80/60°C) kW | 720 |
| Dimensions totales Longueur mm Largeur mm Hauteur mm | 3021 1114 1550 |
| Poids avec isolation kg | 1553 |
| Capacité eau de chaudière litres | 1407 |

Annexe 2

Masse volumique de l'air

Annexe 2

Masse volumique de l'air

Annexe 3

Système moteur pompe

Annexe 3

Système moteur pompe

H

(m)

H

(m)

Pompes

Pompes

Caractéristiques techniques de la pompe

Caractéristiques techniques de la pompe

Q (m3/h)

Q (m3/h)

Documentation technique du moteur de la pompe

Documentation technique du moteur de la pompe

Annexe 4

Dureté de l’eau

Annexe 4

Dureté de l’eau

La solution titrante de EDTA réagit avec les ions calcium Ca2+ et Magnésium Mg2+ dans les même proportions stoechiométriques nEDTA = (nCa2+ + nMg2+)

Le N.E.T est un indicateur coloré de couleur bleu. En présence des ions Ca2+ et Mg2+, il prend une couleur rose.

Document réponse 1

à rendre avec la copie

Document réponse 1

à rendre avec la copie

Dosage des ions responsables de la dureté de l’eau

Solution d’E.D.T.A 
de concentration molaire

CEDTA = 1,010-2 molL-1

20 mL d’eau + environ 20 mL de tampon ammoniacal (pH = 9 -10) + quelques gouttes de la solution de N.E.T

Solution d’E.D.T.A 
de concentration molaire

CEDTA = 1,010-2 molL-1

20 mL d’eau + environ 20 mL de tampon ammoniacal (pH = 9 -10) + quelques gouttes de la solution de N.E.T