BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option C : Systèmes Éoliens

Session 2023

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

Matériel autorisé

L’usage des calculatrices est autorisé dans les conditions suivantes :

- l’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé ;

- l’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 28 pages numérotées de la façon suivante :

Dossier de présentation : DP1 à DP4 de la page 3 à la page 4.

Dossier questions : 	DQ1 à DQ10 de la page 6 à la page 10.

Documents réponses : DR1 à DR10 de la page 12 à la page 16.

Documents techniques : DT1 à DT20 de la page 18 à la page 28.

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option C : Systèmes Éoliens

Session 2023

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP4

de la page 3 à la page 4.

Parc Eolien de Bios

Présentation du parc :

Situé dans le sud de la France, le parc Eolien de Bios est constitué de 6 aérogénérateurs EVO80 d’une puissance nominale de 2 MW, pour une puissance installée totale de 12 MW.

Il est en service depuis 2010.

1000 m

1000 m

Chaque machine à un rotor de 80m de diamètre, pour une hauteur de nacelle de 78 m.

La zone d’implantation est relativement escarpée.

Les machines E2 à E6 sont situées sur une crête, l’axe de l’alignement suit une direction sud-ouest – nord-est.

L’altitude moyenne du parc est de 600 m.

Présentation des machines :

Les EVO80 sont des machines à axe horizontal, à trois pales. Le calage des pales est réalisé par motoréducteurs électriques, et permet de réguler le couple disponible. Le hub est directement en liaison pivot avec le châssis, un arbre mécanique transmet le couple jusqu’à l’entrée du multiplicateur

Le multiplicateur augmente la fréquence de rotation, pour avoir en sortie une fréquence de rotation adaptée à la génératrice.

La génératrice est une machine asynchrone à double alimentation, à fréquence de rotation variable.

L’orientation face au vent est assurée par des motoréducteurs, la mesure d’orientation du vent est réalisée par des girouettes situées sur la machine.

Power (kW)

Power (kW)

Wind speed (m.s-1)

Wind speed (m.s-1)

Courbe de Puissance

Courbe de Puissance

EVO80 : SPECIFICATIONS

EVO80 : SPECIFICATIONS

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option C : Systèmes Éoliens

Session 2023

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOSSIER QUESTIONS

Ce dossier contient les documents DQ1 à DQ10

de la page 6 à la page 10.

Problématique globale :

Les inspections annuelles ont révélé des dommages structurels dans les pales des éoliennes de l’ensemble du parc, et de façon plus prononcée sur les machines E2 à E6. Ces dégradations seraient liées à des turbulences plus importantes que prévues lors de l’étude d’implantation.

- Afin d’éviter toute dégradation supplémentaire des pales, il a été décidé, après réparation, de limiter les sollicitations dans les pales en réduisant la plage de production des machines. La vitesse de déclenchement de mise à l’arrêt sera de 20 m.s-1, moyennée sur 10 min.

Une analyse des relevés de température d’huile des multiplicateurs montre un échauffement lors de vents forts, incompatible avec les préconisations du constructeur. Deux machines, E3 et E5, ont déjà fait l’objet de changement de l’arbre rapide de leur multiplicateur. Sont envisagés :

- Un renforcement du système de refroidissement de l’huile du multiplicateur ;

- Une mise en place de suivi vibratoire du multiplicateur.

Déroulement de l’étude :

| 1 | Etude de l’adaptation du fonctionnement des turbines aux conditions d’implantation |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 30 min |

Avant de procéder à la limitation de la plage de fonctionnement, l’exploitant du parc demande à l’équipe de maintenance de valider l’hypothèse de fortes turbulences. Ces turbulences seraient amplifiées par une forte pente de la zone d’implantation.

| Q.1-1 | Documents à consulter : DP2, DT3 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

A l’aide du plan définissant la position des éoliennes, représenter par une croix E2 et E6 sur la coupe du profil altimétrique (vue en coupe du terrain).

| Q.1-2 | Documents à consulter : DP2, DT4 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Indiquer dans quelle zone type d’implantation se situent les éoliennes E2 à E6. Justifier la réponse.

| Q.1-3 | Documents à consulter : DT1 et DT3 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

D’après les relevés de vent des années antérieures, préciser si la classe de vent IEC du site d’implantation est II-B ou II-A. Justifier la réponse.

| Q.1-4 | Document à consulter : DP4 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

À partir des réponses précédentes, conclure quant aux risques de présence de turbulences sur le site d’implantation des machines.

Comparer la classe de vent pour laquelle les éoliennes sont conçues avec celles du site d’implantation. Conclure.

Afin de limiter l’impact mécanique dû aux turbulences du site, il a été décidé de mettre en sécurité la machine à partir d’une vitesse de 20 m.s-1, à la place de 25 m.s-1 (comme réglée à l’origine).

L’exploitant du parc demande à l’équipe de maintenance de vérifier que cette modification n’entraîne pas une perte de production de plus de 5 %.

| Q.1-5 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

A partir du tableau de production d’une année type d’une machine, compléter le tableau de l’énergie produite pour les vitesses de vents de 20 à 25 m.s-1. Calculer le total d’énergie produite sur cette plage.

| Q.1-6 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Calculer le pourcentage de perte de production par machine liée à cette limitation de plage de fonctionnement. Conclure quant à la demande de l’exploitant.

| 2 | Amélioration du système de refroidissement de l’huile du multiplicateur |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 120 min |

Mise en situation

Le système auxiliaire de refroidissement est une aide au circuit principal permettant de maintenir la température de l'huile du multiplicateur dans les limites de températures autorisées.

La fonction de la pompe auxiliaire est de faire circuler l'huile directement depuis le multiplicateur jusqu'à l'échangeur air-huile situé sur le toit de la nacelle (DT6)

Problématique

Les éoliennes E2 à E6 se mettent en arrêt de production lorsque la température maximale de l’huile du multiplicateur est atteinte. Il est demandé à l’équipe de maintenance de quantifier la puissance de chaleur à dissiper et mettre en place une solution permettant d’assurer un meilleur refroidissement de l’huile.

| Q2.1 | Document à consulter : DP4 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Reporter la valeur des rendements sur le schéma de l’éolienne.

Calculer la puissance d’entrée de la génératrice.

Calculer la puissance d’entrée du multiplicateur.

En déduire la puissance perdue dans le multiplicateur.

Les calculs devront être détaillés.

| Q2.2 | Documents à consulter : DT7 - DT8 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Afin de dissiper la puissance perdue dans le multiplicateur, on utilise un échangeur air-huile.

A partir de la température provoquant l’arrêt de production et à l’aide de la méthode de calcul donnée par l’exemple du document constructeur :

Calculer la puissance d’échange spécifique (PeS en kW/°C) entre la température de l’air ambiant à 30°C et la température de l’huile provoquant l’arrêt de production.

| Q2.3 | Documents à consulter : DT6 - DT7 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Il a été installé un échangeur air-huile  MG AIR 2060K sur le toit de la nacelle.

Le circuit de refroidissement est équipé de deux circuits (principal C1 et auxiliaire C2).

Pour des raisons de sécurité, il faut que le circuit auxiliaire C2 soit capable de dissiper toute la puissance perdue lors d’une défaillance du circuit C1.

Reporter les valeurs de débit et fréquence de rotation de la pompe.

A partir du diagramme, déterminer la puissance d’échange spécifique obtenue. Reporter la valeur.

Comparer le besoin calculé (Q2.2) avec la solution technique proposée. Conclure.

| Q2.4 | Documents à consulter : DT6 - DT7 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

On souhaite augmenter la puissance d’échange spécifique de l’installation du circuit auxiliaire.

Proposer 3 solutions techniques permettant d’atteindre cet objectif.

On souhaite conserver le groupe motopompe actuel. On envisage l’installation d’un variateur de vitesse permettant d’augmenter la fréquence de rotation du moteur en place.

Déterminer graphiquement le débit de pompe nécessaire pour obtenir une puissance d’échange Pes = 0,85 kW / °C

Reporter la valeur dans le tableau du document réponse.

| Q2.5 | Documents à consulter : DT6 - DT9 - DT10 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Le schéma initial de l’installation se trouve sur le folio 1 du DT9. On souhaite faire une gestion du débit sur 4 plages de fonctionnement ; pour cela, on installe un variateur de vitesse (folio2) qui devra être paramétré. Celui-ci sera commandé par un automate CPU224.

Justifier le choix du variateur installé.

| Q2.6 | Documents à consulter : DT9 - DT11 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

A partir du folio 2, donner la désignation et le rôle des éléments suivants :

- Q1 ; R1A-R1C ; Li1 ; Li3 et Li4

| Q2.7 | Document à consulter : DT9 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

A partir du folio 2, donner le type de signal envoyé par la sortie %Q0.0 ?

Expliquer le rôle de %Q0.0

| Q2.8 | Documents à consulter : DR6 - DT9 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Dire s’il aurait été possible de raccorder Li1, Li3 et Li4 aux sorties automates %Q0.1, %Q0.2 et %Q0.3. Justifier la réponse.

| Q2.9 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Compléter le schéma électrique de câblage de la sonde PT100 avec son transmetteur 0-10V et le raccordement à l’entrée analogique %IW1.1

| Q2.10 | Documents à consulter : DT7 - DT8 - DT12 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Afin d’optimiser la précision de la plage de températures mesurée par la PT100 (DT8), il est nécessaire de régler le transmetteur (DT12).

Indiquer par une croix la position des contacts DIP pour la plage de température compatible avec le besoin et l’étendue de mesure la plus faible. Préciser la valeur de la plage de températures.

| Q2.11 | Documents à consulter : DT13 - DR5 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

On souhaite définir les 4 plages de fréquences du variateur à partir des températures données par le cahier des charges.

A l’aide de la courbe du document technique, déterminer les débits en fonction des températures.  Compléter la colonne correspondante du tableau.

| Q2.12 | Documents à consulter : DT9 - DT13 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Relever et reporter dans le tableau la fréquence de rotation du moteur pour la fréquence nominale (50 Hz)

Le débit, la fréquence de rotation de la pompe et la fréquence d’alimentation sont proportionnels. Calculer puis reporter dans le tableau les valeurs manquantes.

| Q2.13 | Documents à consulter : DT11 - DT9 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Justifier à partir du schéma folio 2 (DT9) les connexions au niveau de Li3 à Li5 par rapport au besoin.

| Q2.14 | Document à consulter : DT8 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Le service maintenance a relevé l’évolution de la température du multiplicateur sur une période.

A partir de la courbe de température, compléter les chronogrammes de :

- L’état de fonctionnement de la motopompe auxiliaire (MPA) ;

- Les fréquences de fonctionnement (0, F1, F2, F3 ou F4 : voir repères sur tableau DR5) ;

- L’état de production de l’éolienne.

| 3 | Surveillance vibratoire du multiplicateur |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 60 min |

| Q.3-5 | Document à consulter : DP4 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Afin d’éviter une détérioration prématurée des multiplicateurs et intervenir au plus tôt, un système d’analyse vibratoire on-line va être installé sur les six machines concernées.

| Q.3-1 | Documents à consulter : DT16 - DT17 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

A l’aide des documents, indiquer trois avantages d’un système d’analyse vibratoire « On Line Kite ».

| Q.3-2 | Documents à consulter : DT18 - DT19 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Citer les 3 composants permettant de réaliser le guidage en rotation de l’arbre rapide du multiplicateur.

| Q.3-3 | Documents à consulter : DT18 - DT19 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Les résultantes des charges axiales et radiales appliquées sur l’arbre rapide par l’arbre intermédiaire sont déjà indiquées.

Représenter les forces de réaction axiales et radiales des roulements de l’arbre rapide. La représentation se fera uniquement de manière qualitative, par des flèches.

A l’aide de la nomenclature partielle DT18, justifier la présence de charge axiale au niveau de l’engrènement de l’arbre rapide avec l’arbre intermédiaire. Justifier les réactions de chacun des roulements.

L’analyse de la détérioration des multiplicateurs montre une forte dégradation du roulement à billes à quatre points de contact, principalement sur la bague externe. Le bureau d’étude chargé de l’implantation du système d’analyse vibratoire préconise la mise en place des accéléromètres Acc1 et Acc2 pour la surveillance de ce roulement.

| Q.3-4 | Documents à consulter : DT16 - DT18 - DT19 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Justifier l’emplacement et l’orientation des accéléromètres Acc1 et Acc2.

Afin d’optimiser au mieux la surveillance des composants de l’arbre rapide, il est nécessaire de connaitre sa plage de fonctionnement (fréquence de rotation). Afin de pouvoir analyser les spectres vibratoires relevés, les résultats seront exprimés en Hertz.

- Relever le rapport (ratio) du multiplicateur.

- Relever les fréquences de rotation minimum et maximum du rotor.

- Convertir ces fréquences en Hertz.

- Calculer les fréquences de rotation minimum et maximum de l’arbre rapide.

- Convertir ces fréquences en Hertz.

L’analyse précise du roulement à billes à quatre points de contact nécessite de déterminer la fréquence des chocs générés lors de l’apparition d’un défaut sur la bague externe. Les fréquences seront exprimées en Hertz.

| Q.3-6 | Document à consulter : DT20 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Relever les caractéristiques nécessaires aux calculs de fréquence de défaut de la bague externe :

- Diamètre primitif ;

- Diamètres des éléments roulants ;

- Nombre d’éléments roulants ;

- Angle de contact.

| Q.3-7 | Documents à consulter : aucun | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Calculer la fréquence des défauts maximum Fbemax, et minimum Fbemin, de la bague externe du roulement pour les fréquences de rotation maximum et minimum de l’arbre rapide.

Indiquer par une flèche le pic correspondant à Fbemax.

Préciser à quel phénomène correspond le pic B.

Représenter par un rectangle la zone de surveillance allant de Fbemin à Fbemax, la valeur seuil maximum étant fixée à 0,3.g .

| 4 | Intégration du variateur et du système d’analyse vibratoire dans le réseau |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 30 min |

Le variateur et le système « OneProd Kite » sont connectés au réseau Modbus TCP/IP qui communique avec l’automate programmable. Le parc éolien communique avec le service exploitation en temps réel via un réseau Ethernet.

Les adresses IP du réseau « Production d’énergie électrique » appartiennent à la classe C.

La plage d’adressage est la suivante :

Plage d’adressage

192.168.1.0 à 192.168.1.255

En utilisant un masque de sous-réseau approprié, le réseau de la production (Exploitation et Parc éolien) est décomposé en deux sous-réseaux de dimensions égales (nombre d’adresses égal).

| Q.4-1 | Documents à consulter : DT14 – DT15 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

A partir des informations précédentes et de l’observation des adresses IP des matériels sur le DT15, compléter le tableau en donnant :

- le nom des deux sous-réseaux (Parc éolien ou Exploitation) ;

- les trois adresses manquantes (en décimal pointé).

| Q.4-2 | Document à consulter : DT14 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

A partir de la notation CIDR, définir le masque, en décimal pointé et en binaire, permettant d’identifier le sous-réseau avec lequel on communique.

| Q.4-3 | Document à consulter : DT14 | Répondre sur DR10 |
| --- | --- | --- |

Il a été décidé d’attribuer une adresse IP à chacune des 6 éoliennes du parc en codant leur numéro (de 1 à 6) sur les 3 bits grisés du dernier octet (voir ci-dessous) :

| 192 | 168 | 1 | Code décimal équivalent |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octet équiv. | Octet équiv. | Octet équiv. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Codage des éoliennes de 1 à 6

Codage des éoliennes de 1 à 6

Compléter le tableau d’adressage pour le parc éolien.

En déduire le masque, en notation CIDR et décimal pointé, pour communiquer avec l’une des éoliennes.

| Q.4-4 | Documents à consulter : DT14 – DT15 | Répondre sur DR10 |
| --- | --- | --- |

Les matériels en réseau Modbus de chaque éolienne sont numérotés et sont codés sur les 4 bits grisés du dernier octet (voir ci-dessous) :

| 192 | 168 | 1 | Code décimal équivalent |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octet équiv. | Octet équiv. | Octet équiv. | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |

Codage des matériels

Codage des matériels

Compléter le tableau d’adressage pour les matériels ajoutés (Variateur et OneProd Kite) pour l’éolienne n°2.

______________

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option C : Systèmes Éoliens

Session 2023

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOCUMENTS RÉPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR10

de la page 12 à la page 16.

Q 1-1 : Positionnement des éoliennes

1

2

3

4

km

PROFIL ALTIMÉTRIQUE

650

600

550

500

450

400

Altitude (m)

Distance (km)

1

2

3

4

km

PROFIL ALTIMÉTRIQUE

650

600

550

500

450

400

Altitude (m)

Distance (km)

Q 1-2 : Zone type d’implantation

Q 1-3 : Classe IEC du site d’implantation

Q 1-4 : Commentaires / turbulences

Q 1-5 : Récapitulatif partiel de production annuelle

| Vitesse de vents (m.s-1) | Production (kWh) |
| --- | --- |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| TOTAL |  |

Q 1.6 : Pourcentage de perte de production – Conclusion

Q 1.6 : Pourcentage de perte de production – Conclusion

Calculs :

Calculs :

Q 2-1 : Bilan des puissances

Puissance d’entrée du multiplicateur

Puissance d’entrée de la génératrice

PG = 2 MW

Géné

Mult

PeG =………………..

PeM = ……..……….

Puissance d’entrée du multiplicateur

Puissance d’entrée de la génératrice

PG = 2 MW

Géné

Mult

PeG =………………..

PeM = ……..……….

Q 2-2 : Puissance d’échange spécifique

Q 2-3 : Caractéristiques du circuit auxiliaire existant

| Débit (l.min-1) | Fréquence de rotation (tr.min-1) | Puissance d’échange (kW/°C) |
| --- | --- | --- |

Comparaison – Conclusion :

Q 2-4 : Augmentation de la puissance spécifique d’échange

3 solutions techniques :

| Débit (l.min-1) | Puissance d’échange (kW/°C) |
| --- | --- |
|  | 0,85 |

Q 2-5 : Justification du choix du variateur

Q 2-6 : Désignation et rôle des éléments

| Repères | Désignation | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Q1 |  |  |
| R1A-R1C |  |  |
| Li1 |  |  |
| Li3 et Li4 |  |  |

Q 2-7 : Type de signal et rôle de %Q0.0

Q 2-8 : Justification de raccordement de Li1, Li3 et Li4

Q 2-10 : Paramétrage du transmetteur

| ON |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF |  |  |  |  |  |  |
| DIP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Plage de températures |

Q 2-11 – Q 2-12 : Paramétrage du variateur de fréquence

| Température (°C) | Débits (l.min-1) | Fréquence de rotation (tr.min-1) | Fréquences (Hz) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59°C | 160 |  | F1 | 50 |
| 65°C |  |  | F2 |  |
| 71°C |  |  | F3 |  |
| 78°C |  | 1750 | F4 |  |

Q 2-13 : Justification des connexions Li3 à Li5

Q 3-1 : 3 avantages d’un système d’analyse vibratoire On-line Kite

-

-

-

Q 3-2 : Composants de guidage en rotation de l’arbre rapide

-

-

-

Q 2-9 : Schéma à compléter

Q 2-14 : Chronogramme à compléter

0

F1

0

F1

Q 3-3 : Bilan des actions mécaniques sur l’arbre rapide

Justifications :

Q 3-4 : Justification emplacement et orientation des accéléromètres

| Ratio multiplicateur : __________ | Minimum |  | Maximum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t.min-1 | Hz | t.min-1 | Hz |
| Fréquence de rotation du rotor |  |  |  |  |
| Fréquence de rotation de l’arbre rapide |  |  |  |  |

Q 3-5 : Plage de fonctionnement de l’arbre rapide

Q 3-6 : Calcul des fréquences limites du défaut sur la bague extérieure

| Diamètre primitif Dm |  | Fbemin = |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diamètre éléments roulants d |  |  |  |
| Nombre d’éléments roulants z |  | Fbemax = |  |
| Angle de contact |  |  |  |

B – Phénomène :

B – Phénomène :

Q 3-7 : Spectre 0-250 Hz sur voie Acc2, fréquence de rotation arbre rapide 30 Hz

0,3

0,3

g

g

Hz

Hz

Q 4.1 : Structure du réseau informatique

| RESEAU Production Energie Electrique | SOUS-RESEAU : | 1ère adresse sous-réseau | 192.168.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dernière adresse sous-réseau |  |
|  | SOUS-RESEAU : | 1ère adresse sous-réseau |  |
|  |  | Dernière adresse sous-réseau |  |

Q 4.2 : Masque de sous-réseau

Adresse CIDR : 192.168.1.0 / 25

| Adresse du masque en décimal pointé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 |  |  |  |

| Adresse du masque en binaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Q 4-3 : Adresses IP des 6 éoliennes

| Eolienne | Dernier octet de l’adresse IP |  |  |  |  |  |  |  | Adresse IP de l’éolienne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.168.1. ____ |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.168.1. ____ |
| 3 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.168.1. ____ |
| 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.168.1. ____ |
| 5 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.168.1. 208 |
| 6 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.168.1. ____ |

Masque groupe des éoliennes

| Adresse CIDR du masque |  |
| --- | --- |

| Adresse du masque en décimal pointé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Q 4-4 : Adressage des matériels ajoutés sur l’éolienne n°2

| N° | Matériel | Dernier octet de l’adresse IP |  |  |  |  |  |  |  | Adresse IP du matériel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ATV61 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 192.168.1. ____ |
| 13 | OneProd Kite | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 192.168.1. ____ |

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option C : Systèmes Éoliens

Session 2023

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT20

de la page 18 à la page 28.

Classes de vents

Classes de vents

Les classes de vents IEC sont définies par la norme internationale IEC-61400. Cette norme définit 5 classes de vent : I, II, III, IV et S.

| Classe de vents IEC | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vref (m.s-1) | 50,0 | 42,5 | 37,5 | 30 |
| Vave (m.s-1) | 10.0 | 8.5 | 7.5 | 6.0 |
| V50 (m.s-1) | 70 | 59,5 | 52,5 | 42,0 |
| I15 Classe A | 18 % |  |  |  |
| I15 Classe B | 16 % |  |  |  |

Les éoliennes de classe I sont les plus résistantes structurellement et les éoliennes de classe IV sont les moins résistantes.  La classe S est réservée aux projets spéciaux.

Elle définit aussi deux classes d’intensité de turbulence : A et B à 15 m.s-1. Les éoliennes de classe A pourront supporter un régime de vent avec une intensité de turbulence plus élevée que la classe B.

Les vitesses sont considérées à la hauteur du moyeu de l’éolienne. I15 représente les turbulences sur une moyenne de 15 mn.

Vref est définie par la norme IEC-61400-1 comme étant la vitesse de vent utilisée pour définir les classes d’éoliennes. C’est la vitesse de vent extrême (pendant 10 mn) avec un intervalle d’occurrence d’une fois tous les 50 ans, à laquelle l’éolienne peut être soumise.

Vave est définie par la norme IEC-61400-1 comme étant la vitesse moyenne annuelle à laquelle l’éolienne est soumise.

V50 est définie par la norme IEC-61400-1 comme étant la vitesse de vent extrême (pendant 3 secondes) avec un intervalle d’occurrence d’une fois tous les 50 ans, à laquelle l’éolienne peut être soumise.

Rose des vents du site d’implantation

Vitesse moyenne (m.s-1) suivant la direction

Rose des vents du site d’implantation

Vitesse moyenne (m.s-1) suivant la direction

Distribution des vitesses de vents

du site d’implantation

Distribution des vitesses de vents

du site d’implantation

Répartition de la production par vitesse de vent d’une EVO80 sur le site d’implantation pour une année moyenne type.

Répartition de la production par vitesse de vent d’une EVO80 sur le site d’implantation pour une année moyenne type.

| Courbes de puissance et de production |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse de vent (m.s-1) | Probabilité | Nombre d'heures par an | P (kW) | Production (kW.h) |
| 0 | 0,25% | 21,9 | 0 | 0 |
| 1 | 1,98% | 173,5 | 0,00 | 0 |
| 2 | 3,84% | 336,7 | 0,00 | 0 |
| 3 | 5,48% | 480,4 | 0,00 | 0 |
| 4 | 6,82% | 597,2 | 64 | 38 220 |
| 5 | 7,79% | 682,2 | 159 | 108 474 |
| 6 | 8,37% | 733,4 | 314 | 230 287 |
| 7 | 8,58% | 751,3 | 511 | 383 927 |
| 8 | 8,44% | 739,1 | 767 | 566 854 |
| 9 | 8,01% | 701,5 | 1096 | 768 792 |
| 10 | 7,36% | 644,5 | 1439 | 927 471 |
| 11 | 6,56% | 574,7 | 1700 | 976 966 |
| 12 | 5,69% | 498,1 | 1912 | 952 400 |
| 13 | 4,80% | 420,3 | 2000 | 840 523 |
| 14 | 3,94% | 345,5 | 2000 | 690 995 |
| 15 | 3,16% | 277,0 | 2000 | 553 978 |
| 16 | 2,47% | 216,7 | 2000 | 433 401 |
| 17 | 1,89% | 165,5 | 2000 | 331 056 |
| 18 | 1,41% | 123,5 | 2000 | 247 015 |
| 19 | 1,03% | 90,1 | 2000 | 180 100 |
| 20 | 0,73% | 64,2 | 2000 | 128 356 |
| 21 | 0,51% | 44,7 | 2000 | 89 443 |
| 22 | 0,35% | 30,5 | 2000 | 60 954 |
| 23 | 0,23% | 20,3 | 2000 | 40 633 |
| 24 | 0,15% | 13,2 | 2000 | 26 500 |
| 25 | 0,10% | 8,5 | 2000 | 16 911 |
| 26 | 0,06% | 5,3 | 0,00 | 0 |
| 27 | 0,04% | 3,2 | 0,00 | 0 |
| 28 | 0,02% | 1,9 | 0,00 | 0 |
| 29 | 0,01% | 1,1 | 0,00 | 0 |
| 30 | 0,01% | 0,6 | 0,00 | 0 |
| 31 | 0,00% | 0,4 | 0,00 | 0 |
| 32 | 0,00% | 0,2 | 0,00 | 0 |
| 33 | 0,00% | 0,1 | 0,00 | 0 |
| 34 | 0,00% | 0,1 | 0,00 | 0 |
| 35 | 0,00% | 0,0 | 0,00 | 0 |
| Total | 100,00% | 8760,0 h |  | 8 593 255 kW.h |

Profil altimétrique de la zone d’implantation

Profil altimétrique de la zone d’implantation

Axe du profil altimétrique

Point 0 (altitude 575m)

1000 m

Axe du profil altimétrique

Point 0 (altitude 575m)

1000 m

Relevés de vent du site

Relevés de vent du site

| Années | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse extrême sur 10 mn (m.s-1) | 41 | 40,5 | 38 | 42 | 39 | 42 | 40 | 39 | 42 | 41 | 40 |
| V moyenne (m.s-1) | 8 | 7.5 | 6.8 | 8.3 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 7.4 | 8 |
| Vitesse extrême sur 3 s (m.s-1) | 48 | 56,5 | 52 | 59 | 54 | 58.5 | 56 | 55 | 58 | 59 | 57 |
| I 15 (%) | 15 | 14 | 13 | 16.5 | 15 | 17 | 16 | 15.5 | 17 | 16 | 15.5 |

Zones types d’implantation

Zones types d’implantation

Les vecteurs représentent la direction et la valeur de sa vitesse à l’altitude considérée.

Zone type 1

Zone type 1

Collines aux pentes douces et au sommet arrondi

Site très favorable

Zone type 2

Zone type 2

Collines à pentes raides ou sommet de falaise

Site propre à provoquer la destruction des machines à bref délais. Très défavorable.

Zone type 3

Zone type 3

Piton rocheux, arbres, immeubles : perturbations importantes. A éviter

Ventilateur

Echangeur

Ventilateur

Echangeur

MPA

MPA

-15°C et 100°C

PT100 (R402)

-15°C et 100°C

PT100 (R402)

Moteur IE3-MS90L

Moteur IE3-MS90L

SCHÉMA INITIAL

SCHÉMA INITIAL

Moteur IE3-MS90L

Moteur IE3-MS90L

SCHÉMA MODIFIÉ

SCHÉMA MODIFIÉ

l.min-1

l.min-1

Ecriture CIDR

Ecriture CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Ecriture CIDR

Ecriture CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Nbre d’IP disponibles sur ce réseau :

256 – 2 = 254

de 192.168.1.1

à 192.168.1.254

Nbre d’IP disponibles sur ce réseau :

256 – 2 = 254

de 192.168.1.1

à 192.168.1.254

Principe du système de surveillance éolien KITE

Principe du système de surveillance éolien KITE

Implantation des accéléromètres

Implantation des accéléromètres

Principe des accéléromètres utilisés

Principe des accéléromètres utilisés

Axe de mesure

Axe de mesure

Descriptif du système KITE

Descriptif du système KITE

Vue en perspective intérieure du multiplicateur

Vue en perspective intérieure du multiplicateur

Nomenclature partielle (voir DT19)

| Référence plan | Désignation |
| --- | --- |
| 100 | Arbre rapide pignon à taille hélicoïdale Z = 23 dents |
| 150 | Roulement à rouleaux SKF : NU 232 ECML / C3 |
| 151 | Roulement à rouleaux SKF : NU 2326 ECMA / C3 |
| 152 | Roulement à billes à 4 points de contact SKF : QJ 328 N2MA / C3 |

Types de roulements

Types de roulements

### Les roulements à rouleaux cylindriques :

Les roulements à rouleaux cylindriques peuvent supporter une charge radiale très élevée, en revanche ils ne peuvent supporter qu’une très faible charge axiale.

### Les roulements à billes à quatre points de contact :

Les roulements à billes à quatre points de contact sont des roulements radiaux à billes à contact oblique à une rangée dont les pistes de roulement ont été conçues pour supporter des charges axiales dans les deux sens. Pour une charge axiale donnée, une charge radiale limitée peut également être supportée.

Fréquences cinématiques des roulements et de leurs défauts :

- d = diamètre des éléments roulants

- Z = nombre d’éléments roulants

- Dm = diamètre primitif du roulement

- = angle de contact (roulement à contact oblique)

- F0 = fréquence  de rotation de l’arbre en Hertz (la bague externe est supposée fixe).

L’ensemble des dimensions est exprimé en mm.

| Fréquence de rotation de la cage |  |
| --- | --- |
| Fréquence de défaut bague externe |  |
| Fréquence de rotation des éléments roulants |  |
| Fréquence de défaut bague interne |  |

Les dégradations localisées.

Un défaut localisé sur un des éléments se manifestera par un choc dur à la fréquence de contact de la détérioration :

- Défaut sur bague externe  choc à FBE

- Défaut sur bague interne  choc à FBI

- Défaut sur élément roulant   choc à 2.FB

Caractéristiques des roulements QJ328 N2MA/C3

Caractéristiques des roulements QJ328 N2MA/C3

Roulement à billes à 4 points de contact :

- Diamètre d’alésage : 140 mm, diamètre exterieur : 300 mm, largeur : 62 mm.

- Diamètre primitif du roulement : Dm = 220 mm.

- Nombre d’élements roulants : Z = 12

- Diamètre des éléments roulants : d = 47,625 mm

- Angle de contact : 35 °