# BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

MAINTENANCE DES SYSTÈMES

Option C: Systèmes Éoliens

Session 2022

U 4 : Analyse technique en vue de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

Corrigé

| CODE ÉPREUVE : |  | EXAMEN BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR |  | SPÉCIALITÉ : MAINTENANCE DES SYSTÈMES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SESSION : 2022 |  | ÉPREUVE : E4 ANALYSE TECHNIQUE EN VUE DE L’INTÉGRATION D’UN BIEN |  |  |  |
| Durée : 4h | Coefficient : 6 |  |  |  | Page 1/7 |

Yaw

Generator

Convertisseur

Q.1-1	Q.1-2 Diagramme des exigences de l’éolienne

| 1 – Système de refroidissement | 7 – Pales |
| --- | --- |
| 2 – Génératrice - Generator | 8 – Hub |
| 3 – Frein | 9 – Armoire électrique - unité de contrôle |
| 4 – Multiplicateur - Gearbox | 10 – Main bearing – palier principal |
| 5 – Yaw system | 11 – Main shaft – arbre principal - lent |
| 6 – Pitch system ou roulement de pale | 12 – Arbre rapide et/ou Coupling |

Gearbox

Coupling

Pitch

Q.1-3-1

Pmax

Pmax

= ½ . ρ .S . V3 . 16/27 = 1/2 x 1,23 x 6361,7 x 1000 x 16/27

= 2 318 486 W = 2 318 kW = 2,318 MW

Q.1-3-2

| Éléments |  | Rendements |
| --- | --- | --- |
| Multiplicateur | η_Té = 0,95 | η_Mu = 0,855 |
|  | η_Tc = 0,90 |  |
| Génératrice |  | η_Gé = 0,96 |
| Convertisseur |  | η_Co = 0,97 |
| Transformateur |  | η_Tr = 0,98 |

PElec = PMax η_Mu . η_Gé . η_Co . η_Tr = 1 809 004 W = 1 809 kW = 1,809 MW Puissance relevée = 1 560 kW

Conclusion : La puissance calculée est largement supérieure à la puissance électrique fournie par le constructeur.

La puissance relevée sur la courbe est bien inférieure à la puissance calculée.

Q.1-3-3

Q. 1-3-4

Puissance perdue : Pmain-shaft – Pspeed-shaft = 2007 – 1716 = 291 kW

Justification :

La puissance perdue, égale à 291 kW, est importante et nécessite donc un système de lubrification performant pour limiter les frottements qui génèrent cette perte d’énergie.

| Liaisons | Repère côté rs | Repère côté gs |
| --- | --- | --- |
| Bâti – Porte-satellite | 256 | 255 |
| Bâti – LSS | 351 | 350 |
| Bâti – IMS | 451 | 450 |
| Bâti – HSS | 151 | 150 |

Q.2-1-1

À V = 10 m.s-1, Cpe = 0,4

PElec = ½ x 1,23 x 6361,7 x 1000 x 0,4 = 1,56 MW

À V = 10 m.s-1. : Les 2 puissances, calculée et relevée sur la courbe, sont identiques.

| Turbine | Type | Size | Repère | Description | Up-tower |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V90 | PEAB | 4435,2 | 100 | Arbre rapide : HSS | X |
|  |  |  | 150 | Roulement Arbre rapide - gs | X |
|  |  |  | 151 | Roulement Arbre rapide - rs | X |
|  |  |  | 400 | Shaft IMS – Arbre intermédiaire | X |
|  |  |  | 450 | Roulement IMS - gs | X |
|  |  |  | 451 | Roulement IMS - rs | X |
|  |  |  | 350 | Roulement LSS - gs | X |
|  |  |  | 352 | Roulement LSS - gs | X |
|  |  |  | 351 | Roulement LSS - rs | XXX |
|  |  |  | 355 | pitch tube | X |
|  |  |  | 255 | Roulement porte satellite - gs | XXX |
|  |  |  | 256 | Roulement porte satellite - rs | X |

Q.2-1-2

Q.3-1-1 Identifier les composants

| Replaceable | X |
| --- | --- |
| To be checked | XX |
| Not replaceable | XXX |

| Repère | Désignation | Fonction dans l’installation |
| --- | --- | --- |
| 10 | Sonde de Temp. PT100 | Mesure de la température d’huile |
| 17 | Capteur de niveau | Détection du niveau d’huile |
| 8 | Échangeur | Refroidissement circuit 1 |
| 25 | Échangeur | Refroidissement circuit 2 |
| 14 | PT100 | Mesure de la température du roulement |
| 24 | Moto-pompe | Circulation du fluide de refroidissement 2 |
| 13a | Résistance | Réchauffage de l’huile |
| 9 | Pressostat | Donner une information en fonction de la valeur de la pression d’huile |

## Q.3-1-2

| Repères | Désignations des composants |
| --- | --- |
| 26 | Accumulateur 10 litres |
| 36 | Accumulateur 1,4 litre |

Q.3-1-3 Identifier le circuit électrique du rotor, du stator, ainsi que les tensions d’alimentation correspondantes :

……………………

Conclusion :

Le roulement repère 351 du LSS côté rotor ne peut pas être changé en Up-tower : donc changement de gearbox.

|  | Circuit | Tension d’alimentation |
| --- | --- | --- |
| Rotor | A | 480V |
| Stator | B | 690V |

## Q.3-1-4 identifier les composants repérés 1 à 4

| Repère du composant | Nom du dispositif |
| --- | --- |
| 1 | Convertisseur alternatif – continu (Redresseur) |
| 2 | Condensateur de filtrage |
| 3 | Convertisseur continu-alternatif (Onduleur) |
| 4 | Inductance de lissage |

Q.3-2-1

Procédure de mise en sécurité hydraulique :

- (Arrêt du moteur électrique, et donc arrêt de la pompe)

- (Consignation électrique)

- Purger les 2 circuits (pitch et frein) en ouvrant progressivement les needle valves 27 et 34.

- Vérifier, en utilisant un manomètre (en 19.3 et en 19.6), que la pression dans les différents circuits est à 0.

| Symbole | Protection | Défaut |
| --- | --- | --- |
|  | Thermique | Surcharge |
|  | Magnétique | Court-circuit |

Q.3-2-2

Type de réseau interne HTA : Antenne ou Simple Dérivation

Q.3-2-4 Ordre chronologique des actions à réaliser dans le cadre d’une consignation HTA/BT

| Ordre chronologique | Action à réaliser |
| --- | --- |
| 10 | Vérification d’absence de tension HTA |
| 6 | Vérification de l’extinction des voyants |
| 1 | Vérification du bon état du matériel HTA, du transformateur et du matériel BT Vérification de la position des différents appareils et de l’allumage des voyants sur la cellule |
| 8 | Ouverture du panneau de la cellule |
| 7 | Fermeture du sectionneur de terre Condamnation du sectionneur de terre |
| 3 | Ouverture du disjoncteur BT Débrochage du disjoncteur BT |
| 2 | Préparation et vérification des équipements de protection et appareils nécessaires |
| 9 | Vérification visuelle de la mise à la terre amont et aval des fusibles |
| 4 | Condamnation du disjoncteur BT |
| 5 | Ouverture de l’inter-sectionneur HTA |

## Q.3-2-5

Utilisation de Q7 pour consigner : Non, on ne peut pas utiliser Q7, il n’assure pas la fonction de sectionnement.

Masse du multiplicateur = 16 440 kg

Capacité de l’élingue = CMU de 8000 kg chacune (il faut 4 élingues)

Interprétation des valeurs mesurées :

Les valeurs indiquent un défaut d’isolement. Toutes les valeurs sont inférieures à 100MΩ

Proposition des actions éventuelles de maintenance en les justifiant :

L’usure des balais nécessaires au contact glissant entre le rotor et le stator, peut engendrer un empoussièrement de la machine.

Un nettoyage et dépoussiérage seraient nécessaires.

Q 4-1-1

La tension d’essai pour une mesure d’isolement sur ce circuit : 1000V Justifier la réponse :

Pour 600V comme pour 1000V tension d’essai : 1000V

Q.4-1-2 Ordre chronologique des actions nécessaires avant d’effectuer les mesures d’isolement :

| Ordre des opérations | Mesure de sécurité | Ordre des opérations | Mesure de sécurité |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | MALTCC | 3 | Port de gants isolants |
| 6 | Vérification bon état de l’appareil MΩ | 1 | Consignation du circuit |
| 5 | Découplage | 2 | Ventilation du local |

Valeur du signal pour un vent de 13m.s-1 : WMT701 pour 40 m.s-1 Résolution option 3 pour 40 m.s-1 : 0,4 mA/m/s	I = 13 x 0,4 = 5,2 mA

Q.4-1-3

Justifier le bon fonctionnement de la Pt100 :

Lecture tableau pour 23°C : R = 108,96 Ω

Valeur de la mesure : 109Ω

Les deux valeurs sont similaires, la PT100 fonctionne correctement

Q.4-2

Niveau d’habilitation électrique : BR (chargé d’intervention générale en Basse Tension)

Q.4-1-4 Bornes entre lesquelles vous effectuerez les tests :

Q.4-3 : Mesures réalisées sur le circuit de l’anémomètre pour un vent de 13m.s-1

| Mesures enroulements connectés | 1ère borne | 2ème borne | Résultats de la mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Entre … et… | PE (Terre) | U1 ou W2 | 53 MΩ |
| Entre … et… | PE (Terre) | V1 ou U2 | 62 MΩ |
| Entre … et… | PE (Terre) | W1 ou V2 | 45 MΩ |
| Mesures enroulements déconnectés | 1ère borne | 2ème borne |  |
| Entre … et… | U1 | W2 |  |
| Entre … et… | V1 | U2 |  |
| Entre … et… | W1 | V2 |  |

| Valeurs mesurées | Interprétation du signal |
| --- | --- |
| 0 mA | Anémomètre défaillant ou liaison électrique coupée |
| 4 mA | 0 m.s-1 |
| 5,2 mA | Bon fonctionnement de l’anémomètre (13 m.s-1) |
| 20mA | >= 40 m.s-1 ou anémomètre défaillant |

## Q.5-1

Coût de perte de production due au bridage :

Eperdue = 20% (50% x 2MW x 30j x 24h) = 144 MWh Coût (perte de production due au bridage) = 144 x 94 = 13 536 €

Coût de perte de production due à l'action de maintenance :

Eperdue = 20% (2MW x 8j x 24h) = 76,8 MWh

Coût (perte de production due à l’arrêt) = 76,8 x 94 = 7 219 €

Coût total de perte de production :

Coût (perte de production) = 13 356 € + 7 219 € = 20 755 €

Q.5-2

Actions de maintenance préventive :

Améliorer le suivi des machines ; anticiper les défaillances sur le composant essentiel (gearbox) :

- opter pour une solution CMS : analyse vibratoire.

- contrôle d’huile plus performant en introduisant un contrôle par système portatif qui compte les particules