BREVET PROFESSIONNEL

ÉLECTRICIEN(NE)

SESSION 2023

ÉPREUVE E10

« PRÉPARATION D’UNE OPÉRATION »

ELEMENTS DE CORRECTION

À destination des correcteurs

Mise en situation professionnelle :

L’espace jeune « LA VILLA » situé au 48 rue Charles Hermite à Paris 18éme, souhaite réaménager l’étage du bâtiment en un studio de répétition et d’enregistrement.

L’étage comportera une salle studio de répétition et d’enregistrement ainsi qu’une salle de réunion.

Votre entreprise SETELEC a été retenue pour la réalisation des travaux d’électricité courants forts et courants faibles.

Travail demandé :

Votre responsable vous sollicite pour réaliser les travaux de la salle de réunion. Il vous remet le dossier d’exécution constitué des documents suivants dans leurs versions numériques :

- Le CCTP Lot courants forts et courants faibles

- Le schéma de distribution de l’étage

- Le planning d’intervention des différents corps de métiers

- Les schémas architecturaux

- De la documentation technique

- Des notices

L’ensemble de ces documents se trouve en version numérique sur le poste informatique mis à votre disposition.

Au travers de ce dossier, en tant qu’électricien, vous êtes chargé de la préparation des interventions relatives aux activités suivantes :

- Activité 1 : Dépose des anciens appareillages

- Activité 2 : Réalisation du nouvel éclairage connecté de la salle de réunion

- Activité 3 : Réalisation de l’installation de nouvelles prises RJ45 et prises de courant connectées

- Activité 4 : Réalisation de l’éclairage de secours

Remarques :

- La préparation de ce chantier se décompose en différentes parties qui peuvent être traitées de manière indépendante, dans un ordre indifférent.

- Les propositions de réponses sont à inscrire aux endroits prévus sur le sujet.

- Pour répondre aux différentes questions préparatoires à l’opération, vous vous appuierez des documents constituants le dossier technique et le dossier ressource, qui constituent l’affaire. Ces dossiers sont exclusivement sous forme numérique.

En complément, un logiciel professionnel DIALUX EVO, installé sur le poste informatique, sera à utiliser.

# Activité 1 : Dépose des anciens appareillages

Vous êtes en charge de la dépose (démontage) de tous les appareillages de la salle de soutien (qui deviendra la salle de réunion).

A.1 - À l’aide des schémas architecturaux, indiquez si les appareils composant l’actuelle salle de soutien doivent être déplacés ou conservés. Spécifiez leur désignation et leur nombre.

| Symboles | Désignation | Nombre | Déplacé(s) | Conservé(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prise RJ45 | 1 | 1 |  |
|  | Prise de courant 2X16A+T | 3 | 2 | 1 |
|  | Interrupteur simple | 1 | 1 |  |
|  | BAES Bloc autonome | 2 | 1 | 1 |
|  | Déclencheur manuel SSI | 1 |  | 1 |
|  | Luminaire fluorescent | 4 | 4 |  |
|  | Luminaire LED | 4 | 4 |  |
|  | Radar détection intrusion | 1 |  | 1 |

A.2 - Précisez quelle est la 1ère précaution à prendre avant toute dépose de matériels.

A.3 - Indiquez si votre collègue, qui est habilité B2V, peut réaliser la consignation de l’ouvrage.

□ Oui                                                □ Non

A.4 - Sélectionnez le titre d’habilitation lui permettant de consigner toute ou partie de l’installation pour les travaux à réaliser.

□ B1V                                                □ BC

□ BR                                                  □ BE

A.5 - Procédez à une analyse des risques de la dépose de ces appareillages, en supposant que

la consignation a été effectuée.

| Tâches à réaliser | Danger | Risques | Précautions/Moyens |
| --- | --- | --- | --- |
| Dépose des BAES | Travail en hauteur Utilisation outillage manuel | Chutes Coupure | Plateforme PIR Casque Gants |
| Démontage des tubes fluorescents | Bris de Verre Poudre fluorescente | Coupure Projections yeux/nez/bouche | Gants Lunettes Masque |
| Dépose des chemins de câbles | Travail en hauteur Chute du luminaire Utilisation outillage manuel ou électroportatif | Chute Chute d’objets Coupure Projection métal | Plateforme Gants Lunettes |

A.6 - D’après le planning d’intervention des différérents corps de métiers, relevez les périodes auxquelles votre entreprise interviendra sur l’ensemble de ce chantier.

A.7 - Vous serez absent le 5 février au matin, précisez l’impact que cela peut avoir sur l’organisation du chantier.

A.8 - Listez les démarches à accomplir afin de limiter les incidences de cette absence sur le chantier.

Le souhait du client durant ce chantier est de vouloir réutiliser certains appareillages, notamment les luminaires LED.

A.9 - Précisez les avantages à ce réemploi.

A.10 - Indiquez les avantages liés à l’utilisation de luminaires LED en comparaison des luminaires à tube fluorescent.

A.11 - Reliez les déchets aux bennes de tri des déchets récupérés lors de la dépose.

# Activité 2 : Réalisation du nouvel éclairage connecté de la salle de réunion

Le client souhaite réutiliser les quatre plafonniers LED existants, dans l’objectif d’optimiser l’éclairage en fonction de la luminosité extérieure, étant donné que la salle de réunion possède une baie vitrée.

B.1 - À l’aide du plan architectural, déterminez le type et les dimensions de luminaires à réinstaller dans la salle de réunion.

B.2 - Déterminez la référence des luminaires à réinstaller dans la salle de réunion.

B.3 - Déterminez si les luminaires sont compatibles avec les besoins de variation demandés.

Le fabricant des luminaires propose dans sa gamme des drivers DALI adaptés à des luminaires non compatibles à l’origine.

B.4 - Déterminez la référence du driver compatible.

Votre conducteur de travaux vous fait remarquer que le mode de pose des luminaires a changé.

B.5 - Retrouvez le nouveau mode de pose puis déterminez la désignation et la référence de l’accessoire à commander.

| Mode de pose | Désignation | Référence |
| --- | --- | --- |
| Saillie | Cadre saillie 1200x300 | CODA-AC-5 800487 |

La solution retenue par le bureau d’étude pour l’optimisation de l’éclairage, en fonction de la luminosité extérieure de la salle de réunion, est le DALI LINK de chez BEG.

Afin de préparer l’implantation de l’armoire, vous devez passer commande à votre fournisseur.

B.6 - Préparez le bon de commande à transmettre à votre fournisseur.

| Type | Quantité | Référence |
| --- | --- | --- |
| Bloc d’alimentation PS-DALI-LINK-USB-REG | 1 | 93189 |
| PBM-DALILINK-4W-BLE (Module BP 4 voies – Bluetooth) | 1 | 92732 |
| PD11-DALILINK-FLAT-FP (Multi-Capteur) | 1 | 93068 |
| SW – DALI LINK BLE - APP | 1 | 92 847 |

Votre fournisseur habituel vient de vous livrer le matériel demandé. Vous trouverez le bon d’approvisionnement dans le dossier technique.

B.7 - Vérifiez le bon de livraison transmis incluant les reliquats précédents.

B.8 - Proposez un message par mail pour valider ou non la livraison.

Le câble existant arrivant du tableau devra être réutilisé.

B.9 - Indiquez le repère, le calibre actuel du disjoncteur ainsi que le type de câble.

B.10 - Vérifiez, par le calcul, si le disjoncteur peut être réutilisé. On prendra le cas le plus défavorable en terme de facteur de puissance (PF).

Un micro-switch ci-dessous inclus dans les drivers DALI permet d’ajuster le courant de sortie à l’intensité du luminaire.

B.11 - À partir de la documentation technique du driver, proposez une configuration du courant de sortie, (on prendra une intensité luminaire de 0,7A).

Afin de préparer votre intervention, vous devez réaliser le schéma de câblage de l’éclairage connecté.

B.12 - À l’aide des documents techniques du DALI LINK et du DRIVER proposez, sur le document annexe 1 page 19/21, un schéma de raccordement pour le :

- Raccordement de l’alimentation du DALI LINK

- Raccordement du détecteur et du module bouton poussoir Bluetooth

- Raccordement des DRIVERS des plafonniers LED

Il n’est pas utile de mettre les couleurs sur le schéma.

En vue de l’installation de l’éclairage de la pièce, votre responsable vous demande de :

- Vérifier que l’éclairage de la salle de réunion est suffisant pour éclairer la pièce,

- Confirmer la solution retenue par le bureau d’étude,

- Mettre à jour, éventuellement, le dossier d’ouvrage.

B.13 - D’après le CCTP, notez la valeur de l’éclairement E (en Lux) à fournir dans la salle de réunion.

B.14 - Relevez les 2 températures de couleur souhaitées pour les éclairages du bâtiment.

Après avoir interrogé le maitre d’œuvre, le choix de commuter les luminaires sur 4000K

est confirmé.

B.15 - D’après la documentation technique des plafonniers LED de la salle de réunion,

déterminez le flux lumineux fournit par un luminaire.

L’étude de l’éclairage de la salle de réunion a été réalisée par le bureau d’étude sous le logiciel Dialux evo. Le fichier numérique concernant l’affaire se trouve dans le dossier technique.

B.16 - À partir du fichier « Salle_de_réunion », relevez l’éclairement moyen (Em) de la salle de réunion, pour vous aider, utiliser le document « Tuto_dialux_salle_de_réunion ».

B.17 - Vérifiez la conformité de l’éclairement moyen (Em) relevé.

□ Conforme                                                   □ Non conforme

Justifiez :

B.18 - Proposez une solution de manière à ce que l’éclairement moyen (Em) soit conforme.

□ Modifier la hauteur des luminaires

□ Modifier la valeur de la température de couleur

□ Modifier la valeur du flux lumineux

B.19 - Relevez la valeur du flux lumineux indiquée sur chacun des luminaires sur le logiciel Dialux.

B.20 - Précisez si la valeur vous semble correcte.

□ Oui                                                   □ Non

B.21 - Si non, indiquez la valeur à laquelle vous la remplaceriez.

□ 3240 lm                                                  □ 3600 lm

B.22 - Effectuez la modification du flux lumineux, pour chacun des luminaires, toujours sous

le logiciel Dialux.

B.23 - Relevez puis notez le nouvel éclairement de la salle de réunion.

B.24 - Précisez si la valeur vous semble conforme.

□ Conforme                                                   □ Non conforme

Justifiez :

En vue de la mise à jour de l’installation, votre responsable vous demande d’enregistrer et d’imprimer les courbes isophotes.

B.25 - Sous Dialux evo, sauvegardez sur le Bureau avec comme nom de fichier (prénom_NOM_E10_BP_2023), puis imprimez les courbes isophotes de votre affaire.

- Appelez l’examinateur afin qu’il vous observe dans votre action.

# Activité 3 : Réalisation de l’installation de nouvelles prises RJ45 et prises de courant connectées

Dans l’espace événementiel de cette réhabilitation, vous allez modifier partiellement l’installation électrique de la salle de réunion. Vous devez entre autre ajouter :

- Une prise de courant connectée pouvant permettre la commande du percolateur à café,

- Une prise de communication dans la salle de réunion. Le responsable du site souhaite installer un écran plat d’au moins 60 pouces, qui permettra d’informer sur les activités du site.

Lorsque l’espace événementiel est utilisé pour servir des petits déjeuners, le responsable du service technique veut pouvoir aussi lancer de son smartphone la mise en chauffe du percolateur à café. On aura, la veille, alimenté en café moulu et rempli en eau la machine.

La solution adoptée est de rendre pilotable à distance la prise de courant alimentant le percolateur à café. Il a été décidé d’installer une Prise Control du Pack de démarrage NETATMO pour une installation connectée de chez Legrand. Cette prise dispose d’une liaison radio en Zigbee.

C.1 - Expliquez l’intérêt d’une installation connectée.

C.2 - Indiquez les moyens utilisés pour piloter une installation à distance.

C.3 - Indiquez l’application à télécharger et à utiliser pour la commande à distance du

matériel choisi pour piloter la prise de courant alimentant le percolateur à café.

Il faut consigner le circuit alimentant la prise de courant de la salle de réunion.

C.4 - Justifiez si votre habilitation BR vous autorise à réaliser cette tâche.

C.5 - Précisez la première étape liée à cette tâche à effectuer et précisez les actions qu’il convient d’opérer.

| Vous devez déclencher : | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| L’interrupteur différentiel I2 |  |  |
| Uniquement le disjoncteur (Q4) qui protège le circuit des prises de courant sur lequel aura lieu l’intervention |  |  |
| Tous les disjoncteurs différentiels |  |  |

C.6 - Précisez la deuxième étape liée à cette tâche à effectuer et précisez les actions qu’il convient d’opérer.

| Vous devez condamner : | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| L’accès au bâtiment |  |  |
| Le disjoncteur du circuit des prises de courant sur lequel aura lieu l’intervention, à l’aide d’un cadenas et d’une pancarte interdiction de manipuler |  |  |
| L’accès au coffret d’alimentation électrique |  |  |
| L’interrupteur sectionneur I1 |  |  |

C.7 - Choisissez (en entourant) le ou les équipement(s) à utiliser pour réaliser la condamnation du circuit.

C.8 - Précisez la troisième étape à effectuer.

C.9 - Précisez la quatrième et dernière étape à effectuer.

C.10 - Désignez le nom complet de l’appareil qui vous servira à vous assurer qu’il n’y a plus

de tension dans l’armoire électrique.

C.11 - Sélectionnez (en l’entourant) l’appareil à utiliser pour réaliser cette dernière étape.

Votre responsable vous demande de préparer la mise en place des prises de communication dans l’espace évènementiel.

Afin de protéger le réseau de communication contre les interférences extérieures, les choix du directeur du site se sont portés sur le câble de référence 032856 et les prises de référence 067345 de la marque Legrand.

Le magasinier n’ayant plus ce type de câble en stock, il vous propose les 3 types de câble ci-après.

C.12 - Sélectionnez le type de câble qui convient pour votre chantier.

□ UTP CAT6	□ FTP CAT6	□ SFTP CAT6

C.13 - En vous aidant des documents ressources, vérifiez la conformité au CCTP des prises

RJ45 choisies par le bureau d’étude en complétant le tableau ci-dessous.

| Prises choisies par le directeur du site Reference : 067345 |  | Caractéristiques de la prise RJ45 | Valeurs relevées dans le CCTP | Conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blindage : | Oui | Oui | Oui | Non |
|  | Catégorie : | Cat 6 | Cat 6 | Oui | Non |
|  | Norme : | ISO/IEC 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568 | ISO/IEC 11801 | Oui | Non |

C.14 - Précisez si le choix des prises de communication fait par le bureau d’étude est conforme.

□ Oui	□ Non

Vous devez dénuder les câbles réseau pour effectuer les connexions dans la salle de

réunion et dans le hall.

C.15 - Choisissez l’outil le plus adapté.

□		    □		      □		□		  □		   □

Voici, ci-dessous, trois méthodes de câblage des prises de communication.

C.16 - Sélectionnez la seule méthode possible pour raccorder ces prises réseaux.

| □ Méthode 1 | □ Méthode 2 | □ Méthode 3 |
| --- | --- | --- |
| Mise en parallèle des 2 prises réseaux | Raccordement avec une boite de dérivation | Mise en place de 2 câbles réseau |

C.17 - En vous aidant du CCTP, indiquez la norme que vous allez utiliser pour l’affectation

des paires de conducteurs des prises RJ45.

C.18 - Placez sur le schéma, les couleurs des conducteurs qui seront raccordés à la prise

de communication.

blanc/bleu		bleu

Vert				blanc/vert

blanc/brun			orange

brun			blanc orange

# Activité 4 : Réalisation de l’éclairage de secours

L’éclairage de sécurité doit être complété par deux BAES de type LED technologie SATI installés en saillie.

Ils seront placés à une hauteur inaccessible aux personnes, avec pictogramme normalisé.

Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation seront à LED de type non permanent. Ils sont équipés d'un système automatique de tests intégrés (SATI) et d’une télécommande.

Ils seront alimentés sous 230 V + T depuis le tableau divisionnaire du niveau R+2.

Les conducteurs courant faible seront posés sur des chemins de câbles distincts de ceux des courants forts avec cornière de séparation pour le cheminement des câbles SSI dans les chemins de câbles dédiés aux lots courants faibles.

Il vous faut vérifier la conformité de la télécommande des BAES.

D.1 - Indiquez le rôle du BAES.

D.2 - Vérifiez si la télécommande est conforme.

| Nombre de BAES installés | Nombre maximal de BAES pouvant être commandés par la télécommande | Conforme (répondre par oui ou non) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 500 | oui |

D.3 - Précisez les repères des départs à consigner dans le tableau divisionnaire avant le raccordement des BAES.

D.4 - Indiquez et justifiez la désignation des câbles à utiliser pour le raccordement des BAES.

ANNEXE2

# Text boxes

S’assurer que l’installation est consignée et effectuée préalablement une VAT

Avoir ses EPI, s’assurer que l’installation est consignée.

Avoir ses EPI, s’assurer que l’installation est consignée.

Travail en hauteur, risque de coupure, risque de chute d’objets, …

Travail en hauteur, risque de coupure, risque de chute d’objets, …

Travail en hauteur, risque de coupure, risque de chute d’objets, …

Travail en hauteur, risque de coupure, risque de chute d’objets, …

Avoir ses EPI, s’assurer que l’installation est consignée.

1er février, du 3 et 5 février et du 9 au 18 février 2021.

La dépose ne sera pas réalisée à temps.

- Contacter mon responsable pour me faire remplacer ou décaler d’une journée la dépose

- Contacter le plaquiste pour le prévenir et envisager un retard prévisible

Démarche éco-responsable, économies financières, matériel directement disponible, gain de temps, …

Durée de vie, plus économique, plus écologique, coût de la maintenance, plus esthétique, qualité de l’éclairage, …

CHUTES

DE PLACO

GAINES

ELECTRIQUES

BENNE

DECHETS

INERTES

CHEMIN DE CABLES

LUMINAIRES

BENNE

DECHETS

NON DANGEREUX

NON INERTES

TUBES

FLUORESCENTS

LAINE DE VERRE

DECHETS

DANGEREUX

CHIFFONS

SALES

DECHETS

SPECIFIQUES

Dalle Saphir Eco 36W 3600lm 1200x300mm, 3000K / 4000K

CEOTIS  100021

Non, ils ne sont pas compatibles car non dimmables et non variables

CEOTIS  220 013

Erreur de référence :  92846 au lieu de 93 189

Manque l’appli DALI LINK référencée 92 847

Lui remonter l’erreur sur référence du bloc d’alimentation et lui donner la bonne référence

Lui préciser l’oubli de la livraison de l’appli 92 847

Q5 - C10A -  U1000R2V 3G1.5

1 luminaire LED  de 36 w

I = P / (U x cos()= 36 / (230x0,9) = 0,174 A

4 luminaires I = 4x0.173 = 0,696 A

Autre possibilité :

Icatalogue = 190 mA

I = 4 x 0,190A = 0,76A

Le disjoncteur de calibre 10A suffit donc et peut être réutilisé.

E = 300 Lux

3000 K    /   4000 K maxi

3600 lm

Em = 180 lux

Il doit être de 300 lux.

1500 lm.

389 ou 432  lux.

Oui, car supérieure à 300 lux.  // Les indicateurs apparaissent en vert sur le logiciel

Automatiser et réguler le fonctionnement global d’une installation électrique.

Smartphone, tablette, ordinateur

L’application Home + Control

Oui il s’agit d’une intervention ponctuelle. Une personne habilitée BR y est autorisé.

Séparer

Condamner

Identifier

Vérification d’absence de tension (VAT)

Vérificateur d’Absence de Tension

Norme utilisée pour l’affectation des paires : EIA/TIA 568 B.

Le BAES permet d’éclairer et d’indiquer la direction des sorties d’un bâtiment en cas d’évacuation ou de panne d’éclairage.

Q9 et Q10

Désignation : U1000 R2V 5G1,5

Justification : Phase / Neutre / PE /  Télecommande + / Télécommande -

Schéma de raccordement du DALI LINK

(réponse à la question B.12)

ANNEXE 1 :

Courbes isophotes (réponse à la question B.25)