BREVET PROFESSIONNEL

ÉLECTRICIEN(NE)

SESSION 2023

ÉPREUVE E21

« RÉALISATION D’UNE INSTALLATION »

Tous les documents sont à rendre en fin d’épreuve

Ce sujet comporte 10 pages numérotées de 1/10 à 10/10.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Tous les documents sont à rendre en fin d’épreuve.

Le Dossier Technique (DT) et le Dossier Ressources (DR) sont consultables sous forme numérique.

Dossier de l’affaire :

Votre entreprise SETELEC a été retenue pour la réalisation des travaux d’électricité du chantier de studio de répétition et d'enregistrement LA VILLA.

Au travers de ce dossier, vous êtes chargé, en tant qu’électricien habilité BR, de réaliser l’installation électrique courants fort et faible.

Ce chantier porte sur la réalisation de 3 zones qui seront matérialisées par les 2 panneaux et les 4 dalles de plafond de la structure sur lesquelles vous allez travailler (c’est une homothétie didactique du chantier réel = une partie de l’installation réelle sur un support d’examen) :

- Zone 1 : Elle sera matérialisée sur le panneau A, cette zone représente le local électricien, elle comprend :

  - Le tableau divisionnaire (TD)

  - Le coffret de communication

- Zone 2 : Elle sera réalisée sur le panneau B, cette zone représente une partie de la salle de réunion et une partie de la salle d’enregistrement, elle comprend :

  - Les boutons poussoirs de commande de l’éclairage

  - Les prises de courant de la salle de réunion et de la salle d’enregistrement

  - Les prises RJ45 de la salle de réunion

  - Les blocs d’éclairage de secours

  - La prise connectée

- Zone 3 : Elle sera réalisée sur les quatre dalles plafond 60x60, cette zone représente le plafond de la salle de réunion, elle comprend :

  - Un capteur de présence et de luminosité

  - Deux dalles LED

Vous ne devez réaliser que les parties représentées par les zones grisées sur le schéma architectural de la page suivante. Ces 3 parties correspondent aux 3 zones développées ci-dessus.

Plan du chantier :

# Bon de travail :

Vous devrez réaliser, dans l’ordre de votre choix et dans le temps imparti, listées ci-dessous

PS : Vous tâcherez à proposer une réalisation de l’installation qui puisse être vérifiée par une mise en énergie à l’issue du temps imparti.

Pour la réception du matériel :

( Vérifier l’adéquation du matériel avec la commande avant de démarrer le chantier

Pour le tableau divisionnaire :

( 	Réaliser la pose du tableau divisionnaire

PS : Pour cette tâche, vous pourrez solliciter une tierce personne (élève, examinateur ou personne ressource, …) afin qu’elle vous aide pour supporter le poids du tableau

( 	Fixer le chemin de câble

( Réaliser l’implantation des appareils et leurs raccordements conformément au schéma électrique

Pour les prises de courants et l’éclairage :

( Implanter et raccorder l’éclairage connecté (détecteur, plafonniers LED avec DRIVER, module bouton poussoir DALI bluetooth)

( Implanter et raccorder la prise connectée

( Implanter et raccorder les prises 2P+T 16A

Pour le réseau VDI :

( Implanter et raccorder la prise RJ45 encastrée

( Raccorder les prises RJ45 dans la gaine DLP

Pour l’éclairage de sécurité :

( Implanter et raccorder les BAES

# Remarques :

- Le choix des différents câbles et conducteurs (types, sections et couleurs), à utiliser pour effectuer les raccordements électriques des éléments constitutifs de l’installation, est laissé à votre appréciation ;

- L’implantation de l’appareillage du tableau divisionnaire devra être effectuée de manière rationnelle ;

- Les câbles devront être repérés ;

- Les notices techniques sont à votre disposition au format numérique et/ou au format papier.

Toutes les opérations nécessaires à la réalisation de ce chantier devront respecter les règles de l’art, la protection de la santé et la sécurité des personnes.

Plans d’implantation :

Chaque zone sur lesquelles vous allez travailler sont matérialisées sur votre structure (panneaux A et B). Les cotes d’implantation des différents appareillages à implanter sont précisées ci-après.

Dalles plafond

Schéma de distribution :

Nomenclature du matériel :

| Lot | Quantité | Désignation | Référence | Fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tableau divisionnaire | 1m | Chemin de câble Cablofil CF54 54x200mm | 000091 | Legrand |
|  | 1 | Griffe liaison équipotentielle | 585327 | Legrand |
|  | 2 | Fixation verticale FV1GS | 586070 | Legrand |
|  | 1 | Coffret XL3 160 métallique 3 rangées 600x575x147mm | 0 200 03 | Legrand |
|  | 1 | Porte plate pleine XL3 160 h:600 | 0 202 73 | Legrand |
|  | 1 | Interrupteur-sectionneur Acti9 iSW NA - 3P+N - 63A | A9S70763 | Schneider Electric |
|  | 1 | Interrupteur différentiel Acti9, iID 4P 40A 30mA type AC | A9R11440 | Schneider Electric |
|  | 2 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K - 1P+N - 16A - courbe C | A9P71616 | Schneider Electric |
|  | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K - 1P+N - 2A - courbe C | A9P71602 | Schneider Electric |
|  | 2 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K - 1P+N - 10A - courbe C | A9P71610 | Schneider Electric |
|  | 1 | Interrupteur différentiel Acti9, iID 4P 40A 30mA type AC | A9R11440 | Schneider Electric |
|  | 2 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K - 1P+N - 20A - courbe C | A9P71620 | Schneider Electric |
|  | 1 | Répartiteur étagé tétrapolaire Linergy DS - 100A - 4x7 trous | LGY410028 | Schneider Electric |
|  | 2 | Peigne avec connecteur ACTI9 IDT40 - 1P+N | A9XPP606 | Schneider Electric |
| Éclairage de sécurité | 2 | BAES BRIO+ 60L A | 226701 | Kaufel |
|  | 1 | Télécommande BT 5F | 621500 | Kauffel |
| Prises de courant | 1 | Kit de démarrage Céliane with Netatmo avec plaque Métal Titane | 067691 | Legrand |
|  | 1 | Goulotte DLP 2 compartiments à clippage direct 50x130mm Mosaic de longueur 2.5m | 075603 | Legrand |
|  | 2 | Bloc de prise de courant double 16A 2P+T Mosaic | 077142L | Legrand |
|  | 4 | Prise de courant Céliane 16A 2P+T | 099703 | Legrand |
|  | 1 | Plaque 4 postes Céliane | 06634 | Legrand |
|  | 1 | Boîte à encastrer Ecobatibox 4 postes profondeur 50mm | 080034 | Legrand |
| Réseau VDI | 1 | Pack petit tertiaire 10 pouces | 646270 | Legrand |
|  | 2 | Prise RJ45 catégorie6 UTP Mosaic 2 modules | 076509 | Legrand |
| Éclairage | 1 | Bloc d’alimentation PS-DALI-LINK-USB-REG | 93189 | BEG |
|  | 1 | PBM-DALILINK-4W-BLE (Module BP 4 voies – Bluetooth) | 92732 | BEG |
|  | 1 | PD11-DALILINK-FLAT-FP (Multi-Capteur) | 93068 | BEG |
|  | 1 | CEOTIS DRIVER DALI 2 | 220013 | Ceotis |
|  | 2 | Dalle Saphir Eco 36W 3600lm 600x600mm, 3000K / 4000K. | CEO 100133 | Ceotis |
|  | 2 | Boîte à encastrer Ecobatibox profondeur 50mm | 0 905 00 | Legrand |
|  | 1 | Bouton poussoir Legrand céliane | 0 67034 | Legrand |
|  | 1 | Enjoliveur titane Legrand céliane | 0 68303 | Legrand |
| Câblage | 5 m | Conduit ICTA 3422 diam20 |  |  |
|  | 4 m | Conduit ICTA 3422 diam20 verte |  |  |
|  | 1 m | Conducteur H07V-K 10 mm² rouge |  |  |
|  | 1 m | Conducteur H07V-K 10 mm² bleu |  |  |
|  | 1 m | Conducteur H07V-K 10 mm² V/J |  |  |
|  | 1 m | Conducteur H07V-K 10 mm² marron |  |  |
|  | 1 m | Conducteur H07V-K 10 mm² noir |  |  |
|  | 2 m | Conducteur H07V-K 1.5 mm² rouge |  |  |
|  | 2 m | Conducteur H07V-K 1.5 mm² bleu |  |  |
|  | 2 m | Conducteur H07V-K 1.5 mm² V/J |  |  |
|  | 5 m | Câble U-1000 R2V 2x1.5mm² |  |  |
|  | 6 m | Câble U1000 R2V3G 1.5 mm² |  |  |
|  | 10 m | Câble U1000 R2V3G 2.5 mm² |  |  |
|  | 5 m | Câble U1000 R2V5G 1.5 mm² |  |  |
|  | 8 m | Câble réseau catégorie 6 F-UTP 2x4 paires torsadées |  |  |
|  | 30 | Colring incolore 2.4x140 | 032031 | Legrand |
|  | 15 | Colson noir 9x185 | 031913 | Legrand |
|  | 30 | Embout à collerette isolante double 1.5 mm² | 37689 | Legrand |
|  | 25 | Embout à collerette isolante double 10 mm² | PKT1014F | Cembre |
|  | 25 | Embout à collerette isolante double 2.5 mm² | 037666 | Legrand |
| Fixation | 4 | Cheville Molly 4x32 |  |  |
|  | 4 | Cheville Molly 5x36 |  |  |

# Text boxes

ZONES 2 ET 3

ZONE 1

Tableau divisionnaire

Chemin de câble

Cette cote vous sera donnée par l’examinateur

Coffret de communication

BAES

Goulotte

Ces cotes vous seront données par l’examinateur

2 PC et 2 RJ45 à implanter dans la goulotte

Prise connectée

Bouton poussoir

MULTICAPTEUR DALI

Cette cote vous sera donnée par l’examinateur

Baie de brassage