|  |  |
| --- | --- |
| **DANS CE CADRE** | Académie : Session : Juin 2023 |
| Examen  Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques Repère de l’épreuve : E2 |
| Option B  AUDIOVISUELS, RÉSEAU ET ÉQUIPEMENTS DOMESTIQUES |
| Épreuve/sous épreuve : Analyse d’un système numérique |
| NOM : |
| (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : N° du candidat Né(e) le : (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
| **NE RIEN ÉCRIRE** | Appréciation du correcteurNote : |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

# SYSTÈMES NUMÉRIQUES

**Option B ** AUDIOVISUELS, RÉSEAU ET ÉQUIPEMENTS DOMESTIQUES (ARED)

## ÉPREUVE E2 – ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

ANALYSE D’UN SYSTÈME NUMÉRIQUE

**SESSION 2023**

**DOSSIER SUJET**

**(Dossier à rendre en fin d’épreuve)**

Le sujet comporte 4 parties :

Partie 1 - Étude du système d’appel infirmier « téléCARE IP».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Partie 2 - | Installation audiovisuelle dans les parties communes. |  |
| Partie 3 - | Installation et mise en service d’un four connecté SAUTER. |  |
| Partie 4 - | Maintenance du four SAUTER. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques** | **AP 2306-SN T 21 1** | **Session 2023** | **SUJET** |
| **ÉPREUVE E2 - Option B - ARED** | **Durée : 4h00** | **Coefficient : 5** | **Page 1/26** |

Mise en situation et présentation du projet

Le sujet portera sur un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)



**Mise en situation**

EHPAD de MALEMORT

(source brivemag)

La sécurité et le bien-être des résidents de l’EHPAD nécessitent des installations et équipements adaptés dans le domaine de la gestion de l’assistance à la personne et dans le domaine de l’audiovisuel.

Les personnels bénéficient d’un local réservé équipé d’appareils de type électrodomestique nécessaire à leurs besoins durant leur service.

L’étude est composée des parties suivantes :

* Préparation, installation et paramétrage du système d’appel infirmier téléCARE IP appliqué à une chambre de résident ;
* Installation audiovisuelle dans l’espace vidéo d’une partie commune pour les résidents ;
* Installation et mise en service d’un four connecté SAUTER ;
* Maintenance d’un four SAUTER.

## Description des ressources techniques

### Système d’appel infirmier « téléCARE IP ».

*Voir Synoptique page5 du sujet.*

Le système téléCARE IP permet la transmission et la signalisation des appels faits par les résidents de leur chambre ou de locaux communs. Les personnels accèdent aux appels dans le local personnel et par les signalisations de couloir.

Il s’agit d’un système qui fonctionne en réseau sur la base du protocole IP, géré centralement par un module appelé Système Manager (NISM).

|  |  |
| --- | --- |
| **NISM** | Accessible par le réseau local, il stocke les configurations des**contrôleurs de chambre (NIRC)**et gère le système téléCARE IP. |
| **NIRC** | Il sert de passerelle entre le réseau local et le réseau bus de chambre pour communiquer avec les périphériques que sont :les **afficheurs d’office (NIRD),**les **unités d’appel bloc porte (NIDM),**les **unités d’appel sanitaire avec cordon (NIPC),**les **unités d’appel tête de lit (NIBM).** |
| **NIRD** | Fixé au mur de l’office, il combine une unité d’appel de porte, un afficheur alphanumérique et un lecteur de cartes RFID.Il permet les communications vocales avec les chambres et l’affichage des messages générés par le système manager. |
| **NIDM** | Fixé au mur de la chambre à proximité de la porte d’entrée, il permet au résident de communiquer avec les personnels par l’afficheur d’office (NIRD) et l’afficheur de couloir (NICD). |
| **NIPC** | Fixé au mur de la salle de bain, il permet au résident de communiquer avec les personnels par l’afficheur d’office (NIRD) et l’afficheur de couloir (NICD). |
| **NIBM** | Situé dans la chambre à proximité du lit, il permet au résident de communiquer avec les personnels par l’afficheur d’office (NIRD) et l’afficheur de couloir (NICD). |

|  |  |
| --- | --- |
| **NICD** | L’**afficheur de couloir (NICD)**, fixé au mur du couloir, permet la visualisation des messages du système manager. Il est directement connecté au réseau LAN en mode PoE. |
| **AL8D** | L’alimentation du système téléCARE est de 24V DC, celle-ci pouvant être obtenue par une source externe décentralisée (**alimentation externe AL8D**) ou par le mode PoE. |

### Bus de chambre

Le bus de chambre est composé de 4 conducteurs : un est utilisé pour les données, un autre pour la communication vocale et les 2 autres pour l’alimentation électrique fournie par les contrôleurs de chambre.

### Bus actif

Chaque contrôleur de chambre (NIRC) possède **4bus de chambre actifs** avec la possibilité de commander 8 unités actives par bus comme les afficheurs d’office(NIRD), les unités d’appel bloc porte (NIDM)…

### Bus passif

Plusieurs unités actives sont équipées d’un connecteur **bus passif** pour le raccordement d’unités passives. Une unité passive partage la même adresse que son unité active associée.

### Interconnexion possibles entre les unités actives et passives

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Unité passive** |
| Unités d’appel sanitaire avec cordon (NIPC) | Unités d’annulation d’appel toilettes (NITC) | Unité d’appel avec prise (NISE) |
| **Unité active avec connecteur de bus passif** | Unité d’appel bloc de porte (NIDM) |  |  |  |
| Unité d’appel tête de lit (NIBM) |  |  |  |
| Unité d’appel sanitaire avec cordon (NIPC) |  |  |  |
| Unité d’annulation d’appel toilettes (NITC) |  |  |  |

**Synoptique du système téléCARE « appel**

**infirmier »**

Livebox

Ethernet Ethernet + PoE

Bus de chambre actif Bus de chambre passif Alimentation 24VDC

**Espace vidéo des résidents**

L’espace vidéo réservé aux résidents doit être équipé des éléments suivants :

### Antennes de réception Téléviseur PANASONIC TX-75EX780E



**Décodeur TNT/SAT SAGEMCOM DS87HD Lecteur Blu-ray LG BP230**



**Amplificateur Hifi stéréo PIONEER VSX-534-D Home cinéma 5.1 PIONEER**

 

### Four connecté SAUTER

Un four connecté SAUTER doit être mis en service dans la salle réservée au personnel. Pour cela, un circuit électrique spécialisé, répondant à la norme NF C 15-100, a été installé par un électricien. Les protections de ce circuit sont accessibles dans le TGBT (tableau général basse tension).

Le technicien et les utilisateurs du four ont téléchargé l’application « Sauter Smart Control » sur leur smartphone.



**L7**

 **Synoptique de l’installation audiovisuelle de la salle commune des résidents**

**L3**

**L1**

**L2**

**L5**

**L4**

**L6**



 **Plan d’adressage du réseau**

L’adressage des équipements est assuré par un serveur DHCP en dynamique.

Le routage des données sur l’internet se fera par l’intermédiaire d’une box Orange Livebox

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Équipements** | **Adresse IP** | **Protocole** |  |
| Livebox | 176.138.14.41 | Adresse FAIDHCP | Adresse fournie par le FAIOrange |
| 192.168.1.1 / 24 | IP Statique | Coté serveur |
| Serveur DHCP | 192.168.1.2 / 24 | IP Statique | Coté box |
| 172.16.0.255 /16 | DHCP | Coté réseau local |
| NISM : module degestion système |  | DHCP | Coté réseau local |
| NICDAfficheur de couloirs |  | DHCP | Coté réseau local |
| PC local personnel |  | DHCP | Coté réseau local |
| NIRC1 : contrôleur dechambre 101 |  | DHCP | Coté réseau local |
| NIRC2 : contrôleur dechambre 102 |  | DHCP | Coté réseau local |

# Paramètres réseau de la Livebox

|  |  |
| --- | --- |
| **Paramètres LAN**coté serveur | **Paramètres WAN**coté FAI |
| **Adresse IP** :192.168.1.1**Passerelle** : 192.168.1.1**Masque sous-réseau** : 255.255.255.0 **Nom du réseau Wi-Fi (SSID)** : EHPAD **Norme :** IEEE 802.11 b/g/n/ac **Fréquences Wi-Fi :** 2.4GHz - 5 GHz **Sécurité sans fil** : WPA2**Canal utilisé** : 6 | **Adresse IP** : 176.138.142.41**Passerelle** : 176.138.128.1**Masque de sous-réseau** : 255.255.192.0 **Serveur DNS primaire** : 194.158.122.10 **Serveur DNS secondaire** : 194.158.122.15 **MTU** : 1500 |

**Travail demandé**

**Partie 1 – Étude du système d’appel infirmier « téléCARE IP »**

L’étude portera sur tous les équipements nécessaires au fonctionnement des appels de la **chambre 102**, l’afficheur de couloir et les équipements du local personnels et du local informatique.

**Question 1 - Compléter** le tableau suivant en ajoutant les équipements nécessaires à l’installation en fonction de leur rôle respectif. (Cf. pages 3 ; 4 ; 5 du sujet)

|  |  |
| --- | --- |
| **Équipement (repère)** | **Rôle principal** |
| Afficheur d’office infirmier (NIRD) | Permet aux personnels de communiquer vocalement avec les résidents et de recevoir des messages |
|  | Alimente les contrôleurs de chambre en 24V DC |
|  | Communique par un réseau BUS de chambre avec les périphériques de la chambre 102 |
|  | Permet au résident de communiquer avec le personnel depuis la porte d’entrée de la chambre 102 |
|  | Permet au résident de communiquer avec le personnel depuis les sanitaires de la chambre 102 |
|  | Permet au résident de la chambre 102 de communiquer avec le personnel depuis son lit |
|  | Installé dans le couloir, il affiche des messages aux personnels |
|  | Gère le fonctionnement du système téléCARE IP |
|  | Délivre des adresses IP aux équipements sur le réseau local |

**Question 2 - Identifier** sur le tableau suivant le type de liaison (BUS actif, BUS passif ou Ethernet) entre les différents périphériques mis en jeu pour chaque chambre de résident. (Cf. pages 3, 4 et 5 du sujet)

|  |  |
| --- | --- |
| **Périphériques connectés** | **Type de liaison** |
| Switch POE et NICD |  |
| Switch POE et NIRC |  |
| NIRC et NIRD |  |
| NIRC et NIBM |  |
| NIRC et NIDM |  |
| NIDM et NIPC |  |

**Question 3 - Déterminer** le nombre maxi de périphériques pouvant être connectés par BUS à une adresse différente sur le contrôleur de chambre (NIRC2). **Justifier** la réponse. (Cf. Annexe N°1)

**Nombre maxi de périphériques : Justification :**

**Question 4 - Indiquer** le débit du bus de chambre. (Cf. Annexe N°1)

**Question 5 - Rechercher** les caractéristiques de l’élément de protection en sortie bus des contrôleurs de chambre NIRC. (Cf. Annexe N°1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom de la protection** | **Calibre** | **Fonction dans l’installation** |
|  |  |  |

**Question 6 -** *Les bus de chambre, comportant 4 conducteurs, assurent les liaisons entre les contrôleurs de chambre (NIRC) et leurs périphériques (NIBM, NIDM, NIRD).*

*Connecteur de bus d’un contrôleur*

**Préciser** la signification exacte de chacun des 4 conducteurs du bus à connecter. (Cf. ressources techniques pages 3 et 4 du sujet)

**5,5V DC : DATA : VOICE :**

**GND :**

**Question 7 - Choisir** le modèle de l’afficheur répondant aux paramètres suivants :

* + *Les messages du système manager nécessitent un minimum de 10 caractères pour l’affichage.*
	+ *L’afficheur doit être fixé plaqué sur le mur du couloir. (Cf. Annexe N°7)*

**Référence : Justification :**

**Question 8 - Indiquer** les différentes possibilités d’alimentation électrique de l’afficheur de couloir NICD. *(Cf. Annexe N°7)*

-

-

**Question 9 - Indiquer** le type d’alimentation retenue pour l’installation de l’afficheur et **expliquer**

l’avantage de ce choix comparé à l’autre. *(Cf. ressources techniques pages* 1, 2 et 3 du sujet)

**Type d’alimentation : Avantage :**

**Question 10 - Relever** les caractéristiques de l’alimentation de l’afficheur (NICD) choisi à la question 7. *(Cf. Annexe N°7)*

**Tension mini :**

**Puissance mini :**

**Tension maxi :**

**Puissance maxi :**

### Question 11

*Le cahier des charges précise que le switch POE TP-LINK choisi doit alimenter électriquement 4 afficheurs de couloir (NICD) identiques à celui choisi à la question 7.*

**Vérifier** la conformité de ce switch. *(Cf. Annexes N°7 et N°8)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Puissance totale maxi des 4 afficheurs** |  | **Conformité****OUI NON** |
| **Puissance maxi fournie par le switch** |  |
| **Justification** |  |
| **Norme exigée pour afficheur POE** |  | **Conformité****OUI NON** |
| **Norme ports POE du switch** |  |
| **Justification** |  |

### Question 12

*Les autres périphériques de l’installation sont reliés à une alimentation externe 24V DC.*

*Cette alimentation est dotée de 2 batteries de secours permettant la continuité de fonctionnement du système d’appel infirmier en cas de coupure du réseau principal.*

**Compléter** le schéma suivant en branchant des 2 batteries sur l’alimentation sachant qu’elles délivrent 12V chacune et que l’alimentation doit être de 24V. (Cf. Annexe N°6)

Utilisation

Réseau 230V AC

**24V**

**0V**

**-**

**+**

Alim 24V DC

**+ -**

12 V

**+**

**-**

12 V

**Question 13 - Indiquer** le mode d’attribution des adresses IP aux éléments du système par le serveur DHCP en cochant la bonne réponse.

**Manuel Automatique**

**Question 14 - Donner** la plage d’adresse IP possible pour le réseau local de l’EHPAD. **Préciser**

sa classe d’adresse

**Plage d’’adresse : Classe :**

**Question 15 - Donner** la valeur du masque de sous réseau en décimal du réseau local.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MSR** |  |  |  |  |

**Question 16 - Calculer** le nombre d’adresses IP encore disponibles sachant que 8 appareils sont déjà reliés au réseau.

**Calcul : Résultat :**

### Paramétrage des unités téléCARE

#### Le technicien doit réaliser le câblage et le paramétrage des différents composants concernés par le fonctionnement du système appel infirmier de la chambre 102 et du local personnel.

***Les périphériques sont connectés entre eux par des bus de contrôleur de chambre actifs ou passifs.***

***Chaque bus fournit 8 adresses différentes fixes ou paramétrables.***

***L’alimentation électrique du système est assurée par une source extérieure 24V DC.***

***Extrait du tableau d’affectation des bus de chambre et des adresses***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Local** | **Contrôleur** | **Périphérique** | **Numéro du Bus** | **Adresse choisie ou Affectation** |
| ***Ch 100*** |  |  |  |  |
| ***Ch 101*** | *NIRC1* | *NIBM1* | *0* | *1* |
| *NIDM1* | *0* | *2* |
| *NIPC1* | ***x*** | *Connecté à NIDM1* |
| ***Ch102*** | ***NIRC2*** | ***NIBM2*** | ***0*** | ***0*** |
| ***NIDM2*** | ***0*** | ***1*** |
| ***NIPC2*** | ***x*** | ***Connecté à NIDM2*** |
| ***Local personnels*** | ***NIRC2*** | ***NIRD*** | ***1*** | ***7******(non paramétrable)*** |
| ***Sdb commune*** | *NIRC3* | *NIDM3* | *1* | *1* |
| *NIPC3* | ***x*** | *Connecté à NIDM3* |

*Nota:* ***x*** *signifie liaison par BUS PASSIF*

#### Les unités actives paramétrables sont équipées d’un sélecteur (switch) à positionner selon les configurations suivantes :

Switch

#### Adresse 0 Adresse 1 Adresse 2 Adresse 3

**Question 17 - Tracer puis repérer** les liaisons suivantes sur le schéma de câblage document réponse **DR1** page25 dans le respect des affectations bus/adresses et du synoptique de l’installation (Cf. page 5 du sujet et Cf. Annexes N°1 à N°5)

* En ROUGE : L’alimentation électrique repère : **Alim**
* En NOIR : Le réseau LAN repère : **LAN**
* En BLEU : Les bus actifs repère : **BA**
* En VERT : Les bus passifs repère : **BP**

**Question 18 - Positionner** sur le document réponse **DR1** page 25, les switchs des unités paramétrables en noircissant les cases correspondantes aux adresses données dans le tableau d’affectation des bus de chambre et des adresses.

# Partie 2 - Installation audiovisuelle dans les parties communes

### L’étude portera sur les liaisons et la configuration de l’installation des différents éléments audiovisuels.

**Question 19 - Compléter** le tableau suivant en cochant le(s) type(s) de signal véhiculé(s). **Préciser** la nature de chacune des liaisons de l’installation. (Cf. page 7 du sujet et Cf. Annexes N°9 à 12)

*Les différentes liaisons doivent permettre de véhiculer la meilleure qualité possible des signaux audio et vidéo.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liaison** | **Audio** | **Vidéo** | **Analogique** | **Numérique** | **Nature de la liaison** |
| **L1** |  |  |  |  |  |
| **L2** |  |  |  |  |  |
| **L3** |  |  |  |  |  |
| **L4** |  |  |  |  |  |
| **L5** |  |  |  |  |  |
| **L6** |  |  |  |  |  |
| **L7** |  |  |  |  |  |

**Question 20 - Préciser** la signification exacte de « *5.1 »* pour le son Home Cinéma. (Cf. Annexe N°12)

**Question 21 - Préciser** l’avantage d’un caisson de basse actif par rapport à un caisson de basse passif.

**Question 22 - Cocher** le type de son restitué par 2 caissons de basse connectés à l’amplificateur. (Cf. Annexe N°12)

**Mono Stéréo**

**Question 23 - Positionner** les enceintes dans la salle commune des résidents par les numéros donnés dans la documentation technique. (Cf. Annexe N°12)



**Question 24 - Relier** les différents éléments de l’installation audiovisuelle conformément au synoptique page7 ainsi que les enceintes à l’amplificateur. **Numéroter** les enceintes comme dans la question précédente. (Cf. Annexes N°9 à N°12)

Schéma sur le document réponse **DR2** page 26.

# Partie 3 - Installation et mise en service d’un four connecté SAUTER

#### Un four de la marque SAUTER doit être installé dans le local du personnel.

***L’électricien a préalablement tiré une ligne dédiée au four et l’a raccordée au tableau électrique sur le départ désigné « libre ».***

***Avant de brancher le four, le technicien doit s’assurer que cette installation est conforme à la norme NF C 15-100 notamment sur les points importants comme la protection des personnes et la protection des biens.***

***Il doit ensuite effectuer la mise en service du four connecté au réseau WIFI de la box (FAI) via l’application mobile « Sauter Smart Control » installée sur smartphone.***

**Schéma électrique fourni par l’électricien :**

**L**

**N**

**Q32**

 **Q33**

**Q34**

**Q35**

 **PE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Général prises** | **PC labo** | **PC plan de****travail** | **Libre** |
| Type | 1P+N | 1P+N | 1P+N | 1P+N |
| Calibre | 32A | 16A | 16A | 20A |
| Sensibilité différentiel | 30mA |  |  |  |
| Type de câble | Peigne de raccordement10 mm² | R2V 3G2.5mm2 | R2V 3G2.5mm2 | R2V 3G2.5mm2 |

**Question 25 - Relier** le ou les risques encourus par l’utilisateur et par l’installation aux différents types de défauts électriques.

**Type de défaut**

**Risques encourus par les personnes et les installations**

**Isolement Court-circuit Surcharge**

**Électrisation Incendie Brulures Électrocution**

**Question 26 - Vérifier** la conformité du disjoncteur de protection de l’installation et de la section de la ligne électrique du four. (Cf. Annexe N°13)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Installation** | **Norme NF C 15-100** | **Conformité (à justifier)** |
| **Disjoncteur dédié au four** | **Repère** | **Calibre** | **Calibre** | **OUI NON** |
|  |  |  |
| **Câble****d’alimentation** | **Section** | **Section** | **OUI NON** |
|  |  |

**Question 27 -** *Le technicien vérifie maintenant la conformité de l’installation sur la protection des personnes par l’utilisation du testeur VT35 branché dans la prise dédiée au four. Le testeur affiche 3 LEDs allumées.*

**Indiquer** la valeur de réglage du testeur conformément à la norme NF C 15-100 et **Conclure** sur l’état de la protection des personnes (cf. Annexe N°14)

**Réglage du testeur :**

**Conclusion du test :**

#### Le four est maintenant installé. Le technicien effectue à la mise en service et le connecte au réseau WIFI via une application mobile. Le Smartphone du client est un SAMSUNG.

**Question 28 - Citer** les fonctionnalités de l’application « Sauter Smart Control ». (Cf. Annexe N°15)

**Question 29 - Compléter** le tableau ci-dessous afin de vérifier la compatibilité entre l’application

« Sauter Smarth Control », le Wifi de la box et le four Sauter. (Cf. Annexes N°15, 16 et 17)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Paramètres du four** | **Paramètres du****Smartphone** |
| Fréquence de fonctionnement WIFI |  |  |
| Version système d’exploitation |  |  |
| Conformité four / Smartphone |  OUI  NON |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Paramètres du four** | **Livebox** |
| Fréquence de fonctionnement WIFI |  |  |
| Conformité four / Livebox: |  OUI  NON |

### Question 30

*Après création d’un compte et appairage des équipements entre eux, aucun fonctionnement n’est possible via l’application. Le technicien visualise l’état de la connexion WIFI en mode « Diagnostic du four » :*



**Décoder** les informations affichées concernant l’état de la connexion WIFI.(Cf. Annexes N°17 et N°18)

**- 60 :**

**- 24 :**

**- 31 :**

### Question 31

*Le technicien analyse le signal WIFI à l’aide de l’application « WIFI Analyser » installée sur son smartphone et visualise les informations suivantes :*

**Relever** la puissance du signal WIFI et en **déduire** son niveau de puissance en fonction des critères suivants.

|  |
| --- |
|  |
| **Excellent** | **Bon** | **Moyen** | **Faible** |
| **> -50 dBm** | **-50 dBm à -60****dBm** | **-60 à -70 dBm** | **< -70dBm** |
| **Puissance sur le canal 1 : Niveau de puissance :** |

**Question 32 - Proposer et justifier** une solution pour remédier au problème mis en évidence précédemment.

### Question 33

*Lorsqu’un répéteur WIFI est nécessaire le fabricant du four SAUTER préconise l’installation du modèle D-Link DAP-1325.*

**Vérifier** la compatibilité de ce répéteur avec la box FAI. (Cf. Annexe N°22)

**Conformité du répéteur : OUI**

**NON**

**Justification :**

# Partie 4 - Maintenance du four SAUTER

### Le personnel constate que le four ne chauffe plus après sélection d’un mode de cuisson (y compris par l’application mobile « Sauter Smart Control »). Le technicien, titulaire d’un titre d’habilitation électrique, diagnostique le défaut et assure la réparation dans le respect des règles de sécurité.

**Question 34**

*Le technicien sélectionne le mode de cuisson « chaleur tournante » à une température de 180°C puis lance la cuisson par la touche OK. Il constate qu’il n’y a aucune chauffe et l’afficheur indique les informations suivantes.*



T1, T2, T3, T4, T5 et T6

**Relever et décoder** l’information de l’afficheur qui signale l’anomalie de fonctionnement. (Cf. Annexes N°17 et N°18)

**Information affichée : Composant correspondant : Rôle du composant dans le four :**

### Question 35

*Le technicien décide d’utiliser le programme d’aide au diagnostic (PAD) du four afin de confirmer le composant mis en évidence à la question précédente.*

**Donner** la procédure d’entrée et de test par le PAD en complétant les informations manquantes dans le tableau ci-dessous. (Cf. Annexe N°18)

sur p

|  |  |
| --- | --- |
| Procédure d’entrée dans le PAD | Mise sous tension du four |
| Valider l’heure à 12:00, puis validation par T3 |
|  |
| Commutateur os 1, puis pos 0, |  |
| Appui successif sur les touches |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| Résultat de l’entrée dans le PAD |  |
|  |  |
| Visualisation de l’état du composant incriminé | Action pour accéder à la phase de test du composant incriminé |
|  |  |
|  |
| Numéro de la phase |
| Information affichée |
| Action pour quitter le PAD |  |

**Question 36 - Cocher** ci-dessous le titre d’habilitation électrique du technicien sachant qu’il doit consigner l’alimentation du four pour lui-même afin de travailler en sécurité.

**B1V (exécutant électricien au voisinage) BR (chargé d’intervention générale) BC (chargé de consignation)**

**Question 37 - Rappeler** l’ordre des différentes étapes de consignation en numérotant correctement la colonne « Ordre » de 1 à 5 dans le tableau ci-dessous.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ordre** | **Étapes** |
|  | **Mise à la terre et en court-circuit** |
|  | **Separation** |
|  | **Identification** |
|  | **Condamnation** |
|  | **Vérification d'absence de tension** |

**Question 38 - Cocher**, parmi les équipements suivants ceux nécessaires au technicien pour la consignation.


### Question 39

*Le technicien déconnecte le composant en cause puis effectue une mesure électrique à ses bornes qui donne la valeur de 0Ω.*

**Interpréter** le résultat de cette mesure en précisant les informations suivantes. (Cf. Annexes N°19 et N°20)

**Appareil de mesure utilisé :**

**Valeur de la sonde à 20°C**

**Sonde HS :**

**OUI**

**NON**

**Type de défaut (si réponse sonde HS) :**

**Question 40 - Rechercher** la référence du composant à remplacer et son repère dans la vue éclatée. (Cf. Annexe N°21)

**Référence : Repère :**

# Document réponse DR1

## Question 17

Ré se au LA N

Alim

230V AC

**24V**

**0V**

24V DC

**-**

**+**

**+**

**-**

Batteries

**Document réponse DR2**

Question 24



**TV PANASONIC**

**Terminal TNT/SAT SAGEM Lecteur blu-ray LG**



**Amplificateur PIONEER**