BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ÉLECTROTECHNIQUE

Épreuve E4

CONCEPTION – ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

Session 2024

ENTREPRISE STRATUS PACKAGING

DOSSIER RESSOURCES

DRES 1 :	caractérisation de la compensation d’énergie réactive (2 pages)	2

DRES 2 :	introduction à la filiation	4

DRES 3 :	détermination de la section minimale des conducteurs	5

DRES 4 :	documentation du capteur de position de vérin MPS-256TSTU0	6

DRES 5 :	modèle de Broïda	7

# Caractérisation de la compensation d’énergie réactive (2 pages)

Zones d’implantation possibles d’un système de compensation d’énergie réactive

Zone TGBT

Zone tableaux secondaires

Zone Charges

Zone d’implantation

Calcul de la puissance réactive d’un système de compensation

Avec :	P : puissance active

Q1 : puissance réactive sans compensation d'énergie réactive

S1 : puissance apparente sans compensation d'énergie réactive

1 : déphasage sans compensation

Q2 : puissance réactive après compensation d'énergie réactive

S2 : puissance apparente après compensation d'énergie réactive

2 : déphasage après compensation

Qc = Q 1 – Q 2

Qc = P × (tan 1 – tan 2)

Détermination du mode de compensation et du type de condensateur

Mode de compensation

Type de condensateurs

# Introduction à la filiation

La filiation

Disjoncteur

AMONT

Disjoncteur

AVAL

PdC renforcé par filiation

Cette technique consiste à utiliser le pouvoir de limitation de l'intensité de court-circuit du disjoncteur situé en amont d'une installation. Lors du court-circuit, le disjoncteur amont s'ouvre et augmente ainsi l'impédance de ligne, permettant au disjoncteur aval de couper un courant de court-circuit inférieur à celui présumé.

Elle permet d’installer, en aval, des disjoncteurs ayant des pouvoirs de coupure inférieurs aux courants de court-circuit présumés aux points où ils sont installés.

Elle procure un pouvoir de coupure (PdC) "renforcé" aux disjoncteurs placés en aval d’un disjoncteur limiteur.

Utilisation de la filiation

Le pouvoir de coupure de l'appareil amont doit être supérieur ou égal au courant de court-circuit présumé au point où il est installé. L'association de deux disjoncteurs en filiation est prévue par les normes :

- de construction des appareils (IEC 60947-2) ;

- d'installation (NF C 15-100).

Des tableaux de filiation entre disjoncteurs sont élaborés par les fabricants.

Exemple :

Pouvoir de coupure renforcé par filiation

Tableau de filiation

Q1

Q2 avec filiation

Q2 sans filiation

IN = 40 A

courbe "C"

IN = 10 A

courbe "B"

IccA = 23 kA

IccB = 19 kA

Q1

Q2

|  | Sans filiation | Avec filiation |
| --- | --- | --- |
| Q1 | S200M Pdc = 25 kA | S200M Pdc = 25 kA |
| Q2 | S200 PdC = 20 kA | S941 N PdC = 6 kA PdC renforcé = 25 kA |

Avantage de la filiation

Grâce à la filiation, des disjoncteurs possédant des pouvoirs de coupure inférieurs au courant de court-circuit présumé de l'installation peuvent être installés en aval de disjoncteurs limiteurs. Il s'en suit que de substantielles économies peuvent être réalisées au niveau de l'appareillage et des tableaux électriques.

# Détermination de la section minimale des conducteurs

Détermination de la section minimale

Le courant admissible Iz dans la canalisation correspond au réglage thermique du disjoncteur de protection.

L’intensité fictive l’z prenant en compte le coefficient K est :

I'Z = IZK

La section minimale s'obtient en considérant la valeur immédiatement supérieure à I'z dans les tableaux correspondants.

# Documentation du capteur de position de vérin MPS-256TSTU0

# Modèle de Broïda

Détermination du modèle

La méthode de Broïda permet de modéliser un système sous la forme d’un système du premier ordre avec un retard. Ce modèle a pour paramètres :

- K : gain statique

- Tr : retard en secondes

- : constante de temps en secondes

À partir des relevés, réalisés en boucle ouverte, de l’évolution temporelle de la grandeur d’entrée e(t) du système et de la grandeur de sortie s(t), la construction graphique ci-dessous permet de déterminer e, s, t1 et t2.

0,40 × Δs

0,28 × Δs

t2

t1

Δs

Δe

t (s)

0

La méthode d’identification s’effectue sur le graphique :

- relever les valeurs de e et s (valeur obtenue en régime établi) ;

- tracer 0,28 × s et on relève le temps t1 correspondant ;

- tracer 0,40 × s et on relève le temps t2 correspondant.

Calcul des paramètres du modèle :

- le gain statique : K = se 	avec	e en pourcentage de l’échelle de commande et
	 	s en pourcentage de la plage de mesure ;

- le retard : Tr = 2,8 × t1 – 1,8 × t2 ;

- la constante de temps :  = 5,5 × (t2 – t1).

Détermination du type de correcteur :

0

0,1

0,2

0,5

Tr /

P

PI

PID