BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ÉLECTROTECHNIQUE

Épreuve E4

CONCEPTION – ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

Session 2024

ENTREPRISE STRATUS PACKAGING

DOSSIER TECHNIQUE

DTEC 1 :	présentation de la nouvelle ligne d’impression A30	 2

DTEC 2 :	cahier des charges (2 pages)	 3

DTEC 3 :	extrait du schéma du TGBT	 5

DTEC 4 :	synoptique du dérouleur 1 et de son « pantin » (2 pages)	 6

DTEC 5 :	synoptique prévisionnel des réseaux de communication de la ligne A30	 8

DTEC 6 :	données économiques	 9

# présentation de la nouvelle ligne d’impression A30

Enrouleur déchets

Dérouleurs 
matières premières

Découpage

Enrouleur 
étiquettes imprimées

Impression

Séchage

Dérouleur 1 (étudié dans les parties C et D)

Bloc impression 1

Groupes d’appel

Compléments d’information :

- les groupes d’appel permettent la mise en mouvement de la matière première. Chacun de ces groupes d’appel est composé de deux rouleaux et d’un moteur permettant l’entrainement.

- les neuf blocs d’impression ainsi que les trois postes de découpage sont mis en rotation par un seul moteur appelé « moteur ligne principal ». Le mouvement est ensuite transmis à chaque poste par des registres qui permettent de réguler la vitesse de déplacement de la bande imprimée.

- la motorisation n’est pas représentée sur le synoptique.

# Cahier des charges (2 pages)

Distribution électrique

Transformateur de distribution :

- la puissance du transformateur (20 kV / 410 V) est de 800 kVA ;

- le schéma de liaison à la terre est de type TNS ;

- le réseau de distribution électrique est triphasé 400 V + N + PE ;

- le raccordement électrique entre le transformateur et le TGBT est réalisé à l’aide de câbles en cuivre unipolaires ;

- l'entreprise impose de maintenir un taux de charge du transformateur inférieur à 75 % (hors puissance déformante).

Tableau général basse tension (TGBT) :

- il comporte 13 départs existants (lignes d'impression, salle blanche...) ;

- deux nouveaux départs seront ajoutés sur le jeu de barre existant :

- départ 14 - alimentation de la nouvelle ligne d'impression A30 ;

- départ 15 - alimentation du système de compensation d'énergie réactive ;

- la réserve existante est suffisante pour l'implantation de ces 2 nouveaux départs ;

- dans la mesure du possible, les caractéristiques des disjoncteurs Q14 et Q15 des nouveaux départs seront déterminées en prenant en compte la technique de filiation ;

- les raccordements des nouveaux départs seront réalisés par câbles multipolaires en cuivre.

Système de compensation d'énergie réactive à installer :

- la mise en place d'un système de compensation d'énergie réactive devra permettre de maintenir un taux de charge du transformateur inférieur à 75 % après l'installation de la nouvelle ligne d'impression A30 ;

- le système de compensation devra également permettre de maintenir la valeur de tan  inférieure ou égale à 0,4.

Ligne d'impression A30

Spécifications techniques :

- alimentation électrique : 3 × 400 V + N + PE ;

- largeur maximale de bande de matière première : 410 mm ;

- vitesse maximale de la bande : 100 m/min ;

- diamètre maximal des bobines de matières premières du dérouleur 1 : 1016 mm ;

- diamètre minimal des bobines de matières premières du dérouleur 1 : 90 mm.

« Rétrofit » de la ligne d'impression :

- l'ensemble des moteurs (MCC) sera remplacé par des moteurs brushless ;

- l'armoire électrique de commande sera intégralement refaite en intégrant des éléments communicants favorisant la maintenance à distance.

Contraintes :

- contraintes matérielles :

- le capteur de position du vérin, de type MPS-256TSTU0, déjà présent sur la ligne d’impression sera conservé lors du « rétrofit ».

- contraintes de régulation de la tension de la bande de matière première au niveau du dérouleur :

- précision de la mesure : 0,1 mm.

- contraintes économiques

- le coût de l'ensemble du rétrofit (matériel + main d'œuvre) ne devra pas dépasser 200 000 € HT ;

- le retour sur investissement est souhaité inférieur à 6 ans.

# Extrait du schéma du TGBT

Transfo Sn = 800 kVA

U1 = 20 kV / U20 = 410 V

In = 1126 A

Ucc = 4 %

TNS

Pour l’ensemble du sujet, on considèrera la valeur efficace de 
la tension en charge entre phases 
du réseau électrique de l’entreprise 
égale à 400 V.

Extension prévue

# synoptique du dérouleur 1 et de son « pantin » (2 pages)

Vue d’ensemble du dérouleur :

Moteur

Réducteur

Bobine de matière première

Vérins

Capteur de position du vérin

Compléments d’information :

- caractéristiques du réducteur :

- rapport de réduction : r = 5

- rendement énergétique : r = 93 %

- le corps des vérins est fixé sur le châssis du dérouleur. Le moyen de fixation n’est pas représenté sur le synoptique.

- l’ensemble « vérins - capteur de position - rouleau tenseur » est appelé « pantin ».

« Pantin »

Rouleau tenseur

Vue détaillée du capteur de position du vérin :

Bobine de matière première

Vérin

Capteur de position du vérin

Plage de mesure

Position centrale à maintenir pour réguler la tension de la bande de matière première

Remarque : le motoréducteur et le deuxième vérin (celui non équipé du capteur de position) ne sont pas représentés sur cette vue.

# synoptique prévisionnel des réseaux de communication de la ligne A30

# données économiques

Tous les montants sont exprimés en prix HT.

Coût estimé des dépenses matérielles :

- le coût d’achat des matériels nécessaires au « rétrofit » est estimé à 118 400 €.

Estimation du nombre d'heures nécessaires à la réalisation du projet :

- pour la partie mécanique : 100 h d'étude et de mise au point + 300 h de mise en œuvre ;

- pour la partie électrique : 300 h d'étude et de mise au point + 220 h de mise en œuvre ;

- les heures d'études et de mise au point sont chiffrées à 65 € ;

- les heures de mise en œuvre sont chiffrées à 45 €.

Bilan énergétique :

- des mesures réalisées sur l'ancienne ligne avant « rétrofit » indiquaient une puissance moyenne consommée de 85 kW ;

- la puissance moyenne consommée de la nouvelle ligne après « rétrofit » est estimée à 47 kW ;

- le prix moyen sur une année du kW·h pour l'entreprise s'élève à 0,058 €.

Nombre d'heures de fonctionnement :

- la ligne d'impression fonctionne 12 heures par jour et 5 jours par semaine ;

- l'entreprise utilise la ligne 48 semaines par an.

Valeur ajoutée du « rétrofit » :

- un rétrofit précédemment réalisé sur une machine similaire permet d'estimer que l'on évite 8 heures d'arrêt par mois pour cause de maintenance.

Ce gain est principalement dû à :

- la fiabilité du nouveau matériel ;

- la finesse des réglages ;

- la mise en place d'éléments communicants permettant une maintenance à distance ;

- la standardisation des matériels installés (stock disponible).

Cout d'arrêt de la ligne d'impression :

- un arrêt de la ligne engendre un coût de 400 € par heure pour l’entreprise (ce coût prend en compte le manque de production et la maintenance).

Le bien être des opérateurs grâce à ce rétrofit est également un élément à prendre considération mais n'est pas quantifiable économiquement.