caractéristiques générales

INTERRUPTEUR AéRIEN

| tension nominale |  | 24 kv |
| --- | --- | --- |
| courant nominal |  | 400 A |
| pouvoir de coupure | charge principale active | 100 A |
|  | transfo à vide | 2.5 A |
|  | charge de boucle | 400 A / 2,4 kv |
|  | ligne à vide | 10 A |
| nombre de pôles |  | 3 |
| isolateurs |  | verre trempé |
| isolement phase / terre | au choc foudre | 140 kv |
|  | à 50 Hz sous pluie | 55 kv |
| courant de courte durée |  | 10 kA / 1s |
| courant crête admissible |  | 25 kA |
| pouvoir de fermeture crête sous 24 kv |  | 25 kA |
| supports |  | 11 / 16 m |
| niveau d’isolement sur distance | au choc foudre | 250 kv |
| d’ouverture | à 50 Hz sous pluie | 75 kv |

COMMANDE éLECTRIQUE

Alimentation sous 43 ou 58 v (220 v sur demande).

Autonomie offerte par la batterie : 10 cycles consécutifs ( ouverture - fermeture ) de l’interrupteur avec intervalle d’une minute entre chaque manœuvre.

Recharge de 24 h permettant à nouveau les mêmes cycles.

Verrouillages mécanique et électrique.

Commande manuelle de secours après ouverture du capot : effort manuel < 300 N  (c.d.c.f : E.D.F).

Attention : en commande manuelle, le pouvoir de fermeture de l’interrupteur est réduit. Il est interdit de fermer sur un défaut éventuel. Le pouvoir de coupure est conservé : il est possible d’ouvrir sur la charge nominale.

ATELIER  D’éNERGIE

Chargeur en floating (qui assure l’isolement électrique grâce à l’écran de son transformateur).

Batterie au plomb étanche, sans entretien, de tension nominale 12 V et de capacité 36 Ah, avec un système de connexions renforcé pour assurer le fonctionnement du moteur.

Capacité de 33000 m Farad permettant de compenser la chute de tension lors des manœuvres d’ouverture ou de fermeture.

TéLéCOMMANDE

Télécommande par radio : fréquence 1560 Hz ± 120 Hz ou 2520 Hz ± 120 Hz.

Télécommande par réseau commuté.

ANTENNE  ANTIGIVRE

Directionnelle à deux éléments sous radôme, polarisation verticale, 50 ohms - fréquence 70 Mhz.

NOMENCLATURE

| 13-07 | 1 | Vis H M6-20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-06 | 1 | Rondelle LL 6 |  |
| 13-05 | 1 | Goupille cannelée G6,1,5x16 |  |
| 13-04 | 1 | Axe de commande manuelle | S 185 (A 33) |
| 13-03 | 1 | Plaquette de liaison | S 185 (A 33) |
| 13-02 | 1 | Etrier | EN AB-51300 [Al Mg 5] |
| 13-01 | 1 | Noyau |  |
| 13-00 | 1 | Electroaimant |  |
| 12-03 | 1 | Couronne dentée | C 35 (XC 38) |
| 12-02 | 2 | Bague-butée | C 60 (XC 60) |
| 12-01 | 2 | Plaquette de maintien | S 185 (A 33) |
| 12-00 | 1 | Support de couronne dentée | EN AB-43000 [Al Si 10 Mg] |
| 11-03 | 2 | Coussinet à collerette C 32x40 | Bronze fritté BP 25 |
| 11-02 | 1 | Verrou | C 60 (XC 60) |
| 11-01 | 1 | Guide | C 35 (XC 38) |
| 11-00 | 1 | Bâti | EN AB-51300 [Al Mg 5] |
| 10-59 | 1 | Came | EN AB-43000 [Al Si 10 Mg] |
| 10-58 | 1 | Support de capteur | S 185 (A 33) |
| 10-57 | 1 | Arbre | EN AB-43000 [Al Si 10 Mg] |
| 10-52 | 1 | Maneton | EN AB-43000 [Al Si 10 Mg] |
| 10-01 | 1 | Support de maneton | EN AB-43000 [Al Si 10 Mg] |
| Repère | Nbre. | Désignation | Matière |

# DT 5