INTERRUPTEUR aérien télécommandé

MISE EN SITUATION:

Distributeur 2

Distributeur 1

P1

P2

P6

P5

P3

P4

IA1

IA2

IA3

IA4

IA5

IA6

IA8

IA7

IA9

IA10

IA11

IA12

IA13

IA14

IA15

IA16

Le schéma ci contre représente le maillage d’un réseau permettant l’alimentation électrique de plusieurs pôles de consommation P. (On appelle pôle de consommation une commune, un quartier, une usine...)

Si les pôles P1, P2 et P3 sont alimentés en électricité par le distributeur 1, et les pôles P4, P5 et P6 par le distributeur 2, les interrupteurs aériens IA3, IA8 et IA9 sont ouverts pour séparer les deux circuits d’alimentation.

Les interrupteurs aériens sont du type IA-CM (Commande Manuelle) ou IAT (Télécommandé).

En cas de défaut sur la ligne P4-P5, il faut ouvrir IA11 et IA12 car une intervention sur une ligne électrique ne peut se faire que hors tension (avec mise à la terre de cette ligne).

Les pôles P5 et P6 ne sont plus alimentés. Pour éviter cette gène il suffit de fermer IA3 ou IA8 pour permettre l’alimentation électrique des pôles isolés par l’intermédiaire du distributeur 1. Mais, pour répartir plus équitablement la distribution sans surcharger un distributeur, il est possible d’ouvrir IA4 et de fermer IA3 et IA9.

Lorsqu’un défaut apparaît de manière accidentelle sur une ligne ou un pôle, les manœuvres d’ouverture ou de fermeture des interrupteurs aériens doivent se faire le plus rapidement possible, et c’est la raison pour laquelle les IA-CM sont de plus en plus remplacés par des IAT, qui font l’objet de l’étude suivante.

La télécommande, gérée par les procédures informatisées, permet d’assurer à distance et donc très rapidement les manœuvres nécessaires à la continuité du service.

DESCRIPTION FONCTIONNELLE DE L’IAT :

Niveau A-0 :

W électrique

Signal radio

Réglages

Choix du mode

(télécom / manuel)

Ligne électrique

coupée ou établie

(Ensemble IA + tubes + atelier électrique + commande électrique + antenne )

Interrupteur aérien télécommandé

Ligne électrique 20 KV

ETABLIR ou COUPER

à distance

UNE LIGNE ELECTRIQUE

20 000 V

A - 0

DT 1

Présentation d’un ensemble IAT:

Représentation circuit ouvert.

Antenne

Commande

électrique

Tube de commande inférieur

Poteau

Interrupteur aérien

Ligne électrique

20 000 V

Tube de commande supérieur

Renvoi

Transformateur

M.T/B.T