BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

SESSION 2013

ÉPREUVE E2 : Analyser et préparer un chantier en environnement nucléaire

DOSSIER RESSOURCES

Le dossier se compose de 28 pages, numérotées de 1/28 à 28/28

Dès que le dossier vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Personnels de l’entreprise

| Prénom et NOM | Contrat | Disponibilité | Spécialité | Expérience | Dosimétrie cumulée des 12 derniers mois | Validité visite médicale | Qualifications et habilitations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Franck BARDU | CDI | Présent | Chaudron. | 5 ans | 1,8 mSv | 08/04/2014 | M1, B0V, H0, RP1 |
| Eliane LABUTTE | CDI | Présent | Tech. essai | 33 ans | 7,2 mSv | 20/02/2014 | M0, B1V, H0, RP2 |
| François GERBIER | CDI | RTT | Logistique | 14 ans | 2,3 mSv | 15/12/2013 | M1, B0V, H0, RP2 |
| Abel CHEMOUL | CDI | Présent | Maçon | 18 ans | 1,2 mSv | 04/05/2014 | M0, B0V, H0, RP1 |
| Francis LEFOURNIER | CDI | Présent | Pontier | 24 ans | 0,8 mSv | 19/09/2013 | M1, B0V, H0, RP1 |
| Eric BOUVIER-LEDUC | CDI | Présent | Chaudron. | 28 ans | 8,9 mSv | 09/01/2014 | M1, B0V, H0, RP1 |
| Luc STOUPALATCHI | CDI | Présent | Mécanique | 15 ans | 11,4 mSv | 07/12/2013 | M1, B0V, H0, RP1 |
| Youngoule N-DIALO | CDI | Présent | Logistique | 20 ans | 5,5 mSv | 18/07/2013 | M1, B0V, H0, RP1 |
| Gwenaël BURGOT | CDI | Présent | Chaudron. | 3 ans | 8,9 mSv | 03/02/2014 | M1, B0V, H0, RP1 |
| Fabienne FIASCAUD | CDI | Présent | Logistique | 16 ans | 7,2 mSv | 26/02/2014 | M1, B0V, H0, RP1 |
| Raoul MENARD | CDI | Présent | Peinture | 28 ans | 12,1 mSv | 06/04/2013 | M1, B0V, H0, RP1 |
| Julien DRAGOUL | CDI | Présent | Calorifug. | 31 ans | 12,8 mSv | 27/10/2013 | M1, B0V, H0, RP1 |
| Louis RIBIER | CDI | Présent | Chaudron. | 7 ans | 6,4 mSv | 06/12/2013 | M1, B0V, H0, RP1 |
| Rachid LARBI | CDI | RTT | Maçon | 14 ans | 0,27 mSv | 08/08/2014 | M0, B0V, H0, RP1 |
| Eusèbe SAINTE ROSE | CDI | Présent | Logistique | 10,5 ans | 6,3 mSv | 14/06/2014 | M1, B0V, H0, RP1 |
| Igor RIBINSKI | CDI | Présent | Mécanique | 7 ans | 8,9 mSv | 09/05/2014 | M2, B0V, H0, RP1 |
| Gérard CHAUZON | CDI | Présent | Chaudron. | 2 ans | 7,3 mSv | 03/07/2014 | M1, B0V, H0, RP1 |
| Marlène SASSEUR | CDI | Présent | Tech. essai | 8 ans | 11,8 mSv | 21/06/2014 | M0, B1V, H0, RP2 |
| Édouard BERNEY | CDI | Présent | Maçon | 11 ans | 0,15 mSv | 25/12/2013 | M0, B0V, H0, RP1 |
| François LEFU | CDD | Présent | Logistique | 0,5 ans | 0,65 mSv | 19/06/2014 | M0, B0V, H0, RP1 |
| Jean-Jacques EDRINGER | CDI | Présent | Pontier | 4 ans | 0,08 mSv | 31/12/2013 | M2, B1V, H0, RP1 |
| Jean BALIBOT | CDI | Congés | Chaudron. | 14 ans | 16,2 mSv | 27/11/2014 | M1, B0V, H0, RP1 |
| Marc AZOULER | CDI | Présent | Radiopro | 9 ans | 3,12 mSv | 03/01/2014 | M1, B1, H1, RP2 |
| Sabrina MERTEUIL | CDI | Congés | Tech. essai | 6 ans | 5,87 mSv | 07/02/2014 | M0, B1V, H0, RP2 |
| Mario GARCIA | CDI | Présent | Chaudron. | 17 ans | 9,21 mSv | 03/07/2014 | M1, B1V, H0, RP1 |
| Youssef KOUJILI | CDI | Présent | Chaudron. | 18 ans | 11,31 mSv | 13/03/2014 | M1, B0V, H0, RP1 |
| Freddy CHOUCHIN | CDI | Présent | Calorifug. | 1 an | 2,62 mSv | 28/11/2013 | M1, B1V, H0, RP1 |
| Hugues FERRAUD | CDI | Présent | Logistique | 22 ans | 19,9 mSv | 25/04/2014 | M0, B0V, H0, RP1 |
| Laurent BOUFFY | CDI | Présent | Chaudron. | 22 ans | 3,81 mSv | 24/04/2014 | M1, B0V, H0, RP1 |
| Gustave GRIMBERT | CDI | Présent | Elec. | 3 ans | 0,81 mSv | 27/01/2014 | M1, BR, H1, RP1 |
| Jack BEAUREGARD | CDI | RTT | Peinture | 15 ans | 0,00 mSv | - | M0, B0V |
| Gérard FAGNON | CDI | Présent | Tech. essai | 14 ans | 1,92 mSv | 13/05/2014 | M0, B1V, H0, RP2 |
| Gian-Marco TENTERINI | CDI | Présent | Chaudron. | 32 ans | 2,78 mSv | 12/06/2014 | M1, B0V, H0, RP1 |
| Henri LANGLOIS | CDI | Présent | Elec. | 6 ans | 1,72 mSv | 07/07/2014 | M1, BR, H1, RP1 |

Fonctionnement des actionneurs de robinetterie

| Mode de défaillance | Type de robinet | Type d’actionneur |
| --- | --- | --- |
| Fermé par manque d’air (FMA) | PDTC | Inverse |
|  | PDTO | Direct |
| Ouvert par manque d’air (OMA) | PDTC | Direct |
|  | PDTO | Inverse |

PDTC : Push Down To Close – PDTO : Push Down To Open

|  | Cadre 1 | Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif | SPECIFIQUE | N°3844585 | Rév : 0 | Page 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PILOTE : | Nom : AUBAME A. | Entité AREVA/Entreprise : DI AV OE | Tél : 26 749 | Signature : |
| ATELIER : T7 | N° DSET | Date de début de travaux : 20/06/2013 | 1ère prolongation au : | 2ère prolongation au : |
| Salle : 227-229 | Niveau : 2 | N° OT ou DI : Dém.455 | Date de fin de travaux : 20/07/2013 | SPR : | SPR : |
| Unité : DISSOLUTION | N° DOT : | Régime de travail : 2X6 HN | Chef d’installation : | Chef d’installation : |
|  | INFORMATIONS TECHNIQUES A REMPLIR PAR LE PILOTE |  |  | INFORMATIONS RADIOLOGIQUES A REMPLIR PAR LE SECTEUR PREVENTION ET RADIOPROTECTION |  |
|  | Préparations préliminaires – Opérations prévues |  |  | Dossier renseigné par : | Risque de contamination : | Alpha □ | Bêta □ | Alpha-Bêta ■ |  |
|  | Circuit isolé ■ | Rupture d’étanchéité □ | Tronçonnage □ |  |  | Nom : PAULT Gilles | Risque d’irradiation : | Gamma ■ | Bêta ■ | Neutrons □ |  |
|  | Rinçage circuit ■ | Manipulation étanche □ | Découpe par points chauds ■ |  |  | Date : 18/05/2012 | Rayons X □ |  |  |
|  | Circuit vidangé ■ | Meulage □ | Soudure □ |  |  | CONSIGNE DE RADIOPROTECTION | DOMAINE DE VALIDITE |  |
|  | INTITULE DES TRAVAUX : Démantèlement et remplacement de la cuve 6311.PR.04.B présente dans la case 229 |  |  | Conditions préalables Respect des consignes générales de radioprotection HAG SSTR 920 et HAG SSSTR 1070 ; Respect des conditions d’intervention du DIMR correspondant aux travaux à réaliser. Chantier à risques α : tous les consommables sont évacués en fûts ; Port de l’explosimètre et oxygénomètre obligatoires. Utilisation d’ictomètres munis de sondes α et β pour les contrôles radiologiques ; Un test source est effectué quotidiennement par l’utilisateur et /ou hebdomadairement par le SPR. Conditions d’intervention : Montage du SAS et mise en place de vinyle Tenue imposée : Tenue de circulation blanche + tenue papier + APVR-F Dépose de la porte et du mur Tenue imposée : Tenue de circulation blanche + tenue papier + APVR-F + EPI (gants) Démantèlement de la cuve et décontamination Surveillant : Tenue coton rouge + Heaume ventilé Intervenants : Tenue coton rouge + TEV MAR 95.3 + APVR-F Installation de la cuve neuve Tenue de circulation blanche + EPI (masque soudure, gants cuir, tablier cuir, guêtres) Remontage du mur et de la porte Tenue de circulation blanche + EPI (gants, lunettes) Repli de chantier Tenue de circulation blanche | AUTORISATION POUR UNE EXPOSITION EXTERNE |  |
|  |  |  |  |  | Individuelle par intervention de : |  |
|  | Référence documentaire : HAF FED 088 |  |  |  | 4,74 mSv |  |
|  | Nombre de personnes | Temps actif | Description des phases de l’intervention |  |  |  | Collective de : |  |
|  | 28 | 176 h | Ce chantier se décompose en 7 grandes activités : Le montage d’un SAS en polycarbonate dans le local 227 ainsi que la mise en place de vinyle dans la case 229 ; La dépose de la porte ainsi qu’une partie du mur de la case 229 pour permettre la rentrée de la cuve neuve en deux parties ; Séparation de la cuve du circuit par tronçonnage. Le démantèlement (découpe par point chaud : torche plasma) de la cuve 6311.PR.04.B ; Installation de la cuve neuve et raccordement au circuit par soudage ; Remontage du mur et de la porte ; Le repli de chantier. Le producteur de déchets a la responsabilité de trier et de pré-conditionner ses déchets en fonction de leur nature et activité (voir fiche d’aide à la décision). |  |  |  | < 133 H.mSv |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Débit équivalent de dose |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ambiant : 0,010 < DeD < 0,60 mSv/h |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Contact : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Contamination surfacique |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sol : | 0,78 Bq/cm² |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Organe : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CLASSIFICATION |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ Zone ORANGE |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ Zone ROUGE |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ■ Autres |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MOYENS DE CONTRÔLES RADIOLOGIQUES |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Contamination atmosphérique |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ Fixe : |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ■ Mobile : A préciser |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Irradiation |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ Fixe : |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ■ Mobile : A préciser |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosimétrie complémentaire |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ Badge extrémité |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ EPDN |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ FLI |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ Autres |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Contrôle vestimentaire |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lieux : Sas intermédiaire |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CODE INTERVENTION : 3855 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PERSONNES COMPETENTES RP : |  |
|  | Zonage des déchets : | ■ Nucléaire | □ Conventionnel | □ Fiche de surclassement n° |  |  |  | Nom : Mr Grey | Tél : 26 205 |  |
|  | Lieu de stockage : respect du référentiel zonage déchets de l’atelier |  |  |  | Nom : Mr Bekerel | Tél : 26 840 |  |
|  | Type d’emballage : MA-VL sauf gravats béton :TFA |  |  |  | Nom : | Tél : |  |
|  | Exécutant de l’évaluation hors bâtiment : CONTACTER LE CORRESPONDANT DECHETS |  |  |  | Nom : | Tél : |  |
|  | Cadre 2 |  |  |  | Nom : | Tél : |  |
| CHARGE DE TRAVAUX | CHARGE DE TRAVAUX | CHARGE DE TRAVAUX | RESPONSABLE SECTEUR INDUSTRIEL | SECTEUR PREVENTION ET RADIOPROTECTION |  |  |  |
| NOM : | NOM : | NOM : |  |  |  |  |  |
| ENTITE AREVA : | ENTITE AREVA : | ENTITE AREVA : |  |  |  |  |  |
| ENTREPRISE : | ENTREPRISE : | ENTREPRISE : | NOM : | NOM : |  |  |
| SIGNATURE : | SIGNATURE : | SIGNATURE : | SIGNATURE : | SIGNATURE : |  |  |
| Date : | Date : | Date : | Date : | Date : | Cadre 4 | Cadre 3 |

Système de repérage en vigueur dans les centres de recherche

Exemple

|  | 2512 | . | DE | . | 467 | . | PV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |

|  | FLUIDES |
| --- | --- |
| 1 : 2 : 3 : 4 : | unité du procédé nature du fluide numéro d’ordre type de composant | ER EC ES EG EI ET EE EP EN EF GU GR GW EV GP AC AI AE AR VE EC VA VAS DE VI RE SL PR GA GB GD GV FD FL VD PG | eau refroidissement (brute) 25°C, 6 à 10 bar eau condensée eau déminéralisée eau glacée 7°C eau incendie eau sanitaire eau de mer (EM) eau potable (EW) eau pureté nucléaire eau surchauffée (210°C) (23 b) déminéralisée eau usée chimique (réactifs, égouts inactifs, siphons de sol) eaux à risques eaux usées domestiques eaux vannes eaux pluviales air comprimé déshuilé air comprimé huilé air respiratoire argon évent (gaz résiduaire) purge vapeur vapeur eau vapeur eau surchauffée décontamination vide (humide ou sec) réactifs (acides, carbonates, formol, soude) solvant présence de U, Pu ou PF (procédé) effluents FA (égouts A) effluents FA (égouts B) effluents MA effluents V et blanchisserie fuel domestique fuel lourd vidanges (eaux résiduaires) procédé gazeux |
| MÉCANIQUES |  |  |
| B C CP D F J L PP PV PE K R M T P MP SP S V PA | bâche ou cuve clapet compresseur dévésiculeur filtre joint plein lèche fuite pompe pompe à vide prise échantillon raccord à démontage rapide regard de coulée robinet-vanne commande manuelle robinet télécommandé (tout-ou-rien ou réglage) robinet de réglage commande manuelle membrane pneumatique soupape tuyauterie souple ventilateur palan |  |  |

Documentation technique du robinet 6311.PR.06.T (extraits)

Zonage de référence

Le zonage de référence d’une installation est établi en suivant une démarche analytique qui considère la conception de l’installation, ses règles de fonctionnement et son historique, afin de déterminer la présence de radioactivité ajoutée. Le zonage déchet de référence est défini pour les situations normales d’expérimentation et d’exploitation dans l’installation.

Les installations sont réparties en :

- Zone Sans Radioactivité Ajoutée (ZSRA) : Zone où n’a jamais eu lieu de production, traitement, manipulation, emploi, détention, transport de substances radioactives (hors sources scellées, non susceptibles de contaminer des déchets, et relevant d’un type de gestion particulière) ou d’utilisation d’appareil émetteur de particules pouvant générer une activation.

Ex : bureaux, locaux administratifs…

- Zone Non Contaminante (ZNC) : zone où existe ou ont existé production, traitement, manipulation, emploi, détention, transport de substances radioactives (hors sources scellées, non susceptibles de contaminer des déchets, et relevant d’un type de gestion particulière) mais où n’existe ni substance radioactive contaminante, ni appareil émetteur de particules pouvant générer une activation des déchets en sortant.

Tous les objets entrant dans une zone non contaminante doivent être exempts de contamination labile. Les déchets qui en sont issus sont conventionnels car ils n’ont pas rencontré de substances contaminantes.

Ex : local contenant des B. A G., hall d’un réacteur piscine, local d’entreposage de déchets radioactifs confinés…

- Zone Contaminante (ZC) : zone caractérisée par la présence de substances radioactives contaminantes ou d’émissions de particules pouvant générer une activation des déchets en sortant.

Des barrières physiques empêchent tout transfert de contamination entre l’extérieur et l’intérieur d’une zone définie

N.B. : Dans le zonage de référence, les ZC sont les seules à produire des déchets nucléaires (de très faible à haute activité) pendant que les ZNC et les ZSRA produisent uniquement des déchets conventionnels.

Convention pour la cartographie

La légende utilisée pour les plans est la suivante :

|  |  |  | Zone sans radioactivité ajoutée (ZSRA) : Pas de marquage spécifique |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zone non contaminante (ZNC) : Hachures simples grises |
|  |  |  | Zone contaminante (ZC) : Gris en plein |

Balisage des ZC et ZNC

Le balisage des ZSRA est facultatif.

Le balisage des ZC et ZNC est réalisé par des panneaux rectangulaires de format A5 ou A3, adaptés à la dimension du local ou portion d’espace et portant les mentions suivantes :

| Zone Non-Contaminante : en lettres grises sur fond hachuré gris : | Zone Contaminante : en lettres blanches sur fond gris : |
| --- | --- |

Zonage déchets

Le zonage déchets est du ressort du chef d’installation.

Le zonage déchet a pour but de classifier les déchets en fonction de leur zone de production :

- Zone à Déchets Conventionnels (ZDC)

  - Zones Sans Radioactivité Ajoutée

  - Zones Non Contaminantes

- Zone à Déchets Nucléaires

  - Zones Contaminantes

Tous les déchets issus des ZDN sont à minima des déchets TFA (pas de seuil de libération).

L’application repose sur l’utilisation des lignes de défense successives.

Le zonage déchet a une finalité différente de celle du zonage radioprotection mais la cohérence entre les deux doit être examinée.

Schéma d’analyse pour le classement des locaux

|  | Cartographie mensuelle |
| --- | --- |
|  | Repère local | Zonage Ref. | A | B | Classement RP |
|  |  |  | Bq/cm² | mSv/h |  |
|  | 201 | ZSRA | 0,05 | 0,008 |  |
|  | 202 | ZNC | < 0,1 | 0,0001 |  |
|  | 203 | ZNC | < 0,1 | 0,0002 |  |
|  | 204 | ZC | 5,3 | 0,31 |  |
|  | 205 | ZC | 8,9 | 1,55 |  |
|  | 206 | ZSRA | 0,04 | 0,008 |  |
|  | 207 | ZSRA | 0,07 | 0,015 |  |
|  | 208 | ZSRA | 0,03 | 0,003 |  |
|  | 209 | ZSRA | 0,05 | 0,020 |  |
|  | 210 | ZSRA | 0,07 | 0,012 |  |
|  | 211 | ZSRA | 0,11 | 0,009 |  |
|  | 212 | ZSRA | 0.25 | 0,005 |  |
|  | 213 | ZC | 2,8 | 0,65 |  |
|  | 214 | ZSRA | 1,9 | 0,019 |  |
|  | 215 | ZSRA | 2,2 | 0,011 |  |
|  | 216 | ZNC | < 0,1 | 0,002 |  |
|  | 217 | ZNC | < 0,1 | 0,001 |  |
|  | 218 | ZNC | < 0,1 | 0,006 |  |
|  | 219 | ZNC | < 0,1 | 0,002 |  |
|  | 220 | ZNC | < 0,1 | 0,001 |  |
|  | 221 | ZNC | < 0,1 | 0,008 |  |
|  | 222 | ZNC | < 0,1 | 0,008 |  |
|  | 223 | ZSRA | 1,8 | 0,016 |  |
|  | 224 | ZSRA | 1,4 | 0,011 |  |
|  | 225 | ZC | 3,1 | 0,05 |  |
|  | 226 | ZSRA | 0,07 | 0,003 |  |
|  | 227 | ZSRA | 0,07 | 0,015 |  |
|  | 228 | ZC | 0,90 | 0,51 |  |
|  | 229 | ZC | 0,78 | 0,40 |  |
|  | 230 | ZC | 0,72 | 0,81 |  |
|  | 231 | ZSRA | 0,21 | 0,02 |  |
|  | 232 | ZC | 7,61 | 1,15 |  |
|  | 233 | ZSRA | 0.16 | 0,015 |  |
|  | 234 | ZNC | < 0,1 | 0,0001 |  |
|  | Point chaud dans local 204 : 20 mSv/h à 0,75 m |
|  | Détecteurs d’incendie |
|  | Repère local | Repère détecteur |
|  | 201 | 2T423 / 2T424 / 2T425 |
|  | 202 | 2T426 |
|  | 203 | 2T427 |
|  | 204 | 2T428 |
|  | 205 | 2T429 |
|  | 206 |  |
|  | 207 |  |
|  | 208 |  |
|  | 209 |  |
|  | 210 |  |
|  | 211 |  |
|  | 212 |  |
|  | 213 | 2T437 |
|  | 214 |  |
|  | 215 |  |
|  | 216 | 2T441 / 2T442 |
|  | 217 |  |
|  | 218 | 2T444 |
|  | 219 |  |
|  | 220 | 2T446 |
|  | 221 |  |
|  | 222 | 2T448 |
|  | 223 |  |
|  | 224 |  |
|  | 225 | 2T451 |
|  | 226 | 2T452 |
|  | 227 | 2T453 |
|  | 228 | 2T454 |
|  | 229 | 2T455 |
|  | 230 | 2T456 |
|  | 231 |  |
|  | 232 | 2T458 / 2T459 |
|  | 233 | 2T460 |
|  | 234 | 2T461 |

Confinement dynamique

| Marque/Modèle | Ventilateur | Puisssance | Débit maximal | Poids à vide | Filtre | Niveau de pression sonore |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Poids | Filtre absolu certifié nucléaire (THE) | Perte de charge filtre | Surface filtrante |  |  |
| DELTA NEU CYCLAIR 500 | UNILINE | 0,56 kW | 500 m3/h | 110 kg | 6 kg | 600 x 202 x 130 mm | 250 Pa filtre propre 800 Pa filtre colmaté (valeur conseillée) | 7 m² | 77,3 dB(A) à 1 m |  |
| DELTA NEU CYCLAIR 1500 | UNILINE | 2,2 kW | 1 500 m3/h | 216 kg | 14 kg | 610 x 305 x 292 mm |  | 20,5 m² | 74,2 dB(A) à 1 m |  |
| DELTA NEU CYCLAIR 3000 | UNILINE | 2,2 kW | 3 000 m3/h | 235 kg | 25 kg | 610 x 610 x 292 mm |  | 41 m² | 75 dB(A) à 1 m |  |
| PRO 1200 | CORAL PROMINDUS | 1,5 kW | 1 200 m3/h |  |  | 610 x 305 x 292 mm | 150 mmCE | 20,5 m² |  |  |
| PRO 38/A | CORAL PROMINDUS | 2,2 kW | 3 000 m3/h |  |  | 610 x 610 x 292 mm | 70 mmCE | 41 m² |  |  |
| PRO 39 | CORAL PROMINDUS | 2,2 kW | 3 000 m3/h |  |  | 610 x 610 x 292 mm | 170 mmCE | 41 m² |  |  |

Documentation technique des deprimogenes

| Modèles | Plaques signalétiques des moteurs |
| --- | --- |
| Cyclair 500 |  |
| PRO 1200 |  |
| Cyclair 1500 | Cyclair 3000 | PRO 38/A | PRO 39 |  |

La planification des travaux

Une intervention de maintenance sur un groupe hydraulique nécessite les tâches suivantes :

- Sectionnement des énergies, durée estimée du travail : 1 heure ;

- Remplacement de la pompe hydraulique, durée estimée du travail : 2 heures ;

- Remplacement de l’huile hydraulique, durée estimée du travail : 2 heures ;

- Remplacement d’une soupape de séquence, durée estimée du travail : 1 heure ;

- Remplacement du câble d’alimentation, durée estimée du travail : 1 heure ;

- Réglages, essais, durée estimée du travail : 1 heure ;

On désire connaître :

- Dans combien de temps l’intervention peut être terminée ;

- Pour chaque tâche : à partir de quand elle peut être terminée ;

- Pour chaque tâche : à partir de quand elle peut commencer, à quelle heure elle doit être terminée.

LA METHODE PERT (AMERICAINE) OU « DES POTENTIELS » (FRANCAISE)

- On ajoute une tâche fictive n°1, de durée nulle, qui constitue le « top départ » ; ainsi qu’une tâche fictive n°8, de durée nulle, qui constitue le « top fin ».

- On établit le tableau des antériorités (ci-dessous) :

| La tâche | Qui dure | Précède la tâche |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0 h |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 h |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 3 | 2 h |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 4 | 2 h |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 5 | 1 h |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 1 h |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 7 | 1 h |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 8 | 0 h |  |  |  |  |  |  |  |  |

Exemple :

Le câble ne peut pas être remplacé avant d’avoir supprimé l’énergie électrique (2 avant 6).

- Le tableau des antériorités permet d’établir le graphe de réseau (ci-dessous) :

Les liaisons indiquent les antériorités, les nombres accolés aux liaisons indiquent les durées.

Pour trouver la durée minimum de l’intervention, on additionne les temps des liaisons de 1 à 8 par l’itinéraire qui donne le temps le plus long : 1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 7 ( 8 = 6 heures

Cette durée minimum est également appelée « chemin critique ».

Lors d’une acquisition d’un chantier par un prestataire, il est impératif de respecter la durée d’intervention fixée dans le contrat. Cette durée sera celle du « chemin critique » (liaisons en gras, voir graphe de réseau ci-après).

Le rallongement de la durée d’une des phases présentes sur le « chemin critique » impacterait directement la durée du chantier et engendrerait des pénalités pour le prestataire.

Pour établir à partir de quand au plus tôt, une tâche peut commencer :

| Partir de la tâche 1 et additionner les temps en suivant l’itinéraire. Si plusieurs flèches arrivent sur une tâche, choisir celle qui donne le temps le plus long. |  | Exemple : Pour 7 : venant de 6 ( 2 heures venant de 5 ( 4 heures venant de 4 ( 5 heures ( C’est la durée de 5 h qui est retenue et ces valeurs sont inscrites à gauche du N° de la tâche. |
| --- | --- | --- |

Pour établir quand au plus tard une tâche doit commencer pour ne pas retarder l’achèvement du chantier :

| Partir de la tâche 8 et retrancher le temps en suivant l’itinéraire ; si plusieurs flèches partent d’une tâche. Choisir celle qui donne le temps le plus court pour éviter d’augmenter la durée du « chemin critique ». |  | Exemple : Pour 3 : venant de 5 ( 2 heures venant de 4 ( 1 heure ( C’est la durée d’1 h qui est retenue. En prenant 2 heures, le chemin critique serait augmenté d’une heure et impacterait donc la durée de l’intervention d’autant. |
| --- | --- | --- |

Ces résultats seront traduits sous une forme graphique. C’est le graphe de GANTT.

On constate que la tâche 6 commencera au plus tôt une heure après le début du chantier et qu’elle devra être finie au plus tard 5 heures après le début du chantier. Le chemin critique comporte les tâches 2 ( 3 ( 4 ( 7 qui n’ont aucun battement.

A. Georgon et R. Deborde, Maintenance des systèmes industriels, Edition Hachette 1994

Cahier des charges de la maintenance réglementaire du pont roulant

On profite de l’arrêt sur l’installation pour réaliser des opérations de maintenance réglementaire sur le pont roulant présent dans le local 204.

Le chantier débutera le jeudi 20 juin 2013 à 06h45 et devra être terminé à 15h00.

Cette intervention consistera à :

- Tâche 2 : Assainissement des sols aux abords du pont roulant : 1 heure ;

- Tâche 3 : Contrôle des câbles de levage (voir critères de remplacement ci-dessous) : 2 heures ;

- Tâche 4 : Délimitation au sol d’une zone de stockage (peinture jaune et noire): 2 heures ;

- Tâche 5 : Pose d’un échafaudage : 3 heures ;

- Tâche 6 : Contrôles des galets, des sommiers et des tampons (voir croquis ci-dessous) : 2 heures ;

- Tâche 7 : Vidange et remplacement de l’huile présente dans le réducteur du treuil de levage : 1 heure ;

- Tâche 8 : Dépose de l’échafaudage : 2 heures ;

- Tâche 9 : Repli de chantier : 1 heure.

Avec l’expérience professionnelle ainsi que le retour d’expérience disponible, il est possible de réaliser le tableau des antériorités pour ce chantier :

| La tâche | Qui dure | Précède la tâche |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0 h |  | x | x |  | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 h |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 h |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 h |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 5 | 3 h |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 6 | 2 h |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 7 | 1 h |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 8 | 2 h |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 9 | 1 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 10 | 0 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ressources humaines nécessaires pour réaliser ce chantier (le chargé de travaux n’est pas compté dans les intervenants) :

| Tâches | Libellé | Spécialité | Nombre d’intervenants |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Assainissement des sols aux abords du pont roulant | Peintre ou logisticien | 1 |
| 3 | Contrôle des câbles de levage | Mécanicien | 2 |
| 4 | Délimitation au sol d’une zone de stockage | Peintre | 1 |
| 5 | Pose d’un échafaudage | Logisticien | 2 |
| 6 | Contrôles des galets, des sommiers et des tampons | Mécanicien | 2 |
| 7 | Vidange et remplacement de l’huile présente dans le réducteur du treuil de levage | Mécanicien | 2 |
| 8 | Dépose de l’échafaudage | Logisticien | 2 |
| 9 | Repli de chantier | Logisticien | 2 |

| Pour information : | Les interventions seront réalisées sur un pont bipoutre posé sur lequel nous retrouvons le réducteur, les galets, les sommiers ainsi que les tampons. |
| --- | --- |

Les critères de remplacement d’un câble NF ISO de Janvier 2010

INRS 2011, Ponts roulants

François-Xavier Artarit

Conception graphique Béatrice-Anne Fournier. Maquette José Vilela

Illustrations Jean-Claude Bauer. Dessins techniques Valérie Causse.

Cahier des charges pour la réalisation du confinement statique
dans le cadre de l’opération de démantèlement de la cuve de la case 229 (NIVEAU 2)

Le démantèlement de la cuve 6311.PR.04.B présente dans la case 229 sera réalisé par découpe à chaud.

Pour rentrer la cuve neuve en deux parties, le mur devra être préalablement déconstruit puis reconstruit.

Pour ces interventions, la ventilation (soufflage et extraction) présente dans la case 229 (fonctionnement normal) sera arrêtée durant toutes les opérations pour empêcher le colmatage des filtres THE (Très Haute Efficacité) mais surtout, pour éviter le risque de propagation d’incendie dans le bâtiment.

Afin d’éviter la dispersion de particules radioactives et l’augmentation de la contamination atmosphérique et surfacique, un confinement statique sera réalisé en deux étapes (voir implantation ci-dessous) :

- Mise en place de vinyle sur la totalité des murs et du plafond dans la case 229,

- Montage d’un sas rigide en polycarbonate dans le local 227.

|  | : Sas en polycarbonate |
| --- | --- |
|  | : Vinyle |
|  | : Partie de génie civil à déconstruire |
|  | : Porte d’accès du local 229 (à déposer) |

Pour toute la durée de l’intervention, le renouvellement de l’air dans les sas et dans la case 229 sera réalisé par un déprimogène.

Après étude, le Service de Prévention des Risques souhaite un TRH (Taux de Renouvellement de l’air Horaire) de 5,6.

Pour rappel :

Le taux de renouvellement d’air horaire (TRH) correspond au nombre de fois où l’air est renouvelé dans une pièce ou dans un local.

Par exemple, un système d’extraction ayant un débit de 20 m3/h placé dans une pièce de 10 m3 aura un TRH de 2.

Informations :

Le volume du local 229 est de 172,5 m3 ; Le volume du sas polycarbonate est de 85,75 m3.

Le local 227 dispose d’une alimentation électrique triphasée 3 x 400 V + N + PE.

La masse volumique du béton lourd est : Mvbéton = 2 600 kg/m3

| Exemples de SAS en polycarbonate |  |
| --- | --- |
| ASCA INDUSTRIE |

Scenario et planification du démantèlement et du remplacement de la cuve de la case 229 (NIVEAU 2)

| Activités | Phases | Spécialités | Ressources humaines | Nombre de jours | Dose collective | Charge en heures |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° | Intitulé |  |  |  |  |  |
| Aménagement | 1 | Pose du vinyle dans la case 229 | Logistique | 2 | 1 | 6,40 | 16 |
|  | 2 | Montage du sas dans le local 227 | Logistique | 2 | 1 | 0,24 | 8 |
|  | 3 | Approvisionnement du matériel | Logistique | 3 | 0,5 | 0,18 | 12 |
| Déconstruction du mur et dépose de la porte | 4 | Dépose de la porte | Maçonnerie | 2 | 0,5 | 3,20 | 8 |
|  | 5 | Déconstruction du mur et évacuation des gravats* | Maçonnerie | 3 | 3 | 28,80 | 72 |
| Séparation de la cuve | 6 | Découpe des tuyaux et obturation des canalisations dans la case 229 | Chaudronnerie | 2 | 1 | 7,20 | 16 |
| Démantèlement de la cuve | 7 | Vidange partielle de la cuve et évacuation de l’effluent liquide | Chaudronnerie | 2 | 0,5 | 4,00 | 8 |
|  | 8 | Pose de la station de travail et découpe 1 | Chaudronnerie | 3 | 2 | 24,00 | 48 |
|  | 9 | Évacuation des pièces découpées | Chaudronnerie | 2 | 0,5 | 4,00 | 8 |
|  | 10 | Vidange complète de la cuve et évacuation de l’effluent liquide | Chaudronnerie | 2 | 0,5 | 4,80 | 8 |
|  | 11 | Pose de la station de travail et découpe 2 | Chaudronnerie | 3 | 2 | 28,80 | 48 |
|  | 12 | Évacuation des pièces découpées | Chaudronnerie | 2 | 0,5 | 4,80 | 8 |
| Assainissement | 13 | Décontamination du sol dans la case 229 | Logistique | 3 | 0,5 | 3,00 | 12 |
| Montage de la cuve neuve | 14 | Rentrée de la partie basse de la cuve et fixation au sol | Chaudronnerie | 3 | 0,5 | 1,20 | 12 |
|  | 15 | Rentrée de la partie haute de la cuve et assemblage par soudage | Chaudronnerie | 3 | 1 | 2,40 | 24 |
| Raccordement de la cuve à l’installation | 16 | Soudage des canalisations sur la cuve | Chaudronnerie | 2 | 1 | 1,60 | 16 |
| Reconstruction du mur et repose de la porte du local 229 | 17 | Coffrage et injection de béton pour la reconstruction du mur | Maçonnerie | 3 | 2 | 4,80 | 48 |
|  | 18 | Montage de la porte | Maçonnerie | 2 | 0,50 | 0,80 | 8 |
| Contrôles non destructifs | 19 | Tirs gamma graphiques sur les soudures de la cuve | Technicien d’essai | 2 | 0,50 | 0,80 | 8 |
|  | 20 | Tirs gamma graphiques sur les soudures de la canalisation | Technicien d’essai | 2 | 0,50 | 0,80 | 8 |
|  | 21 | Tirs gamma graphiques sur le génie civil (mur) dans le local 227 | Technicien d’essai | 2 | 0,50 | 0,12 | 8 |
| Repli | 22 | Évacuation du matériel présent dans le SAS d’intervention | Logisticien | 3 | 2 | 0,72 | 48 |
| * Pour l’étude, la masse de ferraille est négligeable par rapport à celle du béton. | Prévision de la durée totale de l’activité de remplacement de la cuve : | 22 jrs | 132,66 H.mSv | 452 h |

Schéma d’implantation du sas polycarbonate

La filière de traitement des effluents liquides

La filière de traitement des effluents solides

Fiche d’aide à la décision

Documentation technique du poste de découpe plasma

# Text boxes

Schéma mécanique du procédé 6311 : traitement des effluents

202

203

204

234

205

213

232

225

230

229

228

227

223

224

226

231

201

208

207

206

209

210

211

212

214

215

216

218

220

222

217

219

221

233

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

199

(

PALAN

(

(

(

202

203

204

234

205

213

232

225

230

229

228

227

223

224

226

231

201

208

207

206

209

210

211

212

214

215

216

218

220

222

217

219

221

233

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

199

(

PALAN

(

(

(

Schéma électrique du déprimogène

227

228

229

230

231

Accès du personnel

Entrée/sortie matériel

Zone d’intervention

Déprimogène

Épaisseur de la cuve : 32

Zone à découper

(2 m x 3,4 m)

Empreinte du SAS

(2,5 m x 3,5 m)

Porte

(1 m x 3 m)

Épaisseur du mur = 600

Niveau 2

Niveau 2