- Question  Q 2.5.1

Déterminer si le câble existant convient pour un courant d’emploi de 138 A pour lequel le calibre de l’appareil de protection du câble est In=160A.

Proposer une nouvelle section de câble si nécessaire.

Le câble ne convient pas car

Lettre F

K1=1 ;K2=0,73 ;K3=1,08 ;Kn=1

Iz = In / (K1 x K2 x K3 x Kn) = 160 / 0,7884 = 202A

Pour 207A section cuivre en PR3 on a 50mm²

S= 50mm² supérieur à 35 mm²

La section de 50 mm² convient

- Question  Q 3.1.1

Préciser le type d’appareillage ainsi que la quantité qu’il faut choisir afin de satisfaire le besoin du service maintenance.

L’alimentation auxiliaire est en 110 VDC.

Une centrale de surveillance de type ADL590  référence  4735 9611 car :

- tension réseau 400V comprise entre 20 et 575VAC

- tension auxiliaire 110VDC comprise entre 88 et 264 VAC

Un localisateur de défauts de type DLD 460 12 (un localisateur supporte 12 tores soit 12 câbles)

Référence 4796 6004 car distribution et tension 110VDC comprise entre 70 et 276 VDC

Compléter le tableau permettant de trouver les références des tores sur DR5.

|  | Section | Diamètre extérieur câble | Diamètre tore | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câble C1. type PR 3G16 mm² (incinération ligne 1) | 16 mm² | 16,9 mm | 35 car 16,9x2=33,8 mm | 4730 0035 |
| Câble C2. type PR 3G35 mm² (traitement de fumées ligne 1) | 35 mm² | 22,6 mm | 60 car 22,6x2 = 45,2 mm | 47300060 |
| Câble C3. type PR 3G50 mm² (armoire pont roulant) | 50 mm² | 25,9 mm | 60 car 25,9x2=51,8 mm | 47300060 |
| Câble C4. type PR 3G70 mm². (armoire compresseur) | 70 mm² | 30 mm | 60 car 30x2=60 mm | 47300060 |

DC5

13