DT 2

13

**POSTE DE LIVRAISON HTA UVE Tension de service 20 KV**

Départ cellule de liaison

H60004

Protection générale à départ barres par disjoncteur

H60003

L=11m 352,18 A

3x1x240 ALU

Depuis

H60011

Protection par interrupteur et fusible associé

H60006

200 A

Fu 63A

Départ protection par interrupteur

H60005

L=14 m 46,18 A

3x1x50 ALU

Vers TGT BT Ligne 2

L=11 m 352,18 A

3x1x240 ALU

H60102

2000KVA

TR1

20KV / 400 V

ZS

SOCOMEC

Type LSE

250 V

Mesure et comptage HTA

H60002

Arrivée ou départ part interrupteur en coupure

H60001

50 A

Fu 63A

L=4854m 11.54 A

3x240 ALU

400 A

400 A

FAS

12 MVA

H60121

Transformateur d’injection

FILTRE ACTIF 175/188Hz

20KV/ 350A

JDB 400A

400 A

T1

400 A

**Arrivée EDF**

Comptage EDF Consommation

P+ Q +

Comptage EDF Production

P- Q -

H60131

H60132

U synchro EDF

Depuis

H60007

CPI