- Question  Q 2.1.1

Déterminer la référence du nouveau moteur de levage.	LS 280 SC

Préciser, pour le moteur choisi,  le moment nominal MN, l’intensité nominale IN absorbée et la fréquence de rotation nominale NN.

MN =485 Nm ; NN =1478tr/min ; IN =137 A

- Question  Q 2.2.1

Déterminer la référence du variateur de vitesse permettant de «gérer l’énergie» du moteur de levage.

ATV 58HD79N4

Question  Q 2.2.2.1	Compléter le tableau sur DR2.

| Vlevage : vitesse linéaire de levage | Nmot : fréquence de rotation moteur. | Fvar : fréquence tension en sortie de variateur |
| --- | --- | --- |
| 85m/min | 1478tr/min | 50Hz |
| 80m/min | 1393tr/min | 47,12 Hz |
| 50m/min | 887tr/min | 30 Hz |
| 10m/min | 174 tr/min | 5,88 Hz |

Question  Q 2.2.2.2 :

Déterminer à l’aide du DT6 le couple disponible que peut fournir le groupe moto variateur à la fréquence de 30 Hz.

Selon DT6, le couple maximum que peut fournir le groupe moto variateur à 30 Hz est

C = 0,95 x Cn = 0,95 x 485 = 460,75 Nm > Mrm = 400 Nm (couple maximal imposé par la charge ramené sur l’arbre moteur)

En déduire si la demande du conducteur du grappin peut être satisfaite.	oui

La vitesse mini de levage peut-elle égale à 10m/min ? (justifier votre réponse)

Non car  C = 0,6 x Cn = 0,75 x 485 = 291 Nm < Mrm = 400 Nm (couple maximal imposé par la charge ramené sur l’arbre moteur)

Question  Q 2.3.1 :

| Repère | Désignation | Fonction | Caractéristiques techniques | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1001 | Interrupteur – sectionneur à fusibles | Sectionner (et protéger si fusibles) | Calibre : 160A 3 pôles | GS1LG3 |
| KM2501 | Contacteur tripolaire | Commander | Courant assigné d’emploi : 185A | LC1F185 |
| F1001 | Fusible | Protéger les matériels | A couteaux taille 0 Tension assignée max : 500V Calibre : 160A | DF4GN1161 |

DC2

13