Le sujet propose la résolution de trois études.

Etude 1 : alimentation de l’usine.

L’usine Novergie fonctionne en cogénération et fournit sa propre alimentation. Le service maintenance doit donc parfaitement maîtriser les différentes possibilités d’alimentation de l’usine (manœuvre côté HT et/ou BT).

Etude 2 : redimensionnement du pont.

En raison d’une augmentation des capacités d’utilisation du pont de l’ordre de 25%, le service maintenance doit redimensionner la motorisation de levage du grappin et prévoir l’alimentation en toute sécurité de ce moteur. Dans cette étude on effectuera :

- le dimensionnement groupe moto variateur de levage,

- le dimensionnement de la nouvelle canalisation.

Etude 3 : recherche de défauts.

Suite à un défaut répété sur le TGBT ligne 1, le service maintenance désire  mettre en place une recherche de défaut automatique.

Etude 1  « alimentation en énergie électrique de l’usine »

L’usine Novergie fonctionne en cogénération et peut produire sa propre énergie électrique à l’aide d’un Groupe Turbo Alternateur (GTA).

Le service maintenance doit donc parfaitement maîtriser les différentes possibilités d’alimentation de l’usine (manœuvre coté HT et/ou BT) afin de passer en mode :

 IMPORT : installation alimentée par EDF uniquement.

 ILOTE : installation alimentée par GTA (Groupe Turbo Alternateur) uniquement.

 EXPORT : installation alimentée par GTA et excédent de puissance évacuée vers réseau EDF.

| 1.1 | SCHÉMAS D’ALIMENTATION EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE L’USINE. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 10 / 60 | Durée conseillée : 30 min |

| Q 1.1.1 | Documents à consulter : DT1 ; DT2 et DT3 | DR1 |
| --- | --- | --- |

Déterminer le type de structure d’alimentation HT (alimentation EDF de l’usine) et

préciser la tension de service HT.

| Q 1.1.2 | Documents à consulter : DT1 ; DT2 et DT3 | DR1 |
| --- | --- | --- |

Quels sont les deux modes possibles de fourniture d’énergie à l’usine ?

| Q 1.1.3 | Documents à consulter : DT1 ; DT2 et DT3 | DR1 |
| --- | --- | --- |

Préciser le rôle du transformateur TR GTA situé dans le local repéré H60103.

Donner sa puissance apparente.

| Q 1.1.4 | Documents à consulter : DT1 et DT3 | DR1 |
| --- | --- | --- |

Préciser la tension en sortie de l’alternateur ainsi que la puissance apparente que

peut fournir l’alternateur.

| 1.2 | manœuvre HT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 10 / 60 | Durée conseillée : 30 min |

L’usine est en bout de ligne au niveau de l’alimentation EDF. La ligne qui alimente l’usine passe par une zone d’activité qui est en extension (travaux). Cette configuration amène des perturbations sur la  ligne ce qui engendre, pour l’usine, environ 3 coupures EDF par an. Le service maintenance est chargé des opérations nécessaires au passage en mode ILOTE.

| Q 1.2.1 | Documents à consulter : DT1 ; DT2 et DT3 | DR1 |
| --- | --- | --- |

Compléter le tableau DR1 (avec des croix) afin de préciser l’état de l’organe de commande des cellules :

- dans le cas où l’usine ne fonctionne que sur le réseau EDF.

- dans le cas ou elle ne fonctionne que sur le Groupe Turbo Alternateur (GTA).

Etude 2  « redimensionnement du pont »

En raison d’une augmentation des capacités d’utilisation du pont de l’ordre de 25%, le service maintenance doit redimensionner la motorisation de levage du grappin et prévoir l’alimentation en toute sécurité de ce moteur. Dans cette étude on effectuera :

 le dimensionnement du groupe moto variateur de levage,

 le dimensionnement de la nouvelle canalisation.

| 2.1 | Dimensionnement du groupe moto variateur de levage |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 9 / 60 | Durée conseillée : 15 min |

Après une étude mécanique :

 Mrm = 400N.m	Mrm : 	couple maximal imposé par la charge ramené sur l’arbre moteur,

 Prm = 65 kW	Prm : 	puissance maximale imposée par la charge ramenée sur l’arbre 						moteur,

 la vitesse linéaire du grappin reste égale à 80 m/min,

| Q 2.1.1 | Documents à consulter : DT4 | DR2 |
| --- | --- | --- |

Déterminer la référence du nouveau moteur de levage.

Préciser, pour le moteur choisi,  le moment nominal MN, l’intensité nominale IN absorbée et la fréquence de rotation nominale NN.

| 2.2 | modulation d’énergie moteur levage |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 5/ 60 | Durée conseillée : 25 min |

| Q 2.2.1 | Documents à consulter : DT5 et DT6 | DR2 |
| --- | --- | --- |

Déterminer la référence du variateur de vitesse permettant de «gérer l’énergie» du moteur de levage.

Nota : l’application proposée est du type « à couple standard »

| Q 2.2.2 | Documents à consulter : DT5 et DT6 | DR2 |
| --- | --- | --- |

Le conducteur du grappin désire qu’on lui configure la vitesse mini de levage à 50m/min.

Nota : le moteur est auto ventilé et le couple sera considéré comme constant, il n’y a pas de 	sur-couple transitoire.

Q 2.2.2.1 	Compléter le tableau sur DR2. On considérera que la fréquence de 				rotation du moteur est proportionnelle à la fréquence de la tension de 				sortie du variateur.

Q 2.2.2.2 	Déterminer à l’aide du DT6 le couple disponible que peut fournir le groupe 			moto variateur à la fréquence de 30 Hz.

En déduire si la demande du conducteur du grappin peut être satisfaite.

La vitesse mini de levage peut-elle égale à 10m/min ? (justifier votre 				réponse)

| 2.3 | choix Appareillage moteur levage |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 4/ 60 | Durée conseillée : 10 min |

| Q 2.3.1 | Documents à consulter : DT7, DT8, DT9 et DT10 | DR2 |
| --- | --- | --- |

Compléter le tableau sur DR2 de permettant une alimentation correcte du moteur via le variateur.

Nota :  les fusibles F1001 seront choisis en taille 0 et avec percuteur,

 le support des fusibles F1001 aura une commande extérieur latérale gauche.

| 2.4 | Schéma variateur modulateur moteur levage |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 4 / 60 | Durée conseillée : 10 min |

| Q 2.4.1 | Documents à consulter : DT7 et DT10 | DR3 et DR4 |
| --- | --- | --- |

Compléter sur DR3 et DR4 les schémas de puissance et de commande du variateur.

Nota :  le freinage se fera à l’aide d’une résistance,

 il n’y a pas de potentiomètre de réglage de fréquence. (cette fonction est assurée par 	    le bus « PROFIBUS »)

 prendre : 	- contact variateur R1A R1C pour commander le relais défaut variateur,

- contact variateur R2A R2C pour commander le frein levage.

| 2.5 | dimensionnement de la nouvelle canalisation |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 6 / 60 | Durée conseillée : 20 min |

On désire vérifier si le nouveau groupe moto-variateur est compatible avec le câble existant.

| Q 2.5.1 | Documents à consulter : DT7, DT11 et DT12 | DR5 |
| --- | --- | --- |

Déterminer si le câble existant convient pour un courant d’emploi de 138 A pour lequel le calibre de l’appareil de protection du câble est In=160A.

Proposer une nouvelle section de câble si nécessaire.

Etude 3  « recherche de défauts »

Suite à un défaut répété sur le TGBT ligne 1, le service maintenance désire mettre en 	place 	une recherche de défaut automatique.

| 3.1 | REcherche de defauts automatique |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème: 12 / 60 | Durée conseillée : 40 min |

Le service maintenance décide de mettre en place une recherche de défaut automatique à l’aide d’un système de recherche et de localisation de défaut de type ALD590 sur les départs :

- Câble C1. 	type PR 3G16 mm². (incinération ligne 1)

- Câble C2. 	type PR 3G35 mm².(traitement de fumées ligne 1)

- Câble C3. 	type PR 3G50 mm².(armoire pont roulant)

- Câble C4. 	type PR 3G70 mm².(armoire compresseur)

| Q 3.1.1 | Documents à consulter : DT13, DT14 et DT15 | DR5 |
| --- | --- | --- |

Préciser le type d’appareillage ainsi que la quantité qu’il faut choisir afin de satisfaire le besoin du service maintenance.

L’alimentation auxiliaire est en 110 VCC.

Compléter le tableau permettant de trouver les références des tores sur DR5.

| Q 3.1.2 | Documents à consulter : DT13 et DT14 | DR6 |
| --- | --- | --- |

Compléter le schéma de raccordement du système de détection automatique de défaut sur DR6.

R

Les cases barrées              ne sont pas étudiées.