- Question  Q 1.1.1

Déterminer le type de structure d’alimentation HT (alimentation EDF de l’usine) :

La structure d’alimentation HT est une alimentation antenne, simple dérivation.

Préciser la tension de service HT :

La tension de service HT est de 20kV

- Question  Q 1.1.2

Quels sont les deux modes possibles de fourniture d’énergie à l’usine ?

L’usine peut être alimentée soit par le réseau EDF soit par le GTA (groupe turbo alternateur)

- Question  Q 1.1.3

Préciser le rôle du transformateur TR GTA situé dans le local repéré H60103 :

Ce transformateur permet d’élever la tension de 6kV à 20 kV (tension de service HT)

Donner sa puissance apparente :

S = 10 MVA

- Question  Q 1.1.4

Tension en sortie de l’alternateur :

La tension en sortie de l’alternateur est 6kV.

Puissance apparente que peut fournir l’alternateur :

La puissance apparente que peut fournir l’alternateur est 8,725 MVA

- Question  Q 1.2.1

|  | Alimentation EDF seule |  | Alimentation GTA seule |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organe de commande De la cellule | Ouvert | Fermé | Ouvert | Fermé |
| H60001 |  | x | x |  |
| H60013 | x |  |  | x |
| H60006 |  | x |  | x |
| H60007 |  | x |  | x |
| H60008 |  | x |  | x |

DC1

13