Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique, énergie, équipements communicants

ÉPREUVE E2

Étude d’un ouvrage

DOSSIER TECHNIQUE

SYNOPTIQUE DE LA STATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA STATION

Traitement biologique

La pollution dissoute dans l’eau est assimilée en présence d’oxygène par des micro-organismes. L’association bactéries et pollution forme des flocs marron clair appelés « boues ».

- Le bassin d’anoxie de 600 m3 traite la pollution azotée.

- Le bassin d’aération de 1700 m3 traite la pollution carbonée. Deux turbines de 37 KW régulées par sonde d’oxygène apportent l’oxygène nécessaire au développement des bactéries.

Clarificateur

Les boues produites par le traitement biologiques, sont plus lourdes que l’eau. Elles se déposent lentement au fond du clarificateur d’où elles sont reprises par raclage et pompage, une partie permet de régénérer la faune bactérienne du bassin d’aération et l’excédent est envoyé vers le traitement des boues.

L’eau de surface claire et dépolluée, peut être rejetée à la Saône après contrôle de sa qualité.

Clarificateur (décanteur) de 380 m².

Deux pompes de recirculation de 190 m3 par heure plus une en prévision d’un débit moyen de 140 m3

Une pompe d’extraction des boues de 9 m3 par heure.

Rejet des eaux dépolluées

Les eaux traitées (eaux dépolluées) sont comptabilisées avant leur rejet à la Saône.

Traitement des boues

Les boues sont épaissies dans un ouvrage de stockage, puis déshydratées soit par un filtre à bande (égouttage et compression) soit par un sécheur (à température voisinant 60°C)

L’épaississeur de 99 m3 permet 4 jours de stockage.

L’atelier de déshydratation peut traiter 7.5 m3de boues par heure.

Utilisation des boues

Les boues produites ne contiennent pas d’éléments toxiques et sont utilisées en agriculture en raison de leur teneur en azote, carbone et phosphore.

Ces boues pourront être chaulées, ce qui permet de les rendre inodores, et de lutter contre l’acidité des sols.

DISTRIBUTION ELECTRIQUE HT/BT

La station de dépollution des eaux usées ayant dépassée la saturation, VEOLIA Eau souhaite étendre le site en conservant l’installation originale.

Afin de réduire les coûts liés aux travaux, la solution retenue est de créer un nouveau départ HT au niveau du poste de livraison.

Cette cellule SM6 (Schneider Electric) sera installée pour alimenter un nouveau transformateur à bain d’huile TR1 et ainsi fournir l’énergie nécessaire à l’extension par l’intermédiaire du nouveau TGBT.

Caractéristiques générales :

Transformateur TR1, de France Transfo, à bain d’huile.

Le transformateur sera prévu avec une réserve de 20 % d’extension (coefficient 1,20).

On tiendra compte d’un coefficient de simultanéité au niveau des récepteurs de 0,79.

MOTOPOMPE N°2 : RECIRCULATION DES BOUES

L’augmentation de la population environnante oblige une extension de la station de dépollution des eaux usées. Et pour cela un nouveau bassin de traitement biologique sera construit sur le site. Notre étude se portera sur le choix de la pompe « re-circulation des boues » de ce bassin.

Cette motopompe devra avoir un débit moyen de pompage des boues de 140 m3/h. Dans cette étude, nous assimilerons la boue avec de l’eau.

LE SECHEUR DE BOUES

CONTROLEUR ELECTRONIQUE DIGISTART STV 2313

Cahier des charges :

Le courant appliqué au moteur  dès l’ordre de marche donné est de 90A.

Afin de permettre une exploitation correcte de l’ensemble modulateur-moteur, le courant appelé par le moteur ne doit pas dépasser 100 A.

L’impulsion de dégommage ne sera pas utilisée.

Les protections : thermique moteur et rotor bloqué ainsi que les défauts : sous/surpuissance ne seront pas utilisés.

Le relais K2 sera affecté à l’état moteur sous tension.

La longueur du câble d’alimentation n’excède pas 200m.

Evolution de la tension aux bornes du moteur :

COMMUNICATION

Le réseau Ethernet utilisé est de classe C.

L’adressage du convertisseur RS485/Ethernet (IOLAN DS1) est réalisé de la façon suivante :

- Le numéro d’identification du convertisseur est 60

- Le numéro de réseau est 197.197.197

Le numéro d’identification du PC de supervision est 70.

Les numéros d’identification des automates sont les suivants :

Automate dégrilleur : 10

Automate recirculation des boues : 20

Automate épaississeur : 30

Automate clarificateur : 40

Automate anoxie : 50

La distance qui sépare le switch des automates est de 2m75.

Les câbles utilisés sont de catégorie 5.

La sortie série du régulateur de température est une DB9 femelle

L’entrée du convertisseur RS485/Ethernet est une DB9 male

Le masque de sous-réseau est un ensemble de bits.

- de valeur 1 qui définissent quelle partie de l'adresse IP représente le sous réseau.

- de valeur 0 qui définissent quelle partie de l'adresse IP représente les hôtes.

| Classe d'adresse | Bits de masque de sous-réseau | Masque de sous-réseau |
| --- | --- | --- |
| Classe A | 11111111 00000000 00000000 00000000 | 255.0.0.0 |
| Classe B | 11111111 11111111 00000000 00000000 | 255.255.0.0 |
| Classe C | 11111111 11111111 11111111 00000000 | 255.255.255.0 |

Tous les ordinateurs ou autres systèmes communicants connectés à un même réseau logique doivent avoir le même masque de sous réseau.

CABLE D’ALIMENTATION DU MOTEUR N°1 DU BASSIN D’AERATION

Le câble d’alimentation du moteur N°1 du bassin d’aération a été sectionné pendant les travaux d’extension du site. Il faut le remplacer par un autre câble, sachant qu’il a une protection mécanique renforcée et qu’il doit être enterré.

Caractéristiques du câble d’alimentation du moteur n°1 :

ALIMENTATION DU MOTEUR N°1 DU BASSIN D’AERATION

Chute de tension en ligne de l’installation (Véolia est propriétaire de son poste HTA / BTA) :

ECLAIRAGE DE LA ZONE DE STOCKAGE

L’extension qui est construite dispose d’une zone de stockage importante permettant d’entreposer les bennes à boues en attente de traitement et d’évacuation.

L’éclairage de ce local est réalisé par des luminaires suspendus à une hauteur de 6 mètres.

Cahier des charges :

- Eclairement : E = 175 lux

- Longueur du local : 49 mètres

- Largeur du local : 26 mètres

- Utilance : U = 89%

- Facteur de dépréciation : d = 1,2

- Hauteur utile : hu = 4 mètres

- Luminaires : Réflecteur Industriel

2TFx36W équipés de tubes standards diamètre 26mm

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE DE LA SALLE D’EXPOSITION

La station de dépollution des eaux usées de Jassans-Riottier s’est dotée d’une salle d’exposition. Afin, d’accueillir des groupes de 80 personnes maximum, pour expliquer les nouvelles techniques et technologies mises en œuvre lors de l’évolution de la station. Un accès aux handicapés y a été aménagé. Cette salle doit bien entendu répondre à la normalisation des systèmes de sécurité incendie.

Il faut savoir que la sécurité incendie répond à la norme AFNOR dans les établissements recevant du public (ERP).

CONDITIONS D’EXPLOITATION

CHOIX CELLULES

CHOIX CELLULES

CHOIX CELLULES

TRANSFORMATEUR

EVALUATION DU COURANT DE COURT-CIRCUIT

Le tableau ci-dessous donne la valeur du courant de court-circuit triphasé aux bornes d’un transformateur HTA/BT en fonction de sa puissance, d’un réseau triphasé 400V et d’une puissance de court-circuit du réseau haute tension de 500 MVA.

Transformateur immergé dans l’huile (NF C 52 112-1) :

| Puissance (kVA) | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICC Tri (kA) | 1.8 | 3.5 | 5.6 | 8.8 | 14.1 | 22.2 | 18.3 | 22.7 | 28.2 | 35.7 | 44 | 54.2 |

COMPENSATION ENERGIE REACTIVE

COMPENSATION AUTOMATIQUE

DISJONCTEURS COMPACT NS

MOTOPOMPES

Exemple de calcul pour la détermination d’une motopompe de surface

POMPES

Méthode de sélection

Exemple :

1.Hauteur manométrique totale (HMT) en mètre de colonne d’eau (MCE)

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LA FEM ET LA TEMPERATURE

Ce tableau est référencé par rapport à 0°C.

Exemple :

Pour une température de 720°C, on repère la ligne 700°C puis la colonne 20°C.

A l’intersection on lit une fem de 29.965 mV.

TYPE DE THERMOCOUPLE ET COULEUR DES FILS

CHOIX DU THERMOCOUPLE

BORNIER DE RACCORDEMENT  DU REGULATEUR

CODE DE L’UNITE DE PUISSANCE

EXEMPLE DE RACCORDEMENT DE L’UNITE DE PUISSANCE

COMMUNICATION

IOLAN DS1

COMMUNICATION

CHOIX DU CORDON

COMMUNICATION

CHOIX DU SWITCH

CONTROLEUR ELECTRONIQUE DIGISTART STV 2313

CONTROLEUR ELECTRONIQUE DIGISTART STV 2313

CONTROLEUR ELECTRONIQUE DIGISTART STV 2313

CONTROLEUR ELECTRONIQUE DIGISTART STV 2313

CHUTE DE TENSION DANS 100 METRES DE CÄBLE

Données constructeur :

Conducteurs et câbles d’énergie les plus usuels

Chute de tension maximale admissible entre le poste de transformation HTA / BTA de l’installation et le point d’utilisation

Codification UTE (union technique de l’électricité)

ECLAIRAGE

TELERUPTEURS ET CONTACTEURS

Choix du type d’alarme en fonction du type d’ERP (établissement recevant du public)

| Type | Etablissement | Effectif du public |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1ère catégorie | 2ème catégorie 701 à 1500 p | 3ème catégorie 301 à 700 p | 4ème catégorie <300 p |
|  |  | >3000 p | >1500 p |  |  |  |
| L | Salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles, salles polyvalentes sans handicapé. | SSI : A EA : 1 | SSI : C, D ou E EA : 2b | SSI : E EA : 3 | - EA : 4 | - EA : 4 |
|  | Avec handicapés | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | EA : 4 |
| M | Magasins, centres commerciaux sans handicapé | SSI : B EA : 2a | SSI : C, D ou E EA : 2b | - EA : 3 | - EA : 4 |
|  | Avec handicapés | SSI : A EA : 1 | SSI : A. EA : 1. | SSI : A EA : 1 | - EA : 2b |
| N | Restaurants, débits de boissons sans handicapé | - EA : 3 | - EA : 3 | - EA : 4 | - EA : 4 |
|  | Avec handicapés | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | - EA : 2b |
| O | Hôtels, pensions de famille sans handicapé | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 |
|  | Avec handicapés | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 |
| P | Salles de jeux sans handicapé | SSI : A EA : 1 | SSI : B EA : 2a | SSI C, D, ou E EA : 2b | - EA : 4 |
|  | Salles de danse sans handicapé | SSI : A EA : 1 | SSI : B EA : 2a | SSI C, D, ou E EA : 2b | - EA : 3 |
|  | Salle de danse en sous sol sans handicapé | SSI : A EA : 1 | SSI : B EA : 2a | SSI C, D, ou E EA : 2b | Sous-sol SSI : C, D ou E EA : 2b |
|  | Avec handicapés | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | - EA : 2b |
| R | 1- Etablissements d’enseignements colonies de vacances (S.H.) | SSI : C, D ou E EA : 2b | SSI : C, D ou E EA : 2b | SSI : C, D ou E EA : 2b | - |
|  | 2- Bâtiment avec locaux à sommeil | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 |
|  | 1- Sans handicapé | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | - EA : 2b |
|  | 2- Avec handicapés | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 |
| S | Bibliothèques, archives, centres de documentation | SSI : A EA : 1 | SSI : B EA : 2a | - EA : 2b | - EA : 2b |
|  | Avec handicapés | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | - EA : 2b |
| T | Halls et salles d’exposition | SSI : B EA : 2a | SSI : C, D ou E EA : 2b | SSI : C, D ou E EA : 2b | - EA : 3 | - EA : 4 |
|  | Avec handicapés | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | - EA : 2b |
| U | Etablissements sanitaires | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 | SSI : A EA : 1 |
|  | Etablissements de jour consultants | - EA : 3 | - EA : 3 | - EA : 3 | - EA : 3 |

*Equipement de contrôle et de signalisation

EQUIPEMENT D’ALARME DE TYPE 2b

L’équipement d’alarme de type b2 permet l’émission du signal d’alarme générale à partir d’une information provenant des déclencheurs manuels reliés en série au tableau sonore de type Pr. Le tableau sonore de type Pr (principal) ou appelé aussi BAAS Pr (principal) consigne les informations en provenance des déclencheurs manuels de l’installation et envoie aux BAAS Sa (satellite) un ordre de mise en alarme. Cet ordre est réalisé par ouverture de ligne.

Choix des détecteurs automatiques

Câblage des détecteurs automatiques adressables

Câblage des détecteurs manuels adressables

Raccordement des détecteurs manuels, par borniers :

Adressage des détecteurs

# Implantation des détecteurs automatiques

Informations concernant les détecteurs automatiques ioniques et optiques :

| H : hauteur au sol | 2,5 m | 4m | 6m | 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de détecteurs en fonction de la surface au sol | 50m² pour un détecteur | 70m² pour un détecteur | 80m² pour un détecteur | 90m² pour un détecteur |
| d : distance/cloison (minimum) | 4m | 5m | 5.5m | 6m |
| D : distance entre détecteurs (maximum) | 9m | 10m | 11m | 12m |

# Text boxes

Champ tertiaire -Partie H

Axe de la pompe

Locaux administratifs

Bureaux

Salle d’exposition

Communication

Tronc commun –Partie D

+zone de stockage

Champ tertiaire -Partie G

Champ industriel -Partie F

Origine des temps

Calibre base de temps : 1 s / div

CH1 : 100mV

Caractéristiques

Consommation électrique: environ 330 Watt / litre d’eau évaporée

Température d’exécution: 60 degrés Celsius

90% de matière solide après le séchage

Pas d’émissions dans l’atmosphère environnant

L’air évacué répond aux normes environnementales

Pour la détermination de la motopompe de surface, il est impératif de connaître :

Le débit (Q) en m3 / h et la HMT (hauteur manométrique totale) en m.C.E (mètre colonne d’eau).

Je souhaite par exemple un débit Q = 2 m3 / h à la sortie du robinet. Il me faut maintenant trouver la HMT.

La HMT se détermine de la façon suivante :

HMT = HGA + HGR + Pa + Pr + p

Avec :

HGA : Hauteur géométrique d’aspiration entre les plus basses eaux et l’axe de la pompe. Elle s’exprime en mètres. Dans notre exemple nous prendrons : HGA = 3 mètres.

2

DB9 F

140

Prétraitement

Cette opération consiste à retirer les corps solides, les graisses et les sables collectés par les égouts.

- Dégrillage pour les corps solides.

- Dessablage avec lavage des sables.

- Déshuilage, dégraissage par fines bulles.

Tronc commun –Partie C

Champ industriel -Partie E

Tronc commun –Partie B

90 kW

Distribution de l’énergie électrique

Tronc commun –Partie A

Point le plus élevé de la distribution

N°2

Niveau des eaux les plus basses

Nature de l’âme conductrice : Cuivre souple Longueur (du TGBT jusqu’au moteur): 250 mètres

Section : 35 mm²

Caractéristiques du moteur n°1 :

Puissance utile : 132 kW

Vitesse de sortie : 1480 tr/min

MOTEUR N°1 DU BASSIN

D’AERATION

Poste HTA / BTA

TGBT

?

?

5 %

A

C

HGR : Hauteur géométrique de refoulement, c’est la différence entre l’axe de la pompe et le point le plus élevé de la distribution, ici dans notre exemple c’est notre robinet. Elle s’exprime en mètre. Dans notre exemple nous prendrons : HGR = 4 mètres.

Pa : Pertes de charge dans la tuyauterie d’aspiration. Pour calculer ces pertes de charge, il nous faut connaître le diamètre de la tuyauterie à utiliser. Pour cela, on se réfère au premier tableau de la documentation précédente, qui préconise un diamètre de tuyauterie de 1“ (26/34), pour un débit Q = 2 m3 / h. Sur le deuxième tableau, nous avons pour un débit Q = 2 m3 / h et un diamètre de tuyauterie de 1“ (26/34), une perte de charge dans la tuyauterie de 90 millimètres de colonne d’eau (suivre les traits). Qu’il faut dans nos calculs transformer en mètres de colonne d’eau, soit 0,09 mCE. Sachant Que ma longueur de tuyauterie d’aspiration (LA) est de 7 mètres, que j’utilise une crépine (filtre), et un coude. Je dois rajouter 2 mètres de longueur fictive de tuyau (voir préconisation en bas du second tableau) par accessoires (crépine et coude) soit 4 mètres (2 accessoires x 2). Ce qui me fait une longueur totale de 11 mètres. Donc :

Pa = 0,09 x 11 = 0,99 mètres.

Pr : pertes de charge dans la tuyauterie de refoulement. Nous gardons la même perte de charge dans la tuyauterie de 0,09 mCE. Sachant que ma longueur de tuyauterie de refoulement (LR) est de 60 mètres, je rajouterais 8 mètres de longueur de tuyau fictive, comme j’utilise 4 coudes (4 accessoires x 2 mètres). Ce qui me fait une longueur totale de 68 mètres. Donc :

Pr = 0,09 x 68 = 6.12 mètres.

P : Pression utile (d’utilisation). Je prendrais dans notre exemple une pression utile P = 2 bar, soit

P =20 mètres (1 bar de pression, correspond à 10 mètres d’eau).

HMT = HGA + HGR + Pa + Pr + p

- HMT = 3 + 4 + 0,99 + 6,12 + 20

- HMT = 34,11 mètres

Détecteurs manuels

Tableau de choix de section

*ECS

Point nominal de fonctionnement des pompes MH 2-4 INDUS

(Choisir autour de ce point, le point d’utilisation)

Vers BAAS Sa suivant

Vers BAAS Pr

(Alarme générale)

BAAS Pr

BAAS Sa

Espace Maximal Uniforme : 0,8

Pertes de charge en M.C.E

Point nominal de fonctionnement des pompes MH 4-3 INDUS

Et MH 4-5 INDUS (choisir autour de ce point, le point d’utilisation)

1

5

4

Vers

B.A.A.S

DM

4

5

1

DM

G