Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique, énergie, équipements communicants

SOMMAIRE

- Présentation du centre hospitalier de BEZIERS …………….	Page 3

- Présentation et rôle de la blanchisserie ………………………	Page 4

- Plan de la blanchisserie ………………………………………	Page 5

- Synoptique de la ligne de production A ……………………...	Page 6

- Principe de fonctionnement de la ligne de production A …….	Page 7

- Distribution partielle HT hôpital postes T2 et T4   …………..	Page 8

- Tableau général basse tension « blanchisserie » ……………..	Page 9

Construit en 1995, le centre hospitalier de Béziers se situe à la périphérie de la ville.

Il est constitué d’un ensemble :

( De structures médicalisées

- Urgences médicales, chirurgie, médecine, imagerie médicale, pédopsychiatrie pour une totalité de 436 lits.

( D’un service technique regroupant plusieurs corps de métiers

- Electrotechnique, maçonnerie, menuiserie, serrurerie, climatisation, sécurité incendie.

( D’une blanchisserie

La blanchisserie est située dans un bâtiment indépendant. La fonction de ce service est de traiter le linge contaminé.

La blanchisserie est en relation avec tous les autres services (voir ci-dessus) de l’établissement. En effet, tous les services utilisent du linge, en tissus ou à usage unique, en plus moins grandes quantités. Toutefois, les clients principaux sont les services de soins.

C’est sur ce dernier, le service « blanchisserie » que notre étude portera.

Tous les établissements de santé sont confrontés à un danger invisible mais bien réel : les bactéries. Source d'infections et de maladies, elles peuvent même entraîner la mort. Parmi les sources possibles de contamination microbiologique, il faut considérer le linge.
C'est pourquoi les blanchisseries doivent être intégrées à toute stratégie d'ensemble pour un meilleur respect des règles d'hygiène. La mission d'une blanchisserie est de produire du linge propre.

Deux grandes catégories de linges en tissu sont traitées par la blanchisserie :

- le linge plat : draps, les couvertures, les champs opératoires, les alèses, les serviettes, etc.

- les tenues destinées à certaines catégories de personnel.

Toute la chaîne de traitement du linge doit être analysée : depuis le linge sale et contaminé présent dans la chambre du malade jusqu'à son retour en service.

Une blanchisserie est séparée en deux zones distinctes avec une cloison pour isoler le linge propre et le protéger du risque de recontamination : c'est une blanchisserie barrière.

La blanchisserie traite 6 tonnes de linge par jour ouvré de 7h à 15h.

La blanchisserie est encadrée par un cadre technique et emploie 40 agents dont :

- 38 agents de service.

- 2 agents de maintenance.

Le circuit du linge est indiqué ci-dessous

Marche de préparation de la chaîne (action sur pupitre de commande).

( En fonction du type de linge à traiter, on sélectionne la vitesse de  déplacement du linge par un commutateur (position 1 à 7).

( Par un bouton poussoir, on fait monter les deux cuvettes (4 vérins par cuvette) sous les tambours (la position est contrôlée par des détecteurs de position).

(On contrôle visuellement le seuil de température de la vapeur (mesure par sonde Pt100 et visualisation sur afficheur).

Fonctionnement de la chaîne.

( Le robot distribue dans des containeurs, le linge lavé. Le remplissage des containeurs est contrôlé par des détecteurs photo électriques.

( Quatre opérateurs introduisent manuellement les différents linges dans l’engageuse.

Le linge est transféré par un tapis à bandes (moto réducteur M1) jusqu’à la sécheuse repasseuse.

( Pour la sécheuse repasseuse, le déplacement du linge est assuré par les tambours

1 et 2. Ces tambours sont entrainés par un moteur réducteur M2.

Le linge arrive à la cuvette n°1, passe entre le tambour et la cuvette.

Le moteur M4 distribue la vapeur au linge via le tambour 1.

Le tambour est perforé et recouvert d’un feutre. La vapeur est envoyée dans le tambour et s’évacue par le feutre.

L’action combinée de la vapeur et de la pression entre la cuvette et le tambour repasse une première fois le linge.

Pour avoir une qualité de repassage correcte, une action identique est réalisée au niveau de la cuvette 2 et le tambour 2.

( Le linge une fois repassé est transféré par un tapis à bandes (moto réducteur M3) jusqu’à la plieuse qui au moyen d’un automatisme à vérins pneumatiques plie le linge.

( Le linge plié est conditionné manuellement dans des chariots et expédié aux différents services de l’hôpital.

Sécurité

( Des arrêts d’urgence sont implantés en périphérie de la ligne de production.

L’action sur un arrêt d’urgence coupe l’ensemble de la ligne de production.

Production de la vapeur

( Un local « chaufferie » équipé d’une chaudière à gaz permet de produire la vapeur pour l’ensemble des machines utilisant cette énergie pour exemple la sécheuse repasseuse vue ci-dessus.

SOMMAIRE

- Cellules HT SM6 …………………………….…………	Page 11

- Verrouillage des cellules ………………………………	Page 12

- Rôle et fonctions du DGPT2 ……………………………	Page 13

- Choix des disjoncteurs multi 9 …………………………	Page 14

- Schéma de liaison à la terre longueur maxi canalisation 	Page 15

- Formules relatives aux S.L.T ………….………………	Page 16

- Centrale de mesures Diris A40 et A41 …………………	Page 17

- Schéma de montage Diris A40 et A41 …………………	Page 18

- Module communicant A40/A41 ………………………	Page 19

- La communication numérique …………………………	Page 20

- Transformateur de courant ……………………………	Page 21

- Caractéristiques moteur Leroy somer LSMV …………	Page 22

- Référence variateur ATV66 ……………………………	Page 23

- Schéma de câblage existant ATV 45 …………………	Page 24

- Schéma de raccordement ATV 66 ……………………	Page 25

- Choix du type d’alarme incendie ………………………	Page 26

- La détection ……………………………………………	Pages 27, 28

- Implantation des points de détection et des boucles ……	Page 29

- Tableau des affectations ………………………………	Page 30

- Tableau d’adressage déclencheur et détecteur .…………	Page 31

- Exemple de schéma de montage alarme incendie ………	Page 32

- Raccordement des périphériques ………………………	Page 33

- Installation du système après modification ……………	Page 34

- Grafcet point de vue partie opérative …………………	Page 35

- Grafcet point de vue commande ………………………	Page 36

- Affectation des entrées/sorties automate ………………	Page 37

- Module convertisseur analogique ………………………	Page 38

- Transmission d’une information ………………………	Page 39

- Pupitre de dialogue MAGÉLIS …………………………	Page 40

- Programmation MAGÉLIS ……………………………	Page 41

- Raccordement codeur incrémental et tachymètre .……	Page 41

|  | Zone de Détection ZD | Adresse du point de détection | Alarme Générale Sélective A.G.S | Alarme Générale temporisé : 3 mn | LIGNES DU CMSI ASSERVISSEMENT | Zone de compartimentage géographique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucles | N° de la zone | Identité du point | D.A = Détection Automatique DM =Déclencheur Manuel |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Désenfumage Zone Propre | Désenfumage Zone Sale | Transmetteur téléphonique | Vanne Gaz | Coupure alim. de la zone | Ouverture du disjoncteur Général |  |  |
| A | 1 | 1 | Préparation chariots | X | X | X |  | X |  | X |  |  | Secteur Propre |
| A | 1 | 2 | Préparation chariots expéditions | X | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A | 1 | 12 | Préparation linge vers services | X | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A | 1 | 9 | Réception pliage draps | X | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
| B | 1 | 11 | Badge du linge (Repérage) | X | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
| B | 1 | 13 | Pliage des draps | X | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
| B | 1 | 17 | Pliage chemise | X | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
| B | 1 | 19 | Pliage pantalon | X | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A | 2 | 3 | DM7 sortie Expéditions | X | X |  |  | X |  |  |  |  | DM |
| A | 2 | 17 | DM4 local produits lessivés | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A | 2 | 23 | DM3 Quai de réception | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| B | 2 | 4 | DM1 entrée de service | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| B | 2 | 18 | DM2 sortie parking | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| B | 3 | 20 | Toilettes secteur propre | X | X |  |  | X |  |  |  |  | Hors zone définie |
| A | 4 | 24 | Pesée du linge sale | X | X |  | X | X |  | X |  |  | secteur sale |
| B | 4 | 21 | Banque de tri | X | X |  | X | X |  | X |  |  |  |
| B | 4 | 22 | Banque de tri | X | X |  | X | X |  | X |  |  |  |
| B | 4 | 23 | Attente chariots sale | X | X |  | X | X |  | X |  |  |  |
| B | 4 | 24 | Secteur sale : Lave linge | X | X |  | X | X |  | X |  |  |  |
| B | 4 | 25 | Secteur sale : Lave linge | X | X |  | X | X |  | X |  |  |  |
| B | 4 | 26 | Au centre du secteur sale | X | X |  | X | X |  | X |  |  |  |
| B | 4 | 27 | Local maintenance | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| B | 4 | 29 | Recueil du tri sale | X | X |  | X | X |  | X |  |  |  |
| A | 5 | 25 | Toilettes secteur Sale | X | X |  |  | X |  |  |  |  | Bureaux-vestiaires-salle polyvalente etc.. |
| B | 5 | 1 | Bureaux | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| B | 5 | 2 | Salle polyvalente | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| B | 5 | 5 | Vestiaires Femmes | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| B | 5 | 6 | Vestiaires Femmes | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| B | 5 | 8 | Toilettes Handicapés | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| B | 5 | 9 | Vestiaires Hommes | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| B | 5 | 10 | Couture et reprise du linge | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| B | 5 | 14 | Local de commande | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  |
| B | 5 | 15 | Bureaux des techniciens | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| B | 5 | 16 | Bureaux des techniciens | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| B | 6 | 3 | Couloir entrée | X | X |  |  | X |  |  |  |  | Entrée |
| B | 6 | 7 | Couloir entrée | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A | 7 | 11 | Chaufferie gauche | X | X |  |  | X | X | X |  |  | Chaufferie |
| A | 7 | 12 | DM5 chaufferie | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  |
| A | 7 | 13 | Chaufferie centre | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  |
| A | 7 | 14 | DM6 chaufferie | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  |
| A | 7 | 15 | Chaufferie droite | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  |
| A | 8 | 8 | Local Baie informatique | X | X |  |  | X |  |  |  |  | Locaux techniques |
| A | 8 | 10 | Local ménage | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A | 8 | 16 | Local produit lessiviel | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A | 8 | 18 | Local maintenance | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A | 8 | 19 | Local compresseur | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A | 8 | 22 | Locaux techniques | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A | 9 | 20 | TGBT | X | X |  |  | X |  |  | X |  | Locaux avec habilitation électrique |
| A | 9 | 21 | Poste Haute Tension | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| A | 10 | 4 | Stockage propre | X | X |  |  | X |  |  |  |  | Stockage |
| A | 10 | 5 | Stockage propre | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A | 10 | 6 | Stockage propre 2 | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A | 10 | 7 | Préparation linge stérile | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |

Signification des repères :

F1   ( action sur la touche de fonction 1 sur la console XBT.

Captvm1 = v1    (  Le capteur de vitesse du moteur M1 a atteint la consigne de vitesse v1

KM1 :=1 ( le contacteur KM1 s’enclenche : action  mémorisée.

KM1 := 0 ( le contacteur KM1 passe à 0 : action mémorisée.

Afficher page 1 ( Ordonner à la console XBT d’afficher la page 1.

| MEMONIQUES | AFFECTATION AUTOMATE | COMMENTAIRE |
| --- | --- | --- |
| S1 | %I1.0 | Bouton poussoir marche |
| Cpv | %I1.1 | Capteur présence vapeur |
| Sa1 | %I1.2 | Contact variateur prêt - moteur 1 |
| Sa2 | %I1.3 | Contact variateur prêt - moteur 2 |
| Sa3 | %I1.4 | Contact variateur prêt - moteur 3 |
| Cv1+ | %I1.5 | Capteur vérin V1 sortie |
| Cv1- | %I1.6 | Capteur vérin V1 rentré |
| Cv2+ | %I1.7 | Capteur vérin V2 sortie |
| Cv2- | %I1.8 | Capteur vérin V2 rentré |
| Cv3+ | %I1.9 | Capteur vérin V3 sortie |
| Cv3- | %I1.10 | Capteur vérin V3 rentré |
| Cv4+ | %I1.11 | Capteur vérin V4 sortie |
| Cv4- | %I3.12 | Capteur vérin V4 rentré |
| S2 | %I3.13 | Bouton poussoir arrêt |
| Captvm1 | %IW6.0 | Capteur de vitesse du moteur 1 |
| Captvm2 | %IW6.1 | Capteur de vitesse du moteur 2 |
| Captvm3 | %IW6.2 | Capteur de vitesse du moteur 3 |
| F1 | %MW100 :….(à définir) | Touche fonction F1 du XBT – Choix 1 : Drap |
| F2 | %MW100 :….. (à définir) | Touche fonction F2 du XBT – Choix 2 : Serviette |
| F3 | %MW100 :….. (à définir) | Touche fonction F3 du XBT - Arrêt |

| MEMONIQUES | AFFECTATION AUTOMATE | COMMENTAIRE |
| --- | --- | --- |
| KML1 | %Q2.0 | Contacteur de ligne moteur 1 |
| KML2 | %Q2.1 | Contacteur de ligne moteur 2 |
| KML3 | %Q2.2 | Contacteur de ligne moteur 3 |
| KM1 | %Q2.3 | Contacteur alimentation variateur moteur 1 |
| KM2 KM1 KM1 KM1 | %Q2.4 | Contacteur alimentation variateur moteur 2 |
| KM3 | %Q2.5 | Contacteur alimentation variateur moteur 3 |
| FW1 | %Q2.6 | Ordre de marche variateur 1 |
| FW2 | %Q2.7 | Ordre de marche variateur 2 |
| FW3 | %Q2.8 | Ordre de marche variateur 3 |
| V1+ et V2+ | %Q2.9 | Sortir vérins V1 et V2 |
| V3+ et V4+ | %Q2.10 | Sortir vérins V3 et V4 |
| V1- et V2- | %Q2.11 | Rentrer vérins V1 et V2 |
| V3- et V4- | %Q2.12 | Rentrer vérins V3 et V4 |
| OE1 | %QW4.0 | Paramétrage vitesse du moteur 1 |
| OE2 | %QW4.1 | Paramétrage vitesse du moteur 2 |
| OE3 | %QW5.0 | Paramétrage vitesse du moteur 3 |
| Page X | %MW102 := X | Afficher N° page X sur le XBT |

Message affiché sur le XBT

| N° Page | Message affiché |
| --- | --- |
| Page 1 | Mode automatique |
| Page 2 | Mode manuel |
| Page 3 | Mode automatique – Faites votre choix – F1 : Drap – F2 : Serviette |
| Page 4 | Mode automatique – choix 1 - Démarrage |
| Page 5 | Mode automatique – choix 1 – Système en marche |
| Page 6 | Mode automatique – choix 2 - Démarrage |
| Page 7 | Mode automatique – choix 2 – Système en marche |
| Page 8 | Mode automatique – Arrêt en cours |

Le dialogue homme/machine est la fonction privilégiée par laquelle un opérateur peut à la fois surveiller et conduire un système automatisé.

La qualité de l'interface se mesure à la facilité avec laquelle le technicien d'exploitation ou de maintenance peut percevoir, comprendre et réagir efficacement à un évènement, et cela quelles que soient les conditions d'environnement. La compréhension des informations se fonde sur la bonne lisibilité et la précision de l'information. La qualité de la réaction doit être facilitée par une ergonomie soignée des organes de commande, tels que par exemple les surfaces des touches, leur accessibilité....etc....

Les terminaux de dialogue, maillons essentiels de l'interface entre les automates programmables et leurs parties opératives, permettent:

* un contrôle visuel ou une surveillance de l'état du procédé par des messages

alphanumériques préprogrammés

* une signalisation et un enregistrement des défauts grâce à une table d'alarmes

* une impression horodatée des dysfonctionnements

* une commande de process par touches de fonction TOR

Programmation pour afficher une page (un message écrit) :

Dans le vocabulaire propre à Schneider, le terme "page à afficher" s'applique dès lors que l'apparition d'un message est tributaire d'une condition logique fixée par le programme automate. Dans l'exemple guidé, on affiche par exemple le texte "Niveau 2 atteint" associé à la page à afficher n° 2 d'adresse %MW102 quand le capteur %I1.2 délivre un front montant :

Programmation pour des  touches fonction:

Touches de fonction : poussoirs sensitifs situés en face avant du pupitre de dialogue MAGELIS et repérés F1 à F12. Ils peuvent se substituer aux organes de commande classique, et simplifier ainsi le câblage. L’appui sur une touche provoque le changement d’état du bit d’un mot qui lui est affecté. La touche F1 correspond au bit 0 du mot, F2 au bit 1 etc…

Exemple de syntaxe d'un bit de mot propre à une touche de fonction: %MW100:X1 correspond à la touche F2.

# Text boxes

PRÉSENTATION DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIER

SYNOPTIQUE DE LA LIGNE DE PRODUCTION A

A

40622 ou 40632

3

4

## Stockage linge unique

Identification des cellules

Les différentes cellules de la gamme SM6 entrant dans la composition des postes de transformation HT/BT sont :

( IM, IMC, IMB interrupteur ;

( EMB mise à la terre du jeu de barres ;

( PM interrupteur fusibles associés

( QM, QMC, QMB combiné interrupteur-fusibles ;

(CRM contacteur et contacteur-fusibles ;

(DM1-A, DM1-D, DM1-S disjoncteur simple sectionnement

( DMV-A, DMV-D, DMV-S disjoncteur débrochable simple sectionnement

( GAM2, GAM gaine d’arrivée.

VERROUILLAGES DES CELLULES

La longueur de la liaison doit être courte (<15 m). Il est impératif d’utiliser du câble torsadé et blindé. Il est parfois conseillé de relier le blindage à la masse par l’une de ses extrémités.

PRÉSENTATION ET RÔLE D’UNE BLANCHISSERIE

1

Réseau en étoile

2

VARIATEURS DE VITESSE POUR MOTEURS ASYNCHRONES

ATV 66 TÉLÉMÉCANIQUE

Réseau en bus

1

Réseau en anneau

Services médicalisés

Services techniques

Blanchisserie

Déclencheur manuel adressable 38064

CELLULES HT SM6

Les cellules SM6 permettent de réaliser la partie HT des postes de transformation HT/BT

de distribution publiques et des postes de livraison ou de répartition jusqu’à 24 kV.

ÉPREUVE E2

Étude d’un ouvrage

DOSSIER TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASÉS À CAGE

LEROY SOMER LSMV

clé prisonnière  clé prisonnière      clé libre               clé libre             clé absente        clé absente

pêne sorti          pêne rentré        pêne sorti             pêne rentré          pêne sorti         pêne rentré

manœuvre           manœuvre         manœuvre            manœuvre           manœuvre         manœuvre

bloquée                    libre              bloquée                  libre                   bloquée               libre

DOSSIER RESSOURCES DOCUMENTS CONSTRUCTEURS

+ VENTILATION FORCÉE

(Moto ventilé)

## Expédition

## Préparation

EXEMPLE DE SCHÉMA DE RACCORDEMENT ATV 66 :

2 SENS DE MARCHE

AFFECTATION BORNIERS

PUISSANCE

AFFECTATION BORNIERS

CONTRÔLE

DISTRIBUTION PARTIELLE HT HOPITAL POSTES T2 et T4

TABLEAU GÉNÉRAL BASSE TENSION BLANCHISSERIE

SCHÉMA DE CABLAGE EXISTANT AVEC L’ATV 45

PRESENTATION DE LA BLANCHISSERIE DE BEZIERS

PLAN DE LA BLANCHISSERIE

RÔLE ET FONCTIONS DU DGPT2

CHOIX DES DISJONCTEURS MULTI 9

FORMULES RELATIVES AUX SLT

LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE

IMPLANTATION  DES POINTS DE DETECTION ET DES BOUCLES

TABLEAU DES AFFECTATIONS

# TABLEAU D’ADRESSAGE DECLENCHEUR ET DETECTEUR

Schéma de montage alarme incendie adressable type 1 associé à un CMSI conventionnel

DESCRIPTIF TECHNIQUE

DU SYSTÉME ÉTUDIÉ

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA LIGNE DE PRODUCTION A

SCHÉMA DE MONTAGE DIRIS A40 ou A41

MODULE COMMUNICANT DIRIS A40/A41

RS485 – JBUS/MODBUS

Fonctionnement du système après modification.

( L’opérateur choisi le type de linge à traiter sur la console MAGELIS (XBT).

( L’automate contrôle la  température de la vapeur (mesure par sonde Pt100 et

visualisation sur afficheur).

( Si cette température est correcte, l’automate commande le moteur de l’engageuse puis le moteur de la repasseuse.

( Ensuite l’automate commande la montée des deux cuvettes (4 vérins par cuvette) sous les tambours (contrôle de la position par des détecteurs de position).

(Enfin l’automate démarre le moteur de transfert de la plieuse et informe l’opérateur que   le système est en marche.

Remarque :

- Les vitesses des 3 moteurs sont contrôlées par des codeurs rotatifs incrémentaux.

- Les tachymètres renvoient l’information de cette vitesse à l’automate.

## Départ vers

## Poste principal

## Bureau

Module d’entrée

Module de sortie

SCHEMA DE RACCORDEMENT MODULE ANALOGIQUE

K1 = 131

SCHEMA DE RACCORDEMENT CODEUR ET TACHYMÈTRE

Codeur rotatif incrémental

BAUMER ELECTRIC

Type : BHK

- 1024 impulsion / tour

fmax : 100 KHz

Alimentation : 10- 30 V

Tachymètre

RED LION CONTROLS

Référence : PAXI : 0010

Avec une sortie analogique, carte embrochable

PAXC DL10

Alimentation : 24 V courant continu.

INSTALLATION DU SYSTEME APRES MODIFICATION

GRAFCET DU POINT DE VUE OPERATIVE

GRAFCET DU POINT DE VUE COMMANDE

AFFECTATION DES ENTREES – SORTIES DE L’AUTOMATE

## Salle polyvalente

MODULES ANALOGIQUES - TELEMECANIQUE

TRANSMISSION D’UNE INFORMATION

PUPITRE DE DIALOGUE MAGÉLIS - TELEMECANIQUE

PROGRAMMATION MAGÉLIS

Bornier CMSI 40628

Liaisons à réaliser

Paramètre module analogique en fonction du type de signal

i : inclinaison du plafond

DA et DM adressables

E.C.S (équipement de contrôle et de signalisation

(gère les boucles de détection, localise les feux).

Lignes de commande des D.A.S dispositif actionné de sécurité (asservissements) :

Désenfumage, transmetteur téléphonique, vanne gaz, arrêt FEM (bobine MX).

Câblage des DM et DA (8 boucles disponibles)

Détecteur thermo vélocimétrique adressable 40670

Diffuseurs sonores non autonomes 41508

Bornier centrale 40632

Exemple d’association de cellules

F1

F2

F3

Longueurs maximales (en mètres) des canalisations en schéma TN protégées contre les contacts indirects par des disjoncteurs

Exemple d’implantation d’une barre

Paramètre module

analogique

1  (Fus. 0.5 A type  gG

Côtes en mm

} Paramétrables

( Paramétrable

Signal tension (entrée ou sortie)

- 0- 10 V

Signal courant (entrée ou sortie)

- 0-20 mA

- 4- 20 mA

C.M.I.S ( centralisateur  de mise en sécurité incendie  (DAS gère les asservissements).

Paramètre module analogique

## Chaufferie

## Arrivée  du poste T1

## Voie 2

Voie 1

## Transfo.

## TGBT

1

1

1

1

1

Il est conseillé de protéger l’alimentation auxiliaire par l’utilisation de fusibles

gG 500 mA

110/400 V AC

120/350 V DC ou

12-48 V DC

Son continu optionnel

Fin de ligne

3.3 kOhms

(orange, orange, rouge, or)

COM

0 V

+ Vs

K2 = 1

K1 = 131

3 * 400 V

Sécheuse repasseuse

4 * 16 mm² CU

75 m

Ib = 58 A

1

KA10

1

2

3

1

2

3