Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique-énergie et équipements communicants

EPREUVE E2 : Etude d’un ouvrage

SESSION 2011

CHAMP CAPTANT DU KASTENWALD

CORRIGE

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

Les besoins de consommation d’eau de la CAC de Colmar, imposent la création d’un nouveau champ captant. En cours de projet, plusieurs améliorations sont envisagées afin de réaliser des économies d’énergie tout en assurant la sécurité des personnes et des biens.

Objectifs de l’étude :

- Partie A : proposer une amélioration de la continuité de service et sélectionner les équipements de comptage.

- Partie B : identifier les différentes zones d’intervention selon les normes en vigueur, vérifier les caractéristiques des principaux éléments et organiser une intervention d’entretien préventive.

- Partie C : assurer la sécurité de l’installation

- Partie D : rendre l’installation communicante, expliquer le fonctionnement général.

- Partie E : comparer des coûts d’exploitation, protéger l’installation contre les intrusions.

- Partie F : comparer la motorisation existante à une motorisation de remplacement, proposer un capteur de remplacement.

BAREME GENERAL

| Partie : | Titre : | Temps conseillé : | Note : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TRONC COMMUN |
| A | Distribution HTA/BT | 0 H 45 min | /30 |
| B | Distribution BT | 1 H 00 min | /40 |
| C | Surveillance de l’installation | 0 H 35 min | /25 |
| D | Communication | 1 H 10 min | /45 |
|  | APPROFONDISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION INDUSTRIEL |
| E | Choix d’un fournisseur d’énergie et protection contre les intrusions | 1 H 30 min | /60 |
|  | APPROFONDISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION HABITAT TERTIAIRE |
| F | Dimensionnement du forage, contrôle de débit. | 1 H 30 min | /60 |
| EPREUVE E2 : TRONC COMMUN + APPROFONDISSEMENT CHAMP D’APPLICATION CHOISI | /200 |

Compétences de l’épreuve E2

C1-3 Décoder les documents relatifs à tout ou parti d’un ouvrage. C1.1 Décoder les schémas, plans et descriptifs concernant des tâches proposées.

C1-5 Interpréter un planning d’intervention.

C2-1 Traduire en solutions techniques les besoins du client. C1.2 Exploiter les consignes verbales/écrites des tâches proposées.

C2-2 Compléter les plans, schémas, plannings et devis.

C3-1 Argumenter les solutions retenues relatives aux plans, schémas, plannings, devis, liste des matériels, outillages et consignes de sécurités en vue de la constitution du dossier de réalisation. C3.1 Choisir les matériels d’une installation simple et de petite distribution.

C5-1 Proposer un matériel remplissant les mêmes fonctions qu’un appareil à remplacer. C1.5 Recueillir les informations utiles en vue d’effectuer une intervention de maintenance par remplacement.

C5-2 Établir la liste des Matériels électriques constituant l'ouvrage, outillage spécifique et collectif, appareils de mesurage et/ou de contrôle, équipements de protection individuels et collectifs.

C5-5 Attribuer à chaque équipier, en fonction de ses compétences spécifiques et de son titre

d'habilitation, les activités professionnelles prévues au planning. C1.3 Prendre en compte le PPSPS

au niveau de l’exécution. C3.4 Identifier les habilitations électriques requises pour une tâche à exécuter.

Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique, énergie, équipements communicants

EPREUVE E2 : Etude d’un ouvrage

SESSION 2011

CHAMP CAPTANT DU KASTENWALD

Sujet : tronc commun

PARTIE A : Distribution HTA/BT  (sur 30 points)

La distribution de l’eau potable est essentielle pour la population. Il est donc nécessaire de garantir l’alimentation en énergie du poste Kastenwald. A cet effet, on vous demande :

- A1. d’étudier l’installation existante

- A2. de proposer une amélioration utilisant un second réseau électrique

- A3. d’identifier les cellules du poste HT et leurs grandeurs caractéristiques

- A4. de transmettre les informations utiles à la mise en œuvre des compteurs

Ressources : - DTR 4, 5, 6, 10 : Distribution

- DTR 11, 12 : Centrales de mesure

A1. Distribution initiale

- Indiquer ci-dessous par une croix ( le type d’alimentation

du poste Kastenwald :

| ( | Coupure d’artère |
| --- | --- |
| ( | Double dérivation |
| ( | Antenne |

- Expliquer le principal l’inconvénient de ce type de distribution :

Si la source est en panne, le poste n’est plus alimenté en énergie.

A2. Distribution finale

On décide d’améliorer la distribution sur le poste de distribution du Kastenwald par :

- la création  d’une deuxième arrivée depuis le poste de WIDENSOLEN

- la création d’une troisième arrivée depuis le poste d’APPENWHIR.

Cette arrivée va permettre de modifier la boucle Voie Romaine -Vogelgrun -Appenwhir –Widensolen

- Compléter le schéma de distribution ci-dessous :

- Expliquer quel est l'avantage de cette modification :

Le poste Kastenwald dispose maintenant de trois lignes d'alimentation, la continuité de service est donc meilleure.

| Types de cellules et repères |
| --- |
| IM | DM2 | CM | QM | QM | DM | IM | IM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N3 | N1 | N2 |

| Question | Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| A331 | S=S | 800+800 | 1600 KVA |
| A332 |  | 1600/(20x1.732) | 46.2A |
| A333 | Ip=Inx1.3 | 46,2x1.3 | 60A |

A3.4. Sécurité

- Expliquer la procédure d’accès au transformateur T2 et donner le numéro des clés à utiliser :

(le schéma final avec les clés de manœuvre est celui de la page 5 du sujet, le dossier ressources précise les verrouillages assurés.)

Consigner le disjoncteur du secondaire de T2 (6QF2)

Ouvrir l’interrupteur de la cellule de protection (QM5)

Fermer le sectionneur de terre, prendre la clé S5

Avec la clé S5 déverrouiller l’accès au transformateur. La clé restera prisonnière

- Quel est le nom de l’élément qui empêche la fermeture simultanée des sectionneurs des arrivées ERDF et UEM ?

Il s’agit de la clé A (verrouillage à serrure)

A4. Centrale de mesure

La centrale de mesure pour le comptage ERDF devra être communicante. Les sorties impulsionnelles, les options de surveillance à distance, et surveillance des harmoniques sont inutiles. Les courants mesurés dépassent 50A sans excéder 75A. Les tensions délivrées par les TP de la cellule CM sont 3x100V 50Hz.

A4.1. Choix d’un ensemble de comptage HT

- Compléter le tableau de commande ci-dessous :

| Désignation : | Référence: | Quantités : |
| --- | --- | --- |
| Centrale de mesure | PM210MG | 1 |
| Transformateur de courant | 16452 | 3 |
| Canon | 16550 | 3 |

A4.2. Schéma des raccordements d’une centrale de mesure

- Réaliser le schéma de raccordement pour un ensemble de comptage destiné au réseau ERDF :

L1   L2   L3

PARTIE B : Distribution BT  (sur 40 points)

Vous êtes chargé d’identifier les risques propres aux différentes zones d’intervention et de rassembler les informations nécessaires pour le dimensionnement des appareils de protection. Pour cela vous allez :

- B1. Identifier les schémas de liaison à la terre.

- B2. Vérifier le pouvoir de coupure des disjoncteurs.

- B3. Vérifier la puissance des transformateurs.

- B4. Vérifier la compatibilité des transformateurs.

- B5. Identifier les différentes zones d’intervention.

Ressources : - DTR page 6, Schéma de distribution

- DTR page 10 Cellules HT et normes

- DTR page 13 Méthodes de calcul

B1. Schéma de liaison à la terre SLT

- Préciser dans les cases ci-dessous et pour chaque jeu de barres le type de SLT employé : (TT, IT ou TN)

| Jeu de barres | SLT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JDB1 | IT |  |  |
| JDB2 | TT |  |  |

B2. Pouvoir de coupure

- Calculer le courant nominal puis le courant de court circuit au secondaire de chacun des transformateurs, en vous référant aux caractéristiques des transformateurs T1 et T2 (notamment la puissance et la tension de court circuit) :

| Calcul | Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| I nominal |  |  | 1100 A |
| Icc |  |  | 18,3 kA |

Les transformateurs T1 et T2 ont la possibilité de fonctionner en parallèle et leur courant de court circuit est de 19kA pour chacun.

- Choisir parmi les pouvoirs de coupure standard ceux que devront posséder les disjoncteurs ci-dessous :

| Disjoncteurs | Pouvoir de coupure standard |
| --- | --- |
| 6QF1 et 6QF2 | 20kA |
| 16QF5, QF1, QF3, 16QF, 17QF2 | 50kA |

B3. Puissance du transformateur

Pour cette question nous ferons l’étude au niveau du seul jeu de barres 1, en utilisant le courant nominal des disjoncteurs. Pour les besoins actuels, seuls les forages 1 et 2 fonctionnent simultanément.

- Faire l’inventaire de ces courants et compléter le tableau ci-dessous :

- Déterminer la puissance apparente nécessaire à l’installation sachant qu’aucune extension n’est à prendre en compte car le deuxième transformateur peut en cas de dépassement faire l’apport nécessaire (ke = 1). Compléter le tableau ci-dessous :

Calibre des disjoncteurs : exemple NS 160 correspond à un calibre de 160 A.

Le coefficient Ks sera déterminé en fonction du nombre de départ pris en compte pour le calcul.

| Départ | In : Calibre du disjoncteur | ku | Ib : Courant d’emploi | ks | ItJB1 : Courant jeu de barres JDB1 | Ke | It : Courant total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16QF5 | 100A | 1 | 100 | 0,9 | 1082 | 1 | 1082 |
| 16QF1 | 630A | 1 | 630 |  |  |  |  |
| 17QF2 | 630A | 0,75 | 472,5 |  |  |  |  |

Rappel :      Ib= In . ku               ItJB = ( Ib1+Ib2+….+IbN ) . ks                It = ItJB . ke

| Calcul | Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance apparente : |  | 400x1082x1,73 | 750kVA |

- La puissance (800kVA) du transformateur convient :          (OUI     ( NON

- Faire le bilan des puissances actives ci-dessous en excluant les condensateurs et le parafoudre.

Le facteur de puissance doit être supérieur ou égal à 0,928 (tanφ = 0,4) le rendement des pompes étant égal à 90% et la puissance des auxiliaires étant estimée à 60kW (T3).

| Départ | Puissance active (kW): | ku | Puissance du départ | ks | Puissance du JDB1 | Ke | Puissance active totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16QF5 | 60 | 1 | 60 | 0 ,9 | 491,4 | 1 | 491,4 |
| 16QF1 | 250/0,90 = 278 | 1 | 278 |  |  |  |  |
| 17QF2 | 250/0,90 = 278 | 0,75 | 208 |  |  |  |  |

- Calculer, à partir de la puissance apparente estimée, le facteur de puissance global total, puis la puissance réactive fournie par la batterie de condensateurs pour obtenir un facteur de puissance tel que tan φ= 0,4 :

| Calcul | Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Facteur de puissance | Cos φ = P/S | 491,4 / 750 | 0,655 |
| Puissance réactive | Qc = P (tanφ - tanφ’) | 491,4 (1,15 – 0,4) | 370 kVAR |

B4. Compatibilité des transformateurs

- Préciser en cochant la bonne case, si les transformateurs T1 et T2 peuvent être branchés en parallèle par la fermeture simultanée des protections QM4, QM5, 6QF1 et 6QF2 :

| ( OUI | ( NON |
| --- | --- |

- Si oui, compléter l’extrait de schéma ci-dessous en reliant les secondaires au jeu de barres JDB1 :

(les protections n’étant pas à représenter).

- En vous référent au DTR, citer trois conditions pour la mise en parallèle des deux transformateurs ;

- Préciser celles qui sont vérifiables à partir des éléments du Dossier Technique et Ressources :

| Conditions : | Vérifiable : |
| --- | --- |
|  | oui | non |
| Alimentation par des réseaux identiques | ( | ( |
| Connexions de même longueur et de mêmes caractéristiques | ( | ( |
| Indices horaires compatibles | ( | ( |
| Différence de tensions de court circuit inférieure à 10% | ( | ( |
| Différence de tensions phase phase ou phase neutre inférieure à 4% | ( | ( |

B5. Domaine d’application des normes

- Entourer sur le schéma les éléments soumis à la norme C13100 et écrire « C13100 » dans cette/ces zone.

- Entourer sur le schéma les éléments soumis à la norme C13200 et écrire « C13200 » dans cette/ces zone.

- Entourer sur le schéma les éléments soumis à la norme C15100 et écrire « C15100 » dans cette/ces zone.

PARTIE C : Surveillance de l’installation IT  (sur 25 points)

On se propose de rendre communicante la surveillance de l’isolement de l’installation dans la zone IT. Le choix du constructeur a été arrêté sur la société SOCOMEC dont les différents constituants communicants grâce à un bus (bus Isom) sont sécurisé par redondance des fonctions maître dont le rôle peut être assuré par chaque constituant.

Ressources : - DTR page 7, Schéma des appareils de surveillance

- DTR pages 14, 15, 16, 17 caractéristiques et références des contrôleurs SOCOMEC

  - Le CPI comprendra une sortie défaillance et l’horodatage des défauts.

  - L’alimentation des auxiliaires est prévue en 230V 50Hz.

  - Le localisateur disposera d’un écran graphique LCD retro éclairé.

  - Une liaison Bus Isom Ethernet doit être rendue possible.

C1. Liste de matériel pour la surveillance de l’installation IT

- Choisir et compléter le tableau ci-dessous :

| Désignation | CPI | Injecteur | Localisateur | Passerelle IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence | 4733 9611 | 4796 1001 | 4796 6004 | 3501 |

A la mise en œuvre le paramétrage de l’interface IP (PASSIP) et de l’injecteur INJ se font par micro-interrupteur situés en face avant. Le PASSIP sera défini en maître à l'adresse de valeur 1 :

- L’injecteur sera donc esclave (Slave) avec comme adresse la valeur 115.

- Les impulsions seront de 10mA

- Positionner sur les figures ci-dessous la position des micro-interrupteurs en noircissant la position 1 ou 0 de chaque  micro-interrupteur de telle manière que les conditions ci-dessus soient respectées :

C2. Analyse de schéma

A l’aide du schéma de la page DTR 7/31 répondre aux questions ci dessous. En cas de défaut, le contact d’alarme 1 du CPI passe de l’état 1 à l’état 0.

- Quelle est l’action du contact d’alarme 1 du CPI lorsqu’apparaît un défaut ?

Klaxon et lampe se mettent en route

- Que faut-il faire pour acquitter le défaut ?

Basculer S

- Conséquence de cette action ?

Arrêt de K et H continue

- Que se passe t-il lorsque le défaut disparaît ?

Arrêt de H et K s’enclenche à nouveau

PARTIE D : Communication  (sur 45 points)

La communication est essentielle, en effet, le pompage s’organise en faisant intervenir les trois sites de forages en même temps pour restaurer pendant les heures creuses la consommation journalière. Il faut de plus tenir compte des réserves disponibles sur chaque site, et éviter des déséquilibres de pression sur l’ensemble du réseau. On vous demande d’identifier les besoins de l’installation communicante :

- D1. Sélectionner le type de répartiteur (Switch).

- D2. De lister les protocoles et de proposer les passerelles nécessaires.

- D3. D’identifier la nature des réseaux.

- D4. De sélectionner un support de transport de l’information.

Ressources : - DTR page 11, 17, 20, 22, 24, 25 équipements communicants

- DTR page 24 fibres optiques

Synoptique de l’installation :

Structure du réseau

en fibre optique

Détail du site de forage 2 du Kastenwald :

D1. Choix du switch (fibre optique–cuivre)

- Compléter le tableau ci dessous :

| Type de fibre | ( Monomode | (Multimode |
| --- | --- | --- |
| Nombre de ports nécessaire en fibre | 2 ports |
| Nombre de ports nécessaire en cuivre (RJ45) | 5 ports |
| Référence du Switch choisi | TCSESM083F2CS0 |

D2. Caractéristiques des différents protocoles

- Compléter le tableau ci dessous sachant que la fonction I/O scanning est obligatoire pour l'automate :

|  | Type de communication d’origine | Une passerelle est elle nécessaire ? | Choisir un type de passerelle si nécessaire. Indiquer la référence Constructeur. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |  |
| Variateur ATV 61 | Modbus RS 485 Canopen | ( | ( | carte de communication VW3 A3 310 (316 acceptée) |
| Automate Modicon 340 BMX P34 1000 | Modbus RS 485 | ( | ( | BMX NOE 0100 |
| Ecran Magélis MPCKT55NDX20N | Ethernet | ( | ( | ____________________ |
| Compteur d’énergie PM 210 | Modbus RS 485 | ( | ( | TSX ETG 100 |
| CPI ISOM SOCOMEC | Bus Isom RS 485 | ( | ( | 4796 3501 |

D3. Identification de la nature des réseaux

D3.1. Type de réseau inter-site

- Cocher la bonne case :

| Anneau | ( |
| --- | --- |
| Etoile | ( |
| Bus | ( |
| Anneau | ( |
| Etoile | ( |
| Bus | ( |

D4. Choix du type de câble pour la fibre optique

- Cocher la bonne case et compléter la référence en sachant que 12 fibres monomodes sont nécessaires :

| Structure libre | ( |  | Référence du câble : | VDIMNCGR125LTEP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Structure serrée | ( |  |  |  |

D5. Dialogue homme machine

Le démarrage du pompage se fait sauf nécessité, aux heures creuses.

La consigne est réduite à 50%, puis lorsque les pressions s’équilibrent (PT1 = PT2) la vanne peut s’ouvrir.

Vanne ouverte, la consigne prend sa valeur de fonctionnement dépendant du volume restant à pomper et de l’heure du prochain passage aux heures pleines.

Ce cycle est représenté sur l’écran de dialogue par un grafcet.

On vous demande de répondre aux questions ci-dessous en vue d’expliquer à l’exploitant les particularités du fonctionnement du pompage.

| Repère | Désignation | Adresses |
| --- | --- | --- |
| OPM | Ordre de pompage manuel | %I1.0 |
| OPF | Ordre de pompage forcé | %I1.1 |
| HP | Heures pleines | %I1.2 |
| HC | Heures creuses | %I1.3 |
| LT1 | Niveau réservoir atteint | %I1.4 |
| PT1 | Pression atteinte (( PT2) | %I1.5 |
| SEV1 | électrovanne 1 ouverte | %I1.6 |
| CI | Conditions initiales | %I1.7 |
| EV1 | électrovanne 1 | %Q2.1 |
| KM1 | Alimentation Pompage | %Q2.2 |
| Kn | Consigne | %QW5.0 |

Grafcet « point de vue » automate et « point de vue » partie commande

- Compléter les grafcets d’exploitation en utilisant le tableau d’adressage :

Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique-énergie et équipements communicants

EPREUVE E2 : Etude d’un ouvrage

SESSION 2011

CHAMP CAPTANT DU KASTENWALD

Sujet : Approfondissement du champ

d’application habitat tertiaire

Partie E : Choix d’un fournisseur d’énergie et protection des installations contre les intrusions  (sur 60 points)

La consommation d’énergie est une part non négligeable du coût final du m3 d’eau potable distribué. On se propose de comparer des coûts d’exploitation afin de choisir un fournisseur d’énergie

Les installations se trouvant en pleine campagne, et concernées par le plan VIGIPIRATE, il y a besoin impératif de protéger l’installation contre les intrusions.

E1. Choix d’un fournisseur d’énergie

On se propose de déterminer la consommation d’énergie mensuelle maximale afin de pouvoir comparer le coût de la production à travers différentes offres tarifaires.

Dans le cadre de l’ouverture des marchés, on propose de porter l’étude sur les tarifs d’un fournisseur d’énergie français et les tarifs d’un fournisseur d’énergie allemand.

On vous demande :

- E1.1. de déterminer le coût de production de deux fournisseurs différents.

- E1.2. de prendre en compte les contraintes environnementales en argumentant le choix du fournisseur.

E1.1. Coût de production de deux fournisseurs différents

Le réservoir a une capacité totale de 20 000 m3, et le niveau mini en fin de journée accepté est de 10%.

On rappelle que la capacité de pompage maximale d’un forage est de 600 m3/h et que trois forages sont utilisés.

- Compléter le tableau ci-dessous :

| Calcul : | Application numérique : | Résultat : |
| --- | --- | --- |
| Volume d’eau à pomper en fin de journée : | 20 000 x 0,9 | 18 000 m3 |
| Nombre d’heures de fonctionnement nécessaires pour un forage : | 18 000 / (3 x 600) | 10h |

- Préciser le critère déterminant le tarif jaune ou vert :

| TARIF Jaune | Consommations de 36 à 250kVA |
| --- | --- |
| TARIF vert | Consommations >250kVA |

La puissance souscrite est de 1 600 kVA. En admettant une puissance absorbée de 260kW par forage en production normale et sur la base du tarif vert:

- Déterminer la consommation d’un mois d’hiver de 30 jours si le pompage effectué par 3 forages est réalisé quotidiennement sur 8h creuses + 2h pleines :

| Calcul : | Fournisseur Français : UEM | Fournisseur Allemand : (Regio Aktiv) |
| --- | --- | --- |
|  | Application numérique : | Résultat (€) | Application numérique : | Résultat (€) |
| Coût mensuel de l’abonnement | 1600 x 46,09 /12 | 6145 | 10,95 | 10,95 |
| Consommation heures pleines | 3 x 260 x 2 x 0,08462 x 30 | 3956 | 3 x 260 x 2 x 0,1823 x 30 | 8532 |
| Consommation Heures creuses | 3 x 260 x 8 x 0,05332 x 30 | 9982 | 3 x 260 x 8 x 0,1534 x 30 | 28716 |
| Total TTC | 6145+3956+9982 | 20083 | 13,03 + 8532 + 28716 | 37261 |

E1.2 Choix du fournisseur d’énergie

On rappelle qu'une tonne de CO² s’échange au prix de 50 € sur les marchés boursiers. (DTR 23/31).

Coût de production des 234 MWh :

Fournisseur français UEM ; 21 000 €

Fournisseur allemand avec tarif Régio Aktiv ; 37 000 €

Par mois d’hivers, la source d’énergie entièrement renouvelable (tarif Régio Aktiv) est donc plus chère de 16 000€, mais la production de CO² est allégée de 358t.

- Calculer le montant que peut rapporter la vente du carbone économisé :

- Conclure en indiquant le fournisseur chez lequel l’énergie coutera le moins cher et justifier votre choix en calculant l’économie réalisée :

| Calcul : | Application numérique : (1 tonne = 1000kg = 106g) | Résultat : |
| --- | --- | --- |
| montant de la vente du carbone économisé. | 50 x 358 = | 17900€ |
| Conclusion : Choix du fournisseur ( Français ( Allemand | Explication : La revente du carbone économisé couvre entièrement les 16000€ de différence de prix. L’économie réalisée est de 17900 – 16000 = 1900€. |

E2. Protection des installations contre les intrusions

Les installations se trouvant en pleine campagne, et concernées par le plan VIGIPIRATE, vous allez déterminer les éléments nécessaires pour assurer une protection et une surveillance permanente depuis le poste de commande relié par fibre optique.

- E2.1 Définir la norme A2P.

- E2.2 Choisir les constituants permettant de sécuriser les clôtures.

- E2.3 Choisir les constituants permettant de sécuriser les portes d’accès.

- E2.4 Choisir la centrale et renseigner la liste de matériel.

- E2.5 Etablir les documents de référence permettant la réalisation du projet.

Ressources : DTR page 4, 8 Plans de masse du projet et des différents postes.

DTR page 26, 27, 28, 29, 30, 31 Schémas et notices des composants d’alarmes intrusion.

Il est à remarquer que les locaux n’ont pas de fenêtre et une seule porte d’entrée.

Toutes les installations sont entourées d’une clôture distante d’au plus 35m délimitant ainsi un espace pouvant être facilement surveillé.

E2.1. Dénomination de la norme A2P

Tous les éléments de protection devront répondre à la norme A2P.

- Expliciter cette dénomination et préciser le niveau de risque de l’installation :

| A2P : | Nombre de boucliers : |
| --- | --- |
| Alarme, Protection, Prévoyance. | 3 |

E2.2. Sécurisation de la clôture

Pour la détection de franchissement de la clôture, il a été décidé de limiter le nombre de capteurs en optant pour un câble microphonique.

- Déterminer la longueur de câble microphonique nécessaire :

| Equipements : | Calculs : | Résulats : |
| --- | --- | --- |
| Grillage local technique : | 2 x 90 + 2 x 120 – 3 = | 417 m |
| Grillage Forage : | (50 x 4 – 3) x 3 = | 591 m |
| Total |  | 1 008 m |

- Choisir pour le local technique et les Forages 2, 3 et 4 l’unité d’analyse qui convient :

| Installation : | Références : | Justification |
| --- | --- | --- |
| Local technique : | AR30M2 | L > 280m |
| Forages : | AR30M | L < 280m |

E2.3. Sécurisation des portes d’entrée des locaux

L’ouverture des portes (métalliques) est surveillée avec des détecteurs à grand débattement.

A partir de ce point, prendre un niveau de sécurisation de type 3.

- Sélectionner le type de détecteurs convenant aux portes des différents locaux :

| Désignation : | Référence |
| --- | --- |
| Détecteurs d’ouverture des portes : | 1162D (3 boucliers) |

De part et d’autre des portes des caméras de pré alarme délimiteront un couloir signalant toute intrusion dans l’espace entre les bâtiments et le grillage.

- Sélectionner les références de ces caméras :

| Désignation : | Référence |
| --- | --- |
| Caméras infrarouge : | IS392 |

Au dessus de chaque porte, un détecteur surveillera une éventuelle approche, ce capteur devra être immunisé contre les détections de petits animaux (< 12kg).

- Choisir ce capteur et donner sa référence :

| Désignation : | Référence |
| --- | --- |
| Capteur de porte : | UP370C |
| Accessoire de fixation : | IRUM2 |

E2.4. Choix de la centrale

Le paramétrage à distance avec un PC doit être intégré.

Le local technique avec le forage 1 et les forages 2, 3 et 4 correspondant aux différents secteurs à surveiller.

- Choisir la centrale donner sa référence :

| Désignation : | Référence |
| --- | --- |
| Référence de la centrale : | SI220 – NF - INTR |

E2.5. Schéma général de la centrale

E2.5.1 Branchement de périphériques de vérification d’alarme

- Compléter la figure suivante, en reliant chaque composant aux bus nécessaires à son fonctionnement :

Branchement pour vérification d'alarme audio et vidéo

Le tableau indique quels composants peuvent être branchés et combien :

| Module | Description | Fonction | Nombre max. |
| --- | --- | --- | --- |
| SAK 52/84/94 | Clavier multi-sect. lect. badge/audio | Utilisation de plusieurs partitions et programmation sur E-bus avec affichage de texte en clair. Vérification audio avec micro et haut-parleur par bus audio. Lecteur de badges intégré. | 8 |
| WAC 12 | Satellite adressable écoute interpellation | Périphérique de vérification d'alarme audio sur bus audio, adressable par E-bus avec haut parleur et micro. | 8 |
| WAT21 | Transpondeur audio/vidéo | Périphérique de vérification d'alarme audio sur bus audio et vidéo sur bus vidéo. Périphérique communicant sur E-bus avec connecteurs pour caméra analogique et satellites de vérification d'alarme audio |  |
| WAV61 | Interface paire torsadée/coaxe | Interface de contrôle pour branchement d'une caméra ou d'un enregistreur sur bus vidéo. | 1 |
| WMA11 | Carte audio | Interface enfichable pour bus audio. | 1 |
| WMV12 | Carte vidéo | Interface enfichable pour bus vidéo. | 1 |
| SAR11 | Amplificateur | Interface d’amplification et d’isolement, permet la prolongation de l’E-Bus de 500m (SAR 11 : Boîtier + carte SMR11). | 1 |

E2.5.2. Schéma de l’alarme

- Les liaisons « carte mère SM220-carte  SMP14 » et « forage 1-forage 3 » sont en représentation unifilaire.

- Relier les alimentations de la sirène et de l'éclairage qui proviennent de la carte SMP14. Elles sont commandées respectivement par les contacts des relais programmables k2 et k1 de la carte mère SM220. Elles ont le même commun (-2).

  - (L’éclairage est protégé par le fusible F2 de la carte SMP14 et commandé par la carte SM220.

  - (La sirène est protégée par le fusible F3 de la carte SMP14 et commandé par la carte SM220.

- (Compléter le schéma de câblage des boucles des caméras de pré alarme et du capteur microphonique. (Le capteur d’ouverture de la porte et le détecteur IR hyperfréquence sont reliés à l’entrée E1, les entrées E3 et E4 étant destinées à surveiller l’accès au local transformateur.)

Local forage 3 : Amplificateur SMR 11 (dans boîtier SAR 11 Alimenté localement).

- ( Relier le forage 4 au forage 3 en passant par l’amplificateur SAR11, représenter le blindage des liaisons.

- (L’amplificateur étant alimenté localement, indiquer sur la carte les cavaliers J1 J2 ou J3 à mettre en place pour que le forage 4 soit isolé partiellement. Entourer distinctement les cavaliers à fermer.

Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique-énergie et équipements communicants

EPREUVE E2 : Etude d’un ouvrage

SESSION 2011

CHAMP CAPTANT DU KASTENWALD

Sujet : Approfondissement du champ

d’application industriel

PARTIE F : Dimensionnement du Forage n°1  (sur 60 points)

La nécessité de garantir la continuité de l’exploitation, nous amène à étudier une solution de remplacement du groupe motopompe.

Une solution consiste à alimenter le moteur de la pompe à partir d’un variateur.

Ce variateur permettra une montée en pression graduelle des canalisations.

Cette solution permettra de réguler la pression tout en tenant compte du débit.

F1. Caractéristiques de la pompe

Rappel des grandeurs et formules.

HMT = HGR + Pr +Pu

Pr = LR . kp

7 LR : Il s’agit de la longueur totale, prise à partir du niveau d’eau le plus bas jusqu’au point de livraison.

F1.1. Détermination de la hauteur manométrique totale HMT

- Compléter le tableau ci-dessous :

| Grandeurs | Application | Résultat |
| --- | --- | --- |
| HGR | 2 + 13 = | 15 mce |
| Pr | ( 15 000 + 2 ) x 0,000526 = | 7,9 mce |
| Pu | 6 x 10 = | 60 mce |
| HMT | 82,9 mce |

F1.2. Choix d’un type de pompe pour obtenir un débit de 600m3/h

( FLB		( FE		( FE+	( PVMF	( VVME

F1.3. Caractéristiques de la pompe du forage

- Compléter le tableau ci-dessous :

| Type : FEL47 I3-161/B4/355 |
| --- |
| Fixation moteur | B4 (à brides) | Hauteur d’axe | 355mm | Puissance | 250kW |
| Débit | 600m3/h | Hmt | 83mce | vitesse | 1480tr.min-1 |

F1.4. Conclusion

Ces caractéristiques sont conformes : 	( OUI 		( NON

Si non, rayer d’une croix dans le tableau, les valeurs non-conformes

F2. Choix du moteur

Les pompes installées dans ce type de forage imposent une puissance de 250kW pour une vitesse de 1480 tr.min-1.

Sélectionner dans l’extrait de catalogue LEROY le moteur adapté, et compléter le tableau ci-dessous.

Le courant sera précisé respectivement pour les deux couplages D et Y.

Pour le rendement et le facteur de puissance vous donnerez la valeur correspondant à ¾ de la charge nominale.

| Caractéristique : | Formule (s’il y a lieu uniquement) | Valeur et/ou calcul | Résultat (Unité) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de pôles | 2 (P = f / n) | 2 (50 / (1480 / 60)) =4 | 4 |
| Référence |  |  | FLS355LA |
| Vitesse |  |  | 1490 tr.min-1 |
| Courant (D/Y) | ID = IY x racine(3) | 427 x 1,73=740 | 427/740A |
| Facteur de puissance |  |  | 0.85 |
| Rendement selon CEI 60034-2 (1996) |  |  | 95,3% |
| Intensité de démarrage(Y) | Id = k In ou Id = 8,2 In | Id = 8,2 x 427 | 3501A |
| Couple de démarrage | 1,9xCn | 1606x1.9 | 3051Nm |

F3. Choix du variateur pour une pompe

Le moteur de puissance 250kW sous 3x400V sera commandé par un variateur permettant d’adapter le débit de la pompe à la demande.

Compléter le tableau ci-dessous en indiquant les quantités et références et en déterminant le prix TTC de l’ensemble variateur et accessoires :

| Désignation | Référence | Prix | Quantité | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variateur | ATV61HC25N4 | 20181,82 | 1 | 20181,82 |
| Inductance de ligne | VW3A4570 | 1901,91 | 1 | 1901,91 |
| Inductance moteur | VW3A5108 | 1083,96 | 1 | 1083,96 |
| Câble | H07VK | 11,75 | 7m | 82,25 |
| Total HT | 23249,94 |
| TVA 19,6% | 4556,99 |
| Total TTC | 27806,93 |

F4. Choix du capteur

- Choisir le capteur. Le capteur de débit sera choisi en fonction des caractéristiques (diamètres, débits…) de l’installation :

| Désignation | Constructeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Capteur de débit | Endress Hausser | Promag 10W (D>300) |

F5. Carte E/S

Les entrées sorties automate devront répondre aux exigences suivantes :

- On souhaite utiliser la sortie du capteur de débit pour signaler un éventuel défaut à l’automate.

- Les entrées sorties seront connectées sur une carte mixte utilisant des tensions continues.

- Par l'intermédiaire d'une interface ABE 7R, une sortie relais de l’automate permettra de couper l’alimentation du capteur en dehors des périodes de pompage.

- L’entrée analogique haut niveau devra être isolée et permettre le branchement du capteur de débit.

- Compléter le tableau ci-dessous :

| Désignation | Constructeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Carte entrée sortie TOR | Télémécanique Modicon | BMX DDM 16022 |
| Carte entrée analogique | Télémécanique Modicon | BMX AMI 0410 |

| Liste du matériel automate Modicon 340 |
| --- |
| ABE 7R | Interface d’adaptation de sortie avec relais électromagnétique Téléfast2 |
| ABE7H | Embase de raccordement Téléfast2 |
| BMXART 0840 | Module Entrées analogiques 16 voies |
| BMX DDI 3202K | Module Entrées statiques 8 voies |
| BMX DDO 3202K | Module mixte E/S statiques 16 voies |

F6. Schéma de raccordement du capteur sur technologie TSX Modicon 340

24V DC

0V

Gnd

Le capteur est relié par deux câbles :

- Alimentation (2 brins + pe)

-Détection d’état et signal analogique (4 brins blindé)

F7. Paramétrage du capteur de débit

Affichage souhaité en m3/h en valeur décimale entière. On rappelle que le débit maximal est de 600 m3/h. Les fonctions du groupe sortie de courant doivent être disponibles (4-20mA).

- Compléter le tableau en indiquant :

- Le choix d’unité dans la colonne adaptée.

- Le code Langue.

- Le code Format.

- La gamme courant et la valeur de la mesure pour 20mA.

- Le code adresse bus adéquat pour l’application.

| Groupes de fonctions | ( | Fonctions |
| --- | --- | --- |
| Choix unité | ( | Unité Débit m3/h |  |  |
| Fonctionnement | ( | Langue FR | Entrée Code 10 | Code utilisateur 10 |  |
| Interface utilisateur | ( | Format XXXXX. | Contraste LCD 50% | Test Afficheur arrêt |  |
| Totalisateur (Affichage) | ( | Somme Totalisateur | Dépassement XXXXX | RAZ Total Non |  |
| Sortie courant | ( | Sortie courant 4 – 20mA | Valeur 20mA 600m3/h | Constante temps 1s |  |
| Communication | ( | Nom repère FT1 | Description repère Débit | Adresse Bus 0 | Protection Arrêt | Manufact. Id Endress Hausser | Ident. Appareil 45 |

# Text boxes

/4

NFC 13 200

NFC

13 100

/1

/6

/3

- Il faut respecter l’ordre des phases et les indicateurs de polarité (()

- Les dispositifs de mises à la terre doivent être prévus sauf pour la partie 20kV.

14

15

16

17

18

19

3

4

5

6

14

15

16

17

18

19

V1

V2

V3

VN

I1+

I1 -

I2+

I2 -

I3+

I3 -

/2

Disjoncteur SF1

24KV-630A-12,5KA

Cde manuelle Décl. MITOP

%IW5.0

IWWW

24V=

%IW5.1

IWWW

0V=

24V=

Capteurs de pression et de débit

Sirène

+

-

/4

/1

/1

/4

NFC 15 100

/4

T2

T1

Capteurs

/1

/2

Fuse UTE

24KV-43A avec percuteur

Fuse UTE

24KV-43A avec percuteur

ABE 7H

24V==

0V=

%Q4.2

API

Automate

Q

Eau sous pression

Aspiration

Fibres optiques12 fibres monomodes équipant un port

D3.2. Type de réseau au forage 2 du Kastenwald

- Cocher la bonne case :

TP

20KV/2x100V

30VA Cl0,5

A3.3. Transformateurs HTA/BT

Déterminer le courant nominal absorbé quand les deux transformateurs fonctionnent en même temps (côté HT).

A3.3.1. Déterminer la puissance totale apparente S sachant que les 2 transformateurs peuvent être en parallèle en fonction de la demande en eau.

A3.3.2. Calculer le courant nominal In correspondant.

A3.3.3. Calculer les courants de pointe Ip allant jusqu’à 130% du courant nominal.

/2

UEM1

Poste

APPENWIHR

Fuse UTE

24KV-43A avec percuteur

Bureau de supervision

VOGELGRUN

63kV/20kV

Réseau UEM

Réseau ERDF

Poste

KASTENWALD

/4

Pompe

/2

/1

/2

/4

/2

Disjoncteur SF1

24KV-630A-12,5KA

Cde manuelle Décl. MITOP

Câble: 3x95 mm²

Alu  longueur: 10m

Câble: 3x95 mm²

Alu  longueur: 10m

/3

/3

TURCKHEIM

63kV/20kV

05

Bloc alimentation

Batterie           20V AC

+        -

/5

/3

/10

r r/b n n/b

Forage 1

/4

/4

/2

Fuse UTE

24KV-43A avec percuteur

TP 20KV/2x100V

30VA Cl0,5

/3

/3

/3

/15

/2

/2

/4

/2

/8

/12

/6

/2

/2

%Q4.1

Q

%Q4.0

Q

UEM 2

Widensolen

Section 240mm²

souterrain

/2

/4

/2

UEM 1

Appenwhir

Section 240mm²

souterrain

/2

/4

Réseau ERDF

Turkkeim

Section 240mm²

souterrain

Moteur

/4

Variateur

Protection

générale

Consigne

0V=

Ressources : DTR page 3 caractéristiques générales des forages, page 23 tarifs des fournisseurs

Ressources :

DTR page : 3, 4, descriptif de l’installation

DTR pages : 18, 19 caractéristiques pompes et moteurs

DTR page : 20 variateurs de vitesse

DTR page : 21 capteurs de débit

DTR page : 22 cartes E/S de l’API

| Grandeur | Définition | Unité |
| --- | --- | --- |
| HMT | Hauteur manométrique totale en mètre de colonne d’eau | m.C.E |
| HGR | Hauteur géométrique de refoulement en m.C.E | m.C.E |
| LR | Longueur de refoulement en mètre | m.C.E |
| kp | Coefficient de pertes en m.C.E | m.C.E |
| Pr | Pertes de charges dans la tuyauterie de refoulement | m.C.E/m |
| Pu | Pression utile (10 m.C.E pour 1 Bar) | m.C.E |

On vous demande pour cela :

F1 : de vérifier les caractéristiques de la pompe.

F2 : de choisir un moteur chez le constructeur Leroy.

F3 : de choisir le variateur associé au moteur.

F4 : de choisir un capteur de pression

F5 : de choisir les cartes E/S de l’automate

F6 : de proposer le schéma de raccordement du capteur sur l’automate

Mesure

Carte E/S

Module E/S

Bac Pro Eleec

Epreuve E2 : Etude d’un ouvrage

| Compétences | Parties |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |
| C1-3 | x | x |  |  |  |  |
| C1-5 |  | x |  |  |  |  |
| C2-1 | x | x | x | x | x | x |
| C2-2 | x |  | x | x | x | x |
| C3-1 | x | x | x | x | x | x |
| C5-1 |  |  |  |  | x | x |
| C5-2 |  |  |  |  | x | x |
| C5-5 |  | x |  |  |  |  |

Disjoncteur SF1

24KV-630A-12,5KA

Cde manuelle Décl. MITOP

Cardew

CPI

05

A3.1. Types de cellules et repères

Indiquer au dessus de chaque cellule : son type (IM, DM, QM, CM) et son repère en tenant compte de l’adjonction des éléments suivants :

Fonction                            : Repère

Protection  générale UEM :    N3

Liaison vers  Appenwihr    :    N1

Liaison vers Widensolen   :    N2

Les repères des éléments initiaux sont indiqués dans le dossier technique ressource p.5.

A3.2. Schémas unifilaires des compteurs

Indiquer les liaisons à réaliser pour remplir les fonctions de comptage ERDF et UEM :

A3. Poste HT définitif et comptage

Disjoncteur SF1

24KV-630A-12,5KA

Cde manuelle Décl. MITOP

Internet

Ethernet

Trihal 771826-02

Transformateur

HT/BT

20KV/230-400V

800KVA

U20=420V

Ucc6%

Dyn7

Compteur UEM

Trihal 771826-01

Transformateur

HT/BT

20KV/230-400V

800KVA

U20=420V

Ucc6%

Dyn11

NFC

13 100

T3

T2

10 km

T1

Point de vue commande.

JDB 2 Jeu de barres

JDB 1 Jeu de barres

10QS2

10A

Réseau ERDF :

Le poste  source TURCKHEIM alimente le poste de livraison du Kastenwald

Réseau UEM :

La boucle du réseau UEM modifiée se referme maintenant par le poste Kastenwald grâce à l’ajout d’une protection générale et de deux arrivées dans ce dernier.

UEM2

Poste

WIDENSOLEN

Réseau UEM

VOIE

ROMAINE

63kV/20kV

10QS1

10A

/3

/8

Forage 2

r r/b n n/b

Port 2

Port 1

/6

Compteur ERDF

10QF4

20A

Site du Neuland

Site du Dornic

20 km

Ethernet

10QF3

20A

10QF2

10A

10QF1

16A

09QF7

16A

15 km

09QF6

16A

Mesure 2

3G1²

Longueur : 5m

Prises

3G2,5²

Longueur : 30m

09QF1

6A

Chauffage 1

3G2,5²

Longueur : 10m

Mesure 1

3G1²

Longueur : 5m

Site du Kastenwald

Bornier de la centrale

Réserve

Section :

Longueur :

TC

Court-circuiteur

Ethernet

Protection avec organe de coupure

TP

Fusible

Remarque : les cartes fonctionnent en logique positive.

| Adresse | Fonction |
| --- | --- |
| %I3.2 | Sortie « Etat » du capteur de débit |
| %O4.1 | Alimentation du capteur |
| %IW5.0 | Entrée analogique du capteur |

ABE 7R

Entrée analogique

0V=

Prises

3G2,5²

Longueur : 30m

02      A

06     A

04

S4

S5

06

02

24V=

%I3.2

X5 Auxiliaires

Surveillance

2G1,5²

Longueur : 20m

I

%I3.1

I

P

M

07QF4

NS100

Point de vue Automate.

Réseau principal Ethernet par fibres optiques12 fibres monomodes

Switch  administrable

Réseau Ethernet local

en cuivre (RJ45)

Variateur

Automate

Comptage d’énergie

Surveillance réseau

Ecran Magélis

%I3.0

I

Module E/S

ABE 7H

24V=

/4

07TR1

BT/BT

400V/400V

63KVA

Ucc6%

Dyn11

6QF1

NS1250

6QF2

NS1250

Injecteur INJ

17QF2

NS630

PASSIP

16QF1

NS630

16QF5

NS100

Q7F1

NS130

Q7F3

NS130

Pompe du forage 4

Longueur:

1000m

Pompe du forage 3

Longueur:

500m

Pompe du forage 2

250 kW

Longueur:500m

Pompe du forage 1

250 kW

Longueur:10m

/2

/2

/2

Condensateurs

Conducteurs

Section :

Longueur : 5m

/4

/2

/4

/2

Masses reliées          /1

LT1+HC             LT1+HP

%I1.4+%I1.3      %I1.4+%I1.2

%I1.7(%I1.0+%I1.1)

/3

a      A

b

C                                B

c

/3

/2

/3

/4

/2

/2

/2

/2

/4

Liaisons :     2

Blindages :     2

Cavalier J3 :     2

Total:       / 6

/10

/4

/4

b      A

c

C                                B

a

A              B           C

T2

Dyn7        800kVA

a             b             c

A              B          C

T1

Dyn11         800kVA

a           b              c

/4

/3

Parafoudres

Conducteurs

Section :

Longueur : 3m

/1

Vers forage 1

2x2

Forage 4

r r/b n n/b

r r/b n n/b

Forage 3

Chauffage 2

3G2,5²

Longueur : 5m

Eclairage

3G1,5²

Longueur : 30m

02      A

06     A

04

S4

S5

06

02

/6

/4

Vers forage 3

k1

k2

11

NC

Alarme

Auto Surv.

Détecteur d’ouverture

NC

Alarme

Auto Surv.

Détecteur IR

NC

Alarme

Auto Surv.

Caméra de pré-alarme 2

NC

Alarme

Auto Surv.

Caméra de pré-alarme 1

NC

Alarme

AutoSurv.

Câble microphonique

2x2

API

+

-

Eclairage

+

-

L3

L2

L1

L1

L2

L3