Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique-énergie et équipements communicants

EPREUVE E2 : Etude d’un ouvrage

SESSION 2011

CHAMP CAPTANT DU KASTENWALD

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

| Sommaire |
| --- |
| Page de garde générale | p 1 |
| Descriptif technique du système étudié | p 2 à 8 |
| Dossier ressource | p 9 à 31 |

Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique-énergie et équipements communicants

EPREUVE E2 : Etude d’un ouvrage

SESSION 2011

CHAMP CAPTANT DU KASTENWALD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DU SYTÈME ÉTUDIÉ

| Sommaire |
| --- |
| Page de garde du descriptif technique | p 2 |
| Présentation de l’installation | p 3 |
| Plan de masse et distribution initiale du secteur | p 4 |
| TGBT initial, sécurité des manœuvres | p 5 |
| Schéma de distribution final | p 6 |
| Surveillance des installations IT | p 7 |
| Implantation des sites | p 8 |

Raccordement du nouveau champ captant du Kastenwald

La Communauté d’Agglomération de COLMAR et Environs  assure l’approvisionnement en eau potable.

L’approvisionnement est assuré depuis de nombreuses années par les deux champs captants Dornig et Neuland.

Afin de diversifier ses ressources, un nouveau champ captant comprenant quatre forages est situé dans la forêt du Kastenwald. Ces ouvrages, profonds de 100 mètres captent l’eau à plus de 60 mètres de profondeur sur le ban communal de SUNDHOFFEN. Chaque forage peut fournir un débit de 600 m3/h.

Le champ captant du Kastenwald peut produire 2 400 m3/h, et assurer la totalité des besoins en eau (moyenne de 15 000 m3/j pour l’ensemble des communes desservies).

L’eau est stockée dans le réservoir de 20 000 m3 de capacité situé sur la commune d’Ingersheim. Ce réservoir principal est complété par le réservoir du Letzenberg (2500 m3), plus particulièrement utile pour les communes d’Ingersheim et de Turckheim et par celui du Rotenberg (1700 m3 ) qui alimente les communes de Wintzenheim et de Wettolsheim.

Descriptif d’un forage

Plan de masse du projet

Distribution du secteur

Vue générale du TGBT initial

Repères : Fonction des cellules

1      - Arrivée ERDF

2      - Protection générale ERDF

3      - TP Comptage

3a- Comptage ERDF

3b- Comptage (réserve)

4      - Protection transformateur 800kVA n°1

5      - Protection transformateur 800kVA n°2

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension de service : 	20kV

Tension nominale :	24kV

Tension de choc : 	125kV crête

Ith Admissible :	12,5kA eff. 1sec

Fréquence :		50Hz

Verrouillages de sécurité

Distribution générale finale

Schéma du poste final

Surveillance des installations IT

Implantation des sites

Local Technique et forage 1

Implantation Forages 2, 3 et 4

Echelle : toutes les cotes sont en mètres.

Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique, énergie, équipements communicants

EPREUVE E2 : Etude d’un ouvrage

SESSION 2011

CHAMP CAPTANT DU KASTENWALD

DOSSIER RESSOURCES DOCUMENTS CONSTRUCTEURS

| Sommaire |
| --- |
| Sommaire dossier ressources | p 9 |
| Schéma HT+ normes | p 10 |
| Centrale de mesure SCHNEIDER Power Meter | p 11 et 12 |
| Méthode de détermination des Icc, de dimensionnement des transformateurs | p 13 |
| Surveillance des défauts SOCOMEC : CPI, Injecteur, Localisateur, passerelle IP | p 14 à 17 |
| Caractéristiques des pompes PEME GOURDIN | p 18 |
| Caractéristiques des moteurs LEROY SOMER | p 19 |
| Caractéristiques des variateurs de vitesse SCHNEIDER ATV 61 | p 20 |
| Capteur de débit de grande capacité ENDRESS & HAUSER | p 21 |
| Références et caractéristiques des automates Modicon 340 SCHNEIDER | p 22 |
| Tarification et taxes carbone | p 23 |
| Fibres optiques : câbles Infraplus SCHNEIDER | p 24 |
| Magélis et switch SCHNEIDER | p 25 |
| Centrales d’alarme SIEMENS | p 26 à 28 |
| Détecteurs anti intrusion SEPTAM, SIEMENS | p 29 à 31 |

Centrales de mesure Power Meter

| Symbole | Description |
| --- | --- |

|  | Organe de coupure |
| --- | --- |
|  | Fusible |
|  | Terre |
|  | Transformateur de courant Indicateurs de polarité : ( = S1 |
|  | Bloc de court-circuitage |
|  | Transformateur de potentiel Indicateurs de polarité : ( = X1. |
|  | Protection qui contient un organe de coupure avec un fusible ou un disjoncteur (les caractéristiques nominales du dispositif de protection doivent correspondre au courant de court-circuit au point de connexion). |
| L1 V1 L1 V1 V2 V2 L2 L2 L3 V3 L3 V3 | Dans les réseaux à 2 TP, ces connexions sont équivalentes. Remarque : Tenez compte des repères de polarité ( |

Exemple : Coffret 4 départs de 40A, 10A, 10A et 50A : ks = 0,8

CONTROLEUR PERMANENT D’ISOLEMENT : CPI

Borniers :

| Contrôleur permanant d’isolement CPI | AL 390 | AL 490 |
| --- | --- | --- |
| Tension réseau L1 – L2 | Alimentation auxiliaire A1(+) - A2(-) | Seuil d’alarme | Référence | Référence |
| 0… 793VAC/575VDC | 88…264 VAC | 1 …11000k | 4733 9611 | 4734 9611 |
| 0… 793VAC/575VDC | 77…286 VDC | 1 …11000k | 4733 9612 | 4734 9612 |
| 0… 793VAC/575VDC | 400 VAC | 1 …11000k | 4733 9740 | 4734 9740 |
| 0… 793VAC/575VDC | 19,2 …72 VDC | 1 …11000k | 4733 9704 | 4734 9601 |

INJECTEUR : INJ 471

| Injecteur INJ | INJ 471 |
| --- | --- |
| Alimentation auxiliaire A1(+) - A2(-) | Application | Référence |
| 230 VAC | Réseau de distribution IT | 4796 1001 |
| 90…132VDC | Réseau de distribution IT | 4796 1791 |
| 10,5 …80 VDC | Réseau de distribution IT | 4796 1611 |
| 77 …286 VDC | Réseau de distribution IT | 4796 1622 |

LOCALISATEUR : DLD

| Localisateur | DLD 460-12 | DLD 460-12D |
| --- | --- | --- |
| Alimentation auxiliaire (A1, A2) | Référence | Référence |
| 77 …286 VDC | 4796 6012 | 4796 6014 |
| 70 …276 VAC | 4796 6002 | 4796 6004 |

PASSERELLE IP : PASS IP

| Passerelle | PASS IP | PASS MB | PASS DP |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentation auxiliaire (A1, A2) | Référence | Référence | Référence |
| 77 …286 VDC | 4796 3502 | 4796 3602 | 4796 3002 |
| 70 …276 VAC | 4796 3501 | 4796 3601 | 4796 3001 |

Caractéristiques des pompes Peme Gourdin

Désignation, codification des pompes PEME GOURDIN

| 38534/2 | 10/2008 | FEL47 | 3-161 | B4 | 355 | 600 | 83 | 1480 min-1 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sérial number | Date de fabrication | Type de pompe | Désignation carter et indice constructeur | Position de Montage CEI 60034-7 | Hauteur d’axe CEI 60072-1 | Débit | Hauteur manométrique totale | Vitesse de rotation | Puissance nominale |

Moteurs asynchrones triphasés fermés FLS

Désignation, codification des moteurs LEROY

| 4P 1500 min-1 | FLS | 315 | M | 132 kW | IM 1001 (IM B3) | 400 VΔ | 50 Hz | IP 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polarité vitesse | Type moteur | Hauteur d’axe CEI 60072-1 | Désignation carter et indice constructeur | Puissance nominale | Position de Montage CEI 60034-7 | Tension réseau | Fréquence réseau | Protection CEI60034-5 |

Références et caractéristiques des variateurs de vitesses ATV 61

Tension d’alimentation triphasée : 380…480 V 50/60 Hz

Moteur triphasé 380...480

| Moteur | Réseau (entrée) | Variateur (sortie) | Altivar 61 (5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance indiquée sur plaque (1) | Courant de ligne (2) | Icc ligne Puissance présumé apparente maxi (4) | Courant Courant nominal maxi transitoire maxi disponible In (1) pendant 60 s (1) | Référence (3) Prix HT |
|  | en 380 V en 480 V |  |  |  |
| kW | A A kA kVA | A A |  |
| 132 | 239 224 35 157 | 259 285 | ATV61HC13N4 13770.41 euros |
| 160 | 289 275 50 190 | 314 345 | ATV61HC16N4 15870,95 euros |
| 200 | 357 331 50 235 | 427 470 | ATV61HC22N4 18004,42 euros |
| 220 | 396 383 50 261 |  |  |
| 250 | 444 435 50 292 | 481 529 | ATV61HC25N4 20181,82 euros |

Capteurs de débit

Alimentation : 12 - 50VDc

Grandeurs de sortie

Signal de sortie (séparation galvanique)

Sortie courant

• active : 4...20 mA, RL < 700 Ω (pour HART : RL  ≥ 250 Ω)

• fin d'échelle réglable

• coefficient de température : typ. 2 µA./°C, résolution : 1,5 µA

Sortie impulsion/état

• passive : 30 V DC/250 mA

• collecteur ouvert

au choix  configurable            comme :

– sortie impulsion : valeur et polarité des impulsions  au choix,

durée des impulsions  max. réglable

(5...2000 ms), fréquence d'impulsion max. 100 Hz

– sortie état : configurable par ex. pour  message erreur,

détection présence produit, reconnaissance du sens d'écoulement..

| Description des fonctions SORTIE COURANT | Description des fonctions INTERFACE UTILITAIRE |
| --- | --- |
| Les fonctions du groupe SORTIE COURANT sont seulement disponibles si dans la fonction ADRESSE BUS on a entré la valeur "0". | Détermination du nombre max. de décimales de la valeur affichée sur la ligne principale. |
| Gamme de courant 1 = gamme de service 2 = signal de panne inférieur 3 = signal de panne supérieur 4 = valeur de fin d'échelle mise à l'échelle Q = débit | Sélection : ARRET (OFF) 4-20 mA (25 mA) Réglage 1 2 3 off 4 - - 4-20mA 4-24 2 25 | FORMAT : | xxxxx. xxxx.x xxx.xx xx.xxx x.xxxx .xxxxx |
|  |  | Description des fonctions CHOIX UNITES |
|  |  | Dans ce groupe de fonctions on peut sélectionner l’unité souhaitée et affichée pour la grandeur de mesure (un seul élément est renseigné) |
|  |  | Langue : | Italien : IT; Allemand : DE ; Anglais :GB ; Français :FR . |
|  |  | Unité débit Vol : | Sélection de l'unité souhaitée et affichée pour le débit volumique. |
| VALEUR 20 mA | nombre à virgule flottante à 5 digits avec signe | Unité Vol : | Sélection de l'unité souhaitée et affichée pour le volume. |

Références et caractéristiques des automates Modicon 340

Raccordement des cartes ES TOR :Raccordement des cartes analogiques :

Les tarifs de l’énergie électrique

A) fournisseur français :

| Condition d’accès | Tarif Jaune | Tarif Vert |
| --- | --- | --- |
|  | 36 à 250 kVA | > 250 kVA |
| Abonnement annuel TTC en € : | 24,44 | par kVA | 46,09 | Par kVA |
| Energie HC en cent par kWh | Hiver | 8,841 | 23h à 7h | 5,332 | 22h à 6 h |
|  | Eté | 3,208 |  | 2,783 |  |
| Energie HP en cent par kWh | Hiver | 12,881 | 7h à 23h | 8,462 | 6h à 22h |
|  | Eté | 4,354 |  | 4,393 |  |

Hiver : 	HC : 22h – 6h	           HP : 6h – 22H

Eté :             HC : 23h – 7h	           HP : 7h – 23H

B) fournisseur Allemand :

| Contrats | Prix TTC du kWh en € | Abonnement mensuel TTC en € | Conseillé pour des consommations annuelles : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regio Basis | Regio Aktiv |  |  |
| Mini | 0,1930 | 0,2081 | 4,50 | Jusqu’à 1700kWh |
| Medi | 0,1650 | 0,1801 | 8,32 | A partir de 1700kWh |
| Maxi HC | 0,1383 | 0,1534 | 10,95 | A partir de 6200kWh |
| Maxi HP | 0,1672 | 0,1823 |  |  |

HC : 22h – 6h 	HP : 6h – 22H

## Le carbone bientôt à 50 Euros* la tonne, et tout va changer    Publié par GreenUnivers

lundi 21 juillet 2008 :

Le marché sanctionne les faibles : ceux qui se trouveront à court de quotas seront étranglés par le manque d’offre, et la montée du prix du carbone à 50 Euros la tonne au moins semble inévitable.

Autre élément poussant à une hausse des cours du carbone, la prochaine entrée en vigueur de la phase II du système d'échange européen, qui deviendra contraignant.

14 Aout 2008 :

Pas de trêve estivale sur les bourses européennes de l'environnement. BlueNext, la bourse codétenue par NYSE Euronext (60% du capital) et la Caisse des Dépôts (40%), vient de battre un nouveau record sur son marché au jour le jour : 1 504 000 tonnes de CO2 ont été traitées durant la journée du 14 août 2008 sur le marché des quotas européen de type EUA. *Chiffre actualisé pour le sujet

Fibres optiques

Centrales d’alarme SIEMENS :

3.2.1 Carte amplificateur de bus SMR 11 (fig. 3)

- Le cavalier ( pour connecter/isoler l’alimentation B1- des sorties

bus 1 et 2.

- Le connecteur ( du contact d’auto surveillance externe, câblé

en parallèle avec le contact d’auto surveillance ((cf. fig. 6).

- Le contact d’auto surveillance du boîtier SAR 11 ( (cf. fig. 6).

- Le bus principal (, connexion E-Bus avec la centrale.

- La sortie bus 2 (, connexion E-Bus avec d’autres accessoires.

- La sortie bus 1 (, connexion E-Bus avec d’autres accessoires.

- La LED (, qui clignote si la sortie bus 1 est en liaison avec la centrale.

- Les LED ( et , qui clignotent si le contact d’auto surveillance est

fermé et si la communication par bus est correcte.

- Le cavalier ( pour connecter/isoler l’alimentation B4+ de la sortie bus 1.

- Le cavalier (pour connecter/isoler l’alimentation B4+ de la sortie bus 2.

- La LED , qui clignote si la sortie bus 2 est en liaison avec la centrale.

Détection extérieure

Détection sur clôture – FIDS

Le système de détection sur clôture utilise la haute sensibilité d’un câble microphonique fixé au grillage. Le câble fixé au grillage de la clôture est sensible à toute vibration mécanique provoquée par une tentative d’intrusion (cisaillement, escalade, …). Il la détecte et la convertit en signaux électriques. Ces signaux sont transmis à un analyseur qui mesure la fréquence de ces vibrations, ainsi que leur importance. Il déclanche une alarme dès que l’analyseur interprète l’intrusion.

AR30M 	Unité d’analyse pour détection jusqu’à 280m

AR30M2 	Unité d’analyse pour détection jusqu’à 560m

CV10MS	Câble microphonique (le m)

CV12SC	Câble non microphonique (le m)

RL200 	Boîtier de fin de ligne

RL202		Boîtier de jonction CV10MS – CV12SC

CF10RL	Colliers de fixation (100 pièces)

Une fixation correcte du câble microphonique se fait à mi hauteur et nécessite une attache tous les 20cm

Réalisation d’un passage

( Analyseur AR30

( Boîtier de fin de ligne

( Boîtier de jonction

( Câble microphonique

( Câble non microphonique

Câble microphonique                                                             Boîtier de jonction CV10MS – CV12SC

Détecteurs à grand débattement.

Les détecteurs d’ouverture à large débattement permettent la détection même sur des portes métalliques. La distance d’espacement de l’aimant avant contact est située entre 3 et 8 cm selon les modèles.

1162	Détecteur d’ouverture grand écartement – métal – IP65

1162D	Détecteur d’ouverture grand écartement – ABS – IP51

1162E	Identique à 1162 mais gaine métallique

Caméras infrarouge pour préalarme

Détecteurs infra rouge et Hyperfréquence

| Technologie de détection |
| --- |
| Infrarouge passif | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyperfréquence |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| Ultrason |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
| Zone surveillée |
| Optique | Miroir noir «Triplex» | Miroir noir | Miroir noir «Triplex» | Miroir | Miroir | Lentille de Fresnel | Miroir | Miroir |
| Portée grand angle | 12 m | 15 m | 18 m | 18 m | - | 12 m | 10 m | 10 m |
| Portée rideau | 20 m | 25 m | 25 m | - | 50 m | 12 m | - | - |
| Traitement numérique des signaux |
|  | AMASIC | VISATEC II | VISATEC II | VISATEC II | VISATEC II | MATCHTEC II | MATCHTEC II | MATCHTEC II |
| Caractéristiques |
| Immunité aux animaux domestiques | < 40 kg | < 12 kg | Non | Non | Non | < 12 kg | < 12 kg | Non |
| Antimasque, antispray | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Consommation au repos/en alarme | 6 / 6 mA | 5 / 6 mA | 4 / 10 mA | 12 / 29 mA | 12 / 29 mA | 15 / 30 mA | 17 / 33 mA | 18 / 34 mA |
| Accessoires |
| Miroir rideau | IRS122 | IRS162 | IRS272 | - | - | LLRL12 | - | - |
| Rotule murale | IRUM20 | IRUM2 | IRUM20 | IRUM2 | IRUM2 | IRUM2 | IRUM2 | IRUM2 |
| Rotule plafond | IRUM30 | IRUM3 | IRUM30 | IRUM3 | IRUM3 | IRUM3 | IRUM3 | IRUM3 |
| Applications |
| Résidences | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| Industrie |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centres commerciaux |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |

# Text boxes

T1

10QF2

10A

10QF1

16A

09QF7

16A

09QF6

16A

Mesure 2

3G1

Longueur : 5m

Prises

3G2,5

Longueur : 30m

09QF1

6A

Chauffage 1

3G2,5

Longueur : 10m

| Icc | Courant de court-circuit triphasé au secondaire d’un transformateur HT/BT |
| --- | --- |
| Calculs pour un transformateur |
| En première approximation (on suppose que le réseau amont une puissance infinie), on peut écrire : avec P = puissance du transformateur en kVA, U20= tension phase-phase secondaire à vide en volts, In = intensité nominale en ampères, Icc= intensité de court-circuit en ampères, Ucc=tension de court-circuit en %. Exemple : Transformateur de 400 kVA 420V à vide. Ucc = 4 %. |

Mesure 1

3G1

Longueur : 5m

Réserve

Section :

Longueur :

Prises

3G2,5

Longueur : 30m

X5 Auxiliaires

Surveillance

3G1,5

Longueur : 20m

07QF4

NS100

07TR1

BT/BT

400V/400V

63kVA

Ucc6%

Dyn11

6QF1

NS1250

6QF2

NS1250

17QF2

NS630

16QF1

NS630

16QF5

NS100

Q7F1

NS130

Q7F3

NS130

Pompe du forage 4

Longueur:

1000m

Pompe du forage 3

Longueur:

500m

Trihal 771826-01

Transformateur

HT/BT

20kV/230-400V

800kVA

U20=420V

Ucc6%

Dyn11

Pompe du forage 1

250 kW

Longueur: 10m

Condensateurs

Conducteurs

Section :

Longueur : 5m

10QF4

20A

Pompe du forage 2

250 kW

Longueur:500m

17QF2

16QF1

Bornier bas         Bornier haut

IR et hyperfréquences et ultra son                      IR passif

(                      (                                                (                     (

- (

(

4. Câblage de l’amplificateur SMR 11

Les câbles secondaires doivent être attachés au minimum deux par deux au moyen de colliers. Aucun câble ne doit passer par les opercules de la zone 8 de la (fig. 1) sous peine de rendre le produit non conforme au référentiel NF A2P.

4.1 E-Bus (fi g. 5)

Il est recommandé d’utiliser un câble du type SYT1 2 x 2 x 0,6 mm. La longueur maximale du bus principal (E-Bus 0) jusqu’à la centrale ne doit pas être supérieure à 500 m.

Les deux sorties bus (E-Bus 1 et E-Bus 2) ne doivent pas dépasser une longueur de 500 m. En cas d’utilisation de câbles blindés, tous les écrans ne doivent être reliés qu'en un seul point. En cas d’isolation totale, les écrans du bus principal et ceux des sorties bus doivent également être séparés.

4.1.1 Utilisation comme amplificateur

L’isolateur/amplificateur fonctionne avec une alimentation commune. Les sorties bus peuvent être alimentées chacune en 400 mA au maximum par l’intermédiaire du bus principal.

Les réglages des cavaliers sont précisés dans le tableau (fig. 5b).

4.1.2 Utilisation comme amplificateur et isolateur

L’isolateur/amplificateur fonctionne avec une alimentation séparée, chaque sortie bus étant alimentée séparément par l’intermédiaire des bornes B1- et B4+.

Isolation partielle: le (+) est séparé du bus principal, mais le (-) est commun.

Isolation totale: le (+) et le (-) sont séparés du bus principal.

Les réglages des cavaliers sont précisés dans le tableau (fig. 5b).

4.2 Contact d’auto surveillance (fi g.6)

Si la carte SMR 11 n’est pas montée dans le boîtier SAR 11, le connecteur ( de la (fig. 3) doit, soit être relié à un contact d’auto surveillance externe, soit être mis en court circuit.

La liaison avec un contact d’auto surveillance externe doit être établie au moyen du connecteur fourni.

Nota important: le contact d’auto surveillance coupe la liaison bus

(voir fig. 6).

4.2 Câblage de l’E-bus

B2 et B3 ne doivent en aucun cas être câblés sur la même paire.

A2P Certification pour l’ensemble des matériels de sécurité électroniques : Alarme, Protection, Prévoyance.

NF & A2P s'applique à l'ensemble des matériels de sécurité électronique hors incendie : alarme intrusion (centrales d'alarme, transmetteurs, détecteurs), contrôle d'accès (lecteurs, contrôleurs, systèmes) et vidéosurveillance (caméras, moniteurs, système,). Pour les deux dernières familles, le processus est en cours.

NF&A2P implique que les matériels répondent à des normes (françaises ou européennes transposées) ou à des référentiels techniques spécifiques qui définissent leur aptitude à l'emploi. Les fabricants contrôlent en permanence leur production et font eux-mêmes l'objet d'une validation de ces contrôles par un organisme tierce partie.

A chaque niveau de risque un matériel adapté.

Selon leur destination (habitation, entreprise, commerce etc…) et la valeur des biens à protéger, les matériels certifiés NF&A2P sont adaptés au niveau de risque identifié.

Leur niveau est représenté par des boucliers ; quelques exemples d'applications.

* Type 1 : 1 bouclier    matériels destinés à être utilisés dans des habitations difficilement accessibles (ex. appartement situé en étage) et/ou sans objet de valeur particulier.

* Type 2 : 2 bouclier    matériels destinés à être utilisés dans des petits commerces, des habitations facilement accessibles (mais- individuelle, appartements en rez-de-chaussée et/ou avec des valeurs pouvant être convoitées.

* Type 3 : 3 boucliers     matériels destinés à être utilisés dans tous types de bâtiments contenant des objets de forte valeur (bijouterie, musée, habitation, industrie…...) Le matériel marqué de 3 boucliers présente le niveau le plus élevé.

Parafoudres

Conducteurs

Section :

Longueur : 3m

Chauffage 2

3G2,5

Longueur : 5m

Détail de la bride du moteur :

Repère

Références:

Kp=0,526.10-3 mce.m-1

V21

V11

L1

L2

L3

I3+

I3-

I2-

I2+

I1-

I1+

19

18

17

16

15

14

6

5

4

3

VN1

V31

V21

V11

19

N

L1

L2

L3

I3+

I3-

I2-

I2+

I1-

* Moteurs EFF1

● Echauffement classe F

IP 55 - 50 Hz - Classe F - 230 V Δ / 400 V Υ - S1

| Inductances de ligne |
| --- |
| L’inductance de ligne permet d’assurer une meilleure protection contre les surtensions du réseau et de réduire les harmoniques de courant produits par le variateur. |
| type de variateur ATV61 et ATV71 | référence | Prix HT : 1901,91 |
| monophasée 200...240 V CA (1) | VW3A58502 |  |
| triphasée 200…240 V CA | VW3A4569 |  |
| triphasée 380…480 V CA | VW3A4570 |  |
| triphasée 500…690 V CA | VW3A4572 |  |
| Inductances moteur (3) |
| Au-delà d’une longueur limite de câble moteur, il est recommandé d’insérer une inductance moteur entre le variateur et le moteur ; cette longueur limite dépend du calibre du variateur et du type du câble moteur. |
| ATV61 et ATV71 tension d'alimentation | référence | Prix HT : 1083,96 |
| triphasée 200…240 V CA | VW3A5106 |  |
| triphasée 380…480 V CA | VW3A5108 |  |
| triphasée 500…690 V CA | VW3A5110 |  |

84

1915

4,03

2,1

2,0

7,3

95,6

95,6

95,9

0,82

0,87

0,89

669

1283

2977

400

FLS 355LD●

84

1915

4,03

2,4

2,3

8,5

95,5

95,5

95,8

0,83

0,88

0,90

591

1138

2979

355

FLS 355LC

84

1915

3,39

2,6

1,9

7,9

95,4

96,3

96,6

0,81

0,86

0,88

560

1058

2980

330

FLS 355LC

84

1500

3,39

2,1

1,8

7,2

95,2

95,2

95,5

0,89

0,89

0,90

526

1011

2976

315

FLS 355LB●

84

1500

3,39

2,9

2,3

8,4

95

96

96,2

0,86

0,90

0,89

464

881

2980

275

FLS 355LB

84

1400

3,39

2,3

2,1

7,4

94,5

95,4

95,7

0,85

0,87

0,89

419

802

2978

250

FLS 355LA

84

1150

1,99

2,2

2,3

7,9

93,8

95,1

95,3

0,80

0,86

0,88

342

644

2967

200

FLS 315LB

84

1050

1,71

2,3

2,0

7,4

92,8

94,9

95,4

0,85

0,87

0,89

272

515

2969

160

FLS 315LA

84

1000

1,71

2,1

1,8

6,9

94,7

95,4

95,4

0,87

0,89

0,90

221

426

2962

132

FLS 315M

82

2350

11,7

2,6

2,0

8,0

95,4

96,3

96,6

0,78

0,85

0,87

691

2562

1491

400

FLS 400LB

80

1930

I1+

19

18

17

16

15

14

6

5

4

3

VN1

V31

V21

V11

L1

L2

L3

I3+

I3-

I2-

I2+

I1-

I1+

19

18

17

16

15

14

6

5

4

3

VN1

V31

V21

V11

Disjoncteur SF1

24kV-630A-12,5kA

Cde manuelle Décl. MITOP

Fuse UTE

24kV-43A avec percuteur

Fuse UTE

24kV-43A avec percuteur

TP

20kV/2x100V

30VA Cl0,5

Disjoncteur SF1

24kV-630A-12,5kA

Cde manuelle Décl. MITOP

Câble: 3x95 mm²

Alu  longueur: 10m

Câble: 3x95 mm²

Alu  longueur: 10m

05

0

1

L’interrupteur de gauche configure le courant à 25mA ou à 10mA.

L’interrupteur de droite configure le mode maitre ou esclave.

Les quatre interrupteurs du milieu servent à configurer une adresse binaire.

AO correspond à 20,A1 à 21,A2 à 22 et A3 à 23.

A cette adresse binaire, le constructeur demande de rajouter 110.

Exemple de configuration ci-dessus: adresse 110 + 20=111, 25mA, Slave.

Remarque : l’adresse 110 est interdite et l’adresse maxi est 119.

10mA

Master

Interrupteur à 0

25mA

A3

A2

A1

A0

Slave

Interrupteur à 1

Micro-interrupteur de configuration

UEM 2

Widensolen

Section 240mm²

souterrain

CPI

Les cinq interrupteurs servent à configurer une adresse binaire.

Exemple de configuration ci-dessus: adresse 17

Remarque : -l’adresse 0 et 31 est interdite.

- l’adresse 1 correspond au fonctionnement en maître.

Réseau ERDF

Turkkeim

Section 240mm²

souterrain

Trihal 771826-02

Transformateur

HT/BT

20kV/230-400V

800kVA

U20=420V

Ucc6%

Dyn7

A4

A3

A2

A1

A0

1

Cardew

Nota : ne pas raccorder le blindage des liaisons tores à la terre

A1 - A2 : alimentation auxiliaire Us (AC ou DC selon référence)

R - T/R - T : boutons poussoirs de test et reset externes

C21 - C22 - C24 : sortie relais de signalisation de défaut d’isolement 2

k1 - k12 : tores de détection

l : commun de liaison des tores (par paire de tores)

A - B : liaison de communication RS485 en mode BUS ISOM

C11 - C12 - C14 : sortie relais de signalisation de défaut d’isolement 1

A1(+) - A2(-) : alimentation auxiliaire Us

(Us : Vac ou Vdc selon référence)

L1 - L2 : tension réseau Un

AK : raccordement avec platine d’accouplement ISOM

KE - E : raccordement à la terre

M+ - M- : sortie 0-400 μA (AL390) / sortie 0/4-20 mA (AL390 C)

T1 - T2 : bouton poussoir de test externe

R1 - R2 : bouton poussoir de reset externe

F1 - F2 : entrée inhibition mesure (AL 390C)

A - B : communication par liaison RS485 en mode BUS ISOM

11 - 12 - 14 : sortie relais d'alarme 1

21 - 22 - 24 : sortie relais d'alarme 2

31 - 32 - 34 : sortie relais défaillance fonction

PASS IP

A1 - A2 : alimentation auxiliaire Us

10 BASE T : liaison Ethernet

A - B : communication par liaison RS485 BUS ISOM

GND – IN : remise à zéro de la configuration

PASS MB et PASS DP

A1 - A2 : alimentation auxiliaire Us

A - B : communication par liaison

RS485 en mode BUS ISOM

Poste

KASTENWALD

TURCKHEIM

63kV/20kV

Poste

WIDENSOLEN

S4

S5

T3

Eclairage

3G1,5

Longueur : 30m

10QS2

10A

Micro-interrupteur de configuration

10QF3

20A

Verrouillage :

Mécanique   Asservissement entre l’interrupteur MT et le sectionneur de terre de la cellule protection.

Asservissement entre le sectionneur de mise à la terre et le panneau de la cellule protection.

Par serrures  Entre le disjoncteur basse tension et le sectionneur de la cellule protection.

Entre le panneau de l’interrupteur et le local ou les bornes transfo.

Pour accès :

Aux coupe-circuits

Ouvrir ou débrocher et verrouiller le disjoncteur BT (la clé 0 est libre).

Porter la clé 0 sur la serrure de condamnation du sectionneur de terre de la cellule protection.

Ouvrir l’interrupteur.

Déverrouiller le sectionneur de mise à la terre (la clé 0 devient prisonnière).

Enlever le panneau (le sectionneur de mise à la terre peut être ré ouvert, la clé 0 reste prisonnière).

Au transformateur à bornes embrochables

Ouvrir l’interrupteur de la cellule protection

Fermer le sectionneur de terre, ôter le panneau, prendre la clé S à l’intérieur de la cellule (la clé S est libre).

Avec la clé S, déverrouiller le volet de condamnation des bornes (ce volet ôté, la clé S reste prisonnière).

Au transformateur dans le local transfo ou cellule TR

Consigner le disjoncteur du secondaire du transformateur.

Ouvrir l’interrupteur de la cellule protection.

Fermer le sectionneur de terre, ôter le panneau, prendre la clé S à l’intérieur de la cellule (la clé S est libre).

Avec la clé S, déverrouiller la porte d’accès au transformateur ou le panneau supérieure de la cellule TR panneau supérieur retiré, les suivants sont libérés (ce volet ôté, la clé S reste prisonnière).

10QS1

10A

En milieu industriel :

L'injecteur INJ 471 est plus couramment utilisé en milieu industriel pour des réseaux en régime IT.

Son courant d'injection est réglable à 10 ou 25 mA maxi pour un signal composé d'impulsions carrées positives et négatives.

Il peut être installé sur un réseau alternatif de 24 à 500 V ou sur un réseau continu de 24 à 360 V.

Cet injecteur se synchronise avec un localisateur fixe DLD460-12 par liaison RS485.

| Guide de choix :Commutateurs gérés ou Switch administrable |
| --- |
| 4 Ports | Cuivre | Nombre et types de ports TX/FX |
|  | TCSESM043F23F0 | 4TX |
|  |  | 4 ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45) |
|  | Fibre Multimode |  |
|  | TCSESM043F1CU0 | 3TX/1FX-MM |
|  | TCSESM043F2CU0 | 2TX/2FX-MM |
|  |  | Ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45) |
|  |  | Multimode 100 BASE-FX (connecteur SC duplex) |
|  | Fibre Monomode |  |
|  | TCSESM043F1CS0 | 3TX/1FX-SM |
|  | TCSESM043F2CS0 | 2TX/2FX-SM |
|  |  | Ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45), |
|  |  | Monomode 100 BASE-FX (connecteur SC duplex) |
| 8 Ports | 8 Ports Cuivre |  |
|  | TCSESM083F23F0 | 8TX |
|  |  | 8 ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45) |
|  | Fibre Multimode |  |
|  | TCSESM083F1CU0 | 7TX/1FX-MM |
|  | TCSESM083F2CU0 | 6TX/2FX-MM |
|  |  | Ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45) |
|  |  | Multimode 100 BASE-FX (connecteur SC duplex) |
|  | Fibre Monomode |  |
|  | TCSESM083F1CS0 | 7TX/1FX-SM |
|  | TCSESM083F2CS0 | 6TX/2FX-SM |
|  |  | Ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45) |
|  |  | Monomode 100 BASE-FX (connecteur SC duplex) |
|  | Fibre Monomode et Multimode |  |
|  | TCSESM083F2CX0 | 6TX / 1FX-MM/1FX-SM |
|  |  | 6 ports 10/100 BASE-TX (connecteurs RJ45), |
|  |  | 1 multimode 100 BASE-FX et 1 monomode |
|  |  | 100 BASE-FX (connecteurs SC duplex) |

| Ks | Facteur de simultanéité pour les armoires de distribution |
| --- | --- |
| Le tableau indique les valeurs du facteur ks pouvant être utilisées sur des circuits alimentant des types de charges les plus courantes |
| Nombre de circuit | Facteur de simultanéité Ks |
| 2 à 3 | 0,9 |
| 4 à 5 | 0,8 |
| 6 à 9 | 0,7 |
| 10 et plus | 0,6 |
| (CEI 60439 et NFC 63-410) |

Ku : Remarque :

Transformateurs de puissance alimentant des circuits d’éclairage ou de chauffage: Ku = 1

02      A

| Ucc en % | Valeurs typiques de Ucc pour différentes puissances de transformateurs (kVA) à enroulement primaire |
| --- | --- |
| Puissance du transformateur (kVA) | Ucc en % |
|  | Type immergé dans un diélectrique liquide | Type sec enrobé |
| 50 à 750 | 4 | 6 |
| 800 à 3200 | 6 | 6 |

T2

Raccordement du transmetteur, section de fil max. 2,5 mm²

a) couvercle du compartiment de l’électronique

b) câble d’alimentation

c) borne de terre

d) connecteur de borne de raccordement pour câble  d’énergie auxiliaire

e) câble de signal

f) borne de terre pour câble signal

g) connecteur de borne de raccordement pour câble de signal

h) connecteur de service

i) borne de terre pour compensation de potentiel

Communication

Le variateur Altivar 61 intègre une prise combinée Modbus ou CANopen pour le réglage, la supervision et la configuration.

Une deuxième prise permet la connexion d’un terminal de type Magelis pour le dialogue avec la machine.

Le variateur Altivar 61 peut se connecter à d’autres réseaux de communication en utilisant les cartes de communication

Réseau UEM

Réseau UEM

Réseau ERDF

La détermination de la hauteur géométrique de refoulement  (HGR) dans le cas de pompes, immergées, doit prendre en compte la hauteur de refoulement à partir du niveau d’eau le plus bas enregistré.

Kastenwald

Neuland

Réservoir

Dornig

I3-

Pouvoirs de coupure des disjoncteurs standards en kA :

5 10 15 20 50 70 150 250 400 630 800 1250 1600

7,4

2,3

2,1

7,0

95

95,7

96

0,77

0,84

0,86

700

2565

1491

400

FLS 355LD●

80

1800

6,5

3,3

2,0

8,9

93,4

94,9

95,4

0,65

0,76

0,82

655

2277

1491

355

FLS 355LC●

80

1800

6,5

3,7

2,2

9,7

93,6

95

95,5

0,63

0,75

0,81

596

2019

1491

315

FLS 355LC

80

1550

2/4

4/4

2/4

4/4

A

N,m

min-1

kW

M

N (400V)

N

N

N

Phi

3/4

LP

db(A)

IM B3

kg

J

kg,m2

M /Mn

Md/Mn

Id / In

η

3/4

I

M

N

P

Cos

Moment nominal

Moment nominal

Courant nominal

Bruit

Masse

Type

Moment d’inertie

démarrage/  démarrage/ maximum/

Rendement

CEI 60034-2; 1996

Facteur

de puissance

Intensité nominale

Moment nominal

Vitesse nominale

Puissance nominale

Moment	Moment

Courant

Sélection

6,2

2,9

1,8

7,4

94,9

95,6

95,8

0,81

0,87

0,88

509

1924

1490

300

FLS 355LB●

80

1510

6,2

3,2

1,9

8,2

94,3

95,3

95,6

0,78

0,85

0,88

427

1606

1490

250

FLS 355LA●

73

1150

3,4

3,5

2,3

8,2

94,7

95,2

95,4

0,66

0,74

0,80

376

1284

1486

200

FLS 315LB●

73

1050

3,4

3,2

2,5

8,4

94,3

95,3

95,5

0,64

0,76

0,81

298

1032

1489

160

FLS 315LA

73

1000

2,91

2,7

3,2

8,5

92,1

93,8

94,5

0,65

0,75

0,81

249

847

1489

132

FLS 315M

IP 55 - 50 Hz - Classe F - 230 V Δ / 400 V Υ - S1

2/4

4/4

2/4

4/4

A

N,m

Les masses des récepteurs sont reliées à la terre.

Pour les puissances supérieures à 100kW des inductances moteur sont nécessaires au-delà d’une longueur limite de câble de 5 m

Références:

UEM 1      								          UEM 2

Liste des centrales d’alarme

|  | SI120F-NF | SI120F-NF- INTR(*) | SI220F-NF | SI220F-NF- INTR(*) | SI410F-NF | SI410F-NF- INTR(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agrément |  |  |  |
| Caractéristiques principales |  |  |  |  |  |
| Entrées filaires | 6 à 22 | 8 à 48 | 16 à 464 |
| Sorties filaires | 5 à 23 | 8 à 49 | 11 à 154 |
| Utilisation |  |  |  |  |  |
| Claviers filaires | 1 à 3 | 1 à 7 | 1 à 32 |
| Codes utilisateurs | 20 | 49 | 497 |
| Secteurs de surveillance | 3 | 6 | 16 |
| Calendriers par secteur | 2 journaliers | 8 hebdomadaires | 20 annuels ou hebdomadaires |
| Transmission / Vérification d'alarme |  |  |  |  |
| Transmission digitale | SML51 | Intégrée (*) | SML51 | Intégrée (*) | SML51 | Intégrée (*) |
| Transmission vocale | SML51 + SMV11 | SMV11(*) | SML51 + SMV11 | SMV11(*) | SML51 + SMV11 | SMV11(*) |
| Transmission réseau IP | non | non | non |
| Vérification d'alarme audio | SML51 + WMA11 | WMA11(*) | SML51 + WMA11 | WMA11(*) | SML51 + WMA11 | WMA11(*) |
| Vérification d'alarme audio et vidéo | SML51 + WMA11 + WMV12 | WMA11 + WMV12(*) | SML51 + WMA11 + WMV12 | WMA11 + WMV12(*) | SML51 + WMA11 + WMV12 | WMA11 + WMV12(*) |
| Zones de vérification dissociées | 6 | 8 | 32 |
| Paramétrage |  |  |  |  |  |
| Codes installateur | 1 | 1 | 1 maitre + 2 secondaires |
| En local avec clavier | oui | oui | oui |
| En local avec PC | SAQ11F | SAQ11F | SAQ11F |
| A distance avec PC | SML51 | oui (*) | SML51 | oui (*) | SML51 | oui (*) |
| (*)Uniquement si le module interface réseau SML51 fourni avec le produit est connecté. |

07QF3

H

K

S

JDB 1 T1 T2

JDB 2

Parafoudre

Condensateurs

Pompe du forage 4

Pompe du forage 3

Pompe du forage 2

07QF1

Pompe du forage 1

07QF4

kΩ

C14

C12

C11

B

A

K12

I

I

K11

K8

K7

K4

I

K3

I

K10

K9

K6

I

K5

K2

I

K1

C23

C22

C21

T

T/R

R

A2

A1

PASS IP

A1 A2   10BASET    GND IN   A  B

INJ 471

A1 A2       11  14   L1   L2   L3               A   B   GND  IN1  IN2  IN3                  E

16QF5

DL(((12( Localisateur

Test      reset    inhibition

Schéma représenté hors tension, à l’état de repos

PE

Cardew

1      2

CPI

AL 390(

Magelis iPC Panel PC Smart

et Compact iPC Ecrans universels iDisplay

06     A

(1) ATV61 uniquement.

(2) Pour les variateurs ATV61HD55M3X…HD90M3X, ATV61HD90N4,

HC63N4, l’inductance est livrée de base avec le variateur.

Elle est intégrée dans les variateurs ATV61W(((N4 et ATV61W(((N4C

(3) Fonction limitation aux bornes moteur intégrée.

Tarif national     Tarif local de base     Regio Basis         Regio Aktiv

(énergie renouvelables

(énergie nucléaire

(énergie fossiles

Emissions de CO2                               541g/kWh             241,4g/kWh         130,5g/kWh               0g/kWh

Déchets radioactifs              0,0007g/kWh          0,0005g/kWh

Formule « regio aktiv » permet ainsi de choisir une électricité entièrement produite par des énergies renouvelables.

T1

UEM 1

Appenwhir

Section 240mm²

souterrain

Version –D

• Afficheur graphique LCD rétroéclairé.

• Horodatage des alarmes.

• Paramétrage en local (type de tore, mode de travail relais, mode de mémorisation...) et à distance.

• Affichage de la valeur du défaut pour chaque canal.

• Affichage des classes d'appareillages DLD 460 distants.

0

Références

M+  M-     T1  T2  R1  R2 F1  F2      A     B   31  32  34       21 22  24       11  12  14

A1  A2            L1 L1            L2  L2             AK AK          KE KE

I1+

18

17

16

15

14

6

5

4

3

VN1

V31

Raccordement triphasé en étoile en 4 fils, avec 3TC et 3 TP

Raccordement triphasé en étoile en 4 fils, avec 3TC et 2 TP (équilibré)

Raccordement triphasé en étoile en 3 fils, avec 2TC et 3 TP (déséquilibré)

Raccordement triphasé en étoile en 3 fils, avec 3TC et 3 TP (déséquilibré)

N

L1

L2

L3

I3+

I2-

I2+

I1-

Poste

APPENWIHR

Réseau ERDF «  Electricité Réseau de France » :

Le poste source TURCKHEIM alimente le poste de livraison du Kastenwald

Réseau UEM « Usine électrique municipale »

Deux postes sources VOIE ROMAINE et VOGELGRUN alimentent les postes de distribution Appenwihr et Widensolen par un réseau bouclé passant à proximité de Kastenwald

VOIE

ROMAINE

63kV/20kV

T2

Applications :

Les applications de ces CPI sont multiples grâce à la superposition d'un signal de mesure à impulsions codées sur le réseau à surveiller.

• Usage universel en industrie, en particulier dans le cas de variateurs de vitesse.

• Surveillance de réseaux alternatifs, continus et mixtes :

- très étendus (jusqu'à 500 μF de fuite),

- avec des convertisseurs de puissance,

- en HT avec des platines d'accouplement.

• Réseaux spécifiques HT.

• Applications ferroviaires (nous consulter).

• Réseaux couplés.

• Réseaux de chauffage à thyristors.

La norme NF C 15-100 recommande d'installer avec le CPI un système de localisation de défauts afin de faciliter la recherche et la suppression du premier défaut pour maintenir la continuité d'exploitation.

VOGELGRUN

63kV/20kV

La PASS MB permettra de mettre à disposition

les informations du Bus ISOM via un automate ou via

le logiciel ISOM VISION.

En utilisant une PASS IP, le Bus ISOM sera directement

raccordé sur le réseau TCP/IP et pourra être exploité via

internet ou une supervision OPC.

IN1 : activation permanente du système de recherche de défauts

IN2 : activation sur un seul cycle du système de recherche de défauts

IN3 : inhibition de l'injecteur  raccordement à la terre

A1(+) - A2(-) : alimentation auxiliaire Us

(Us : Vac ou Vdc selon référence)

11 - 14 : sortie de signalisation de l'activation (mode travail)

L1 - L2 - L3 : tension réseau Un

A - B : communication par liaison RS485 en mode BUS ISOM

GND : commun

02

06

JDB 1 Jeu de barres

JDB 2 Jeu de barres

Plaque signalétique de la pompe du forage

| Ku | Coefficient en fonction de l’utilisation |
| --- | --- |
| Le tableau ci-dessous indique les valeurs estimées de Ku pour un tableau de distribution alimentant un nombre de circuits pour lesquels il n’y a aucune information sur la manière dont la charge totale est répartie entre eux. |
| Nombre de circuits | Coefficient d’utilisation Ku |
| Eclairage | 1 |
| Chauffage et conditionnement d’air | 1 |
| Prise de courant | 0,1 à 0,2 |
| Installation industrielle avec moteurs : |
| Moteur le plus puissant | 1 |
| Moteur suivant | 0,75 |
| Pour les autres | 0,6 |
| (CEI 60439 et NFC 63-410) |

Fig. G32 : Conditions de mise en parallèle de transformateurs

Les transformateurs mis en parallèle sont alimentés par le même réseau. Entre les bornes BT des différents appareils et le disjoncteur de couplage, les connexions sont de même longueur et de mêmes caractéristiques. Les indices horaires sont compatibles. Les tensions de court-circuit des transformateurs sont égales à 10 % près. La différence de tensions au secondaire des transformateurs, entre phases correspondantes ou entre ces phases et le neutre ne soit pas supérieure à 0,4 %.

04

min-1

kW

M

N (400V)

N

N

N

LP

db(A)

IM B3

kg

J

kg,m2

M /Mn

Md/Mn

Id / In

η

3/4

Cos Phi

3/4

I

M

N

P

Moment nominal

Moment nominal

Bruit

Masse

Type

Moment d’inertie

Rendement

CEI 60034-2; 1996

Facteur

de puissance

Intensité nominale

Moment nominal

Vitesse nominale

Puissance nominale

Moment	Moment démarrage/  maximum/

Courant démarrage/ Courant nominal