Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique, énergie, équipements communicants

ÉPREUVE E2 Étude d’un ouvrage

DOSSIER TECHNIQUE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DU SYSTEME : ………………………………	DT 3 à DT 7

DOSSIER RESSOURCES – DOCUMENTS CONSTRUCTEURS : ……	DT 9 à DT 36

Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique, énergie, équipements communicants

ÉPREUVE E2 Étude d’un ouvrage

DESCRIPTIF TECHNIQUE DU SYSTEME ÉTUDIÉ

Présentation …………………………………………………………….	DT 3

Distribution de l’énergie, partie HT ……………………………………	DT 4

Départ coffret contrôle visuel ………………………………………….	DT 5

Dispositif de séchage du verre ………………………………………..	DT 6

Traitement de la sécurité (existant) : Relais PILTZ …………….......	DT 6

Système mécanique de levage du bâti mobile (machine à laver) …	DT 7

PRÉSENTATION de GLASTRÖSCH ALSACE

L’usine de transformation du verre est implantée en Alsace depuis 1991, c’est l’une des 25 filiales du groupe et elle

emploie une centaine de personnes sur un total groupe de 2700.

L’entreprise s’étend sur une superficie d’environ 10000 m² et comprend en tout 6 hall. Elle traite des plaques de verre de 6m x 3,20m.

Le hall n°1 : les bureaux et le stockage de verre trempé

Le hall n°2 : Stock de l’unité 1

Le hall n°3 : Magnetron 2

Le hall n°4 : Magnetron 3

Le hall n°5 : Stock de l’unité 2

Le hall n°6 : Stock de produits finis

Constitution d’une ligne de production :

Une ligne de production est constituée d’un ensemble de machines périphériques, le « Magnetron » étant le « process » proprement dit où le verre est métallisé. Une salle de supervision permet le contrôle des opérations.

Convoyage			: HAGER

Machine à laver / sécher	: BENTELER

Métallisation du verre		: LEYBOL

Vérification/contrôle		: BLACKBOX

Convoyage			: HAGER

Gestion technique des bâtiments :

- L’ensemble des alarmes de l’usine est géré par un central qui collecte les informations des différents détecteurs répartis dans l’usine et connecté à un réseau.

- La gestion de l’éclairage des locaux est centralisée par un bus de terrain à une centrale de commande.

MACHINE A LAVER

Description du système de levage du bâti mobile :

Afin de permettre l’entretien de la machine à laver, plus particulièrement le changement des brosses,

le bâti mobile est soulevé par 8 points d’appui, actionné chacun par une vis sans fin elle-même mue par un boîtier de transmission du mouvement. (décrit ci-dessous)

## Etude de la transformation du mouvement :

- A chaque boîtier de transmission, l’arbre du moto-réducteur entraîne en rotation le pignon qui fait tourner la roue dentée, ce qui provoquera le déplacement en translation de la vis, liée complètement au bâti mobile.

- Le boîtier transforme le mouvement de rotation d’axe

horizontal du pignon en un mouvement de rotation de

la roue dentée de vitesse différente, et d’axe vertical.

On a la relation suivante :

avec N = vitesse de rotation, et Z = nombre de dents

- La roue dentée et la vis forment un système vis-écrou. Dans le système vis-écrou, la vis se déplace en translation d’une valeur égale au pas, pour un tour d’écrou.

Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique, énergie, équipements communicants

ÉPREUVE E2 Étude d’un ouvrage

DOSSIER RESSOURCES DOCUMENTS CONSTRUCTEURS

Partie Tronc commun :

MERLIN GERIN	Poste de transformation HTA/BT ………………..	DT 9

MERLIN GERIN	Fusibles HT – Relais de protection DGPT2 ……	DT 10

Extrait UTE C 15-105	Détermination du courant d’emploi Ib …………..	DT 11 à DT 12

HAGER	Détermination de section de conducteur ……..... 	DT 13 à DT 16

HAGER	Courbes de déclenchement disjoncteurs…….....	DT 17

Extrait UTE C 15-100	Détermination des temps de coupure …………..	DT 17

EUROVENTILATORI	Electroventilateurs centrifuges …………………..	DT 18

ABB		Moteur du ventilateur ……………………………..	DT 19

SIEMENS	Démarreur progressif 3RW ………………………	DT 20 à DT 22

Partie Approfondissement Habitat - Tertiaire

Extrait de normes	Centrale d’alarme, catégorie SSI ……………….	DT 23

SIEMENS	Centrale d’alarme incendie adressable CS1115  	DT 24 à DT 26

HAGER	Gestion centralisé de l’éclairage Tébis ………….	DT 27 à DT 29

Partie Approfondissement Industriel

SIEMENS	Barrière immatérielle SIGUARD G7844 …………	DT 30

SIEMENS	Système d’automatisation de sécurité S7 300 ….	DT 31 à DT 34

SIEMENS	Langage de programmation « CONT » STEP7…	DT 35

SIEMENS	Langage de programmation « CONT » STEP7…	DT 36

DGPT2 : Le relais de protection pour transformateurs immergés

Fonctionnement du relais DGPT2 Le bloc relais DGPT2 (Détection Gaz, Pression, Température, à 2 niveaux) est un dispositif qui détecte les anomalies au sein du diélectrique liquide des transformateurs immergés étanches "à remplissage total" : baisse de niveau ou émission de gaz, élévation de pression et de température. Cette protection repose sur : la détection des dégagements gazeux, car un incident interne provoque toujours un dégagement gazeux plus ou moins important dû à la décomposition des isolants (liquides ou solides) sous l’action de l’arc électrique la détection d’une anomalie d’étanchéité par la signalisation des baisses de niveau du diélectrique la surveillance de la température du diélectrique liquide. Le niveau 1 est un seuil de signalisation, le niveau 2 permet le déclenchement du dispositif de protection amont assurant la mise hors tension du transformateur (exigée par les normes).

Extrait du guide pratique UTE C 15-105

1. CALCUL DU COURANT D’EMPLOI AU NIVEAU DES CIRCUITS TERMINAUX

Le courant maximal d’emploi dans les conducteurs de phase est déterminé

en multipliant la puissance nominale Pn de chaque appareil d’utilisation ou

groupe d’appareils par les cinq facteurs ci-après :

Ib en ampères,  Pn en kW

| Exemples : | - Circuit d’éclairage comportant 10 tubes fluo HF de 36 W : Ib = Pn x a x b x c x e = (10 x 0,036 kW) x 1,29 x 1 x 1 x 4,35 = 2,02 A - Circuit de 8 prises de courant monophasées 10/16 A : Ib = Pn x a x b x c x e = (16 A x 230 V ( 1000) x 1 x 1 x (8 x 0,2) x 4,35 = 25,6 A - Circuit comportant un moteur de 10 kW : Ib = Pn x a x b x c x e = 10 kW x 1,56 x 0,75 x 1 x 1,44 = 16,9 A |
| --- | --- |

« a »    Facteur tenant en compte le facteur de puissance et le rendement

Le facteur a est égal à        1        ,   ( étant le rendement électrique de l’appareil.

(.cosφ

| ( MOTEURS : (à charge nominale) | Puissance des moteurs | cos φ | Rendement ( | a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jusqu’à 1000 W | 0,5 | 0,5 | 4 |
|  | de 1 à 4 kW | 0,7 | 0,7 | 2 |
|  | de 4 à 50 kW | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
|  | plus de 50 kW | 0,9 | 0,9 | 1,2 |

| ( ECLAIRAGE : Nota : Le renouvellement de ce tableau est actuellement à l’étude par l’UTE | Types de lampes | U (V) réseau | P (W) lampe | cos φ | ( | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Incandescence et halogène | 230 | toutes puissances | 1 | 1 | 1 |
|  | Fluorescentes ballast ferromagnétique | 230 | 15 à 58 | 0,82 à 0,87 | 0,82 à 0,84 | 1,40 à 1,90 |
|  | Fluorescentes ballast électronique | 230 | 16 à 50 | 0,92 à 0,95 | 0,89 à 0,84 | 1,18 à 1,29 |
|  | Fluo- compactes ballast séparé | 230 | 18 à 36 |  | 0,80 à 0,67 | 1,25 à 1,49 |
|  | Lampe mixte à vapeur de Hg | 230 | 100 à 150 | 0,95 | 1 | 1,05 |
|  | Ballon fluorescent à vapeur de Hg | 230 | 50 à 1000 | 0,83 à 0,88 | 0,95 à 0,88 | 1,18 à 1,37 |
|  | Sodium HP tubulaire ou ballon | 230 | 50 à 1000 | 0,76 à 0,94 | 0,94 à 0,83 | 1,13 à 1,59 |
|  | Sodium HP tubulaire ou ballon | 230 | 35 à 50 | 0,73 à 0,91 | 0,87 | 1,28 à 1,57 |
|  | Sodium BP système hybride | 230 | 18 à 180 | 0,79 à 0,96 | 0,83 à 0,68 | 1,25 à 1,86 |
|  | Sodium BP système hybride économique | 230 | 26 à 131 | 0,91 à 0,97 | 0,85 à 0,73 | 1,21 à 1,51 |
|  | Iodures métalliques linéaires à 2 culots | 230 | 70 à 250 | 0,78 à 0,88 | 0,91 à 0,87 | 1,25 à 1,48 |
|  | Iodures métalliques linéaires Culot E40 Culot E27 | 230 400 230 | 250 à 2000 2000 100 150 | 0,83 à 0,91 0,80 0,76 0,86 | 0,95 à 0,92 0,97 0,87 0,88 | 1,15 à 1,31 1,29 1,51 1,32 |

| ( AUTRES RECPTEURS : (chauffage, prises) à déterminer suivant les indications des constructeurs. | a = 1 |
| --- | --- |

« b »    Facteur d’utilisation des appareils

| ( MOTEURS : en l’absence d’indications plus précises | b = 0,75 |
| --- | --- |
| ( AUTRES RECEPTEURS : (chauffage, éclairage, prises) en l’absence d’indications plus précises | b = 1 |

« c »    Facteur de simultanéité

La détermination de ce facteur nécessite la connaissance détaillée de l’installation considérée et l’expérience des conditions d’exploitation, notamment pour les moteurs et les prises de courant. En l’absence d’indications plus

précises, la valeur du facteur c peut être prise dans ce tableau.

| ( AUTRES RECEPTEURS : (moteurs, chauffage, éclairage) en l’absence d’indications plus précises | c = 1 |
| --- | --- |
| ( PRISES DE COURANT : le courant à prendre en considération dépend du nombre de prises de courant issues d’un même circuit. (ex. avec un circuit de 8 prises : c = 8 x 0,2) | c = 0,1 à c = 0,2 |

« e »    Facteur de conversion des puissances en intensité

Le facteur de conversion de la puissance exprimée en kVA, en intensité exprimée en ampères e, est égal à :

| Monophasé 127 V | e = 7,87 | Monophasé 230 V | e = 4,35 |
| --- | --- | --- | --- |
| Triphasé 230 V | e = 2,51 | Triphasé 400 V | e = 1,44 |

2. CALCUL DU COURANT D’EMPLOI AU NIVEAU DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

| « fs » Facteur de simultanéité Ce tableau indique les facteurs de simultanéité en fonction du nombre de départ issus du même ensemble, coffret ou armoire. (NF EN 60439-1) | Nombre de circuits | fs |
| --- | --- | --- |
|  | 2 et 3 | 0,9 |
|  | 4 et 5 | 0,8 |
|  | 6 à 9 | 0,7 |
|  | 10 et plus | 0,6 |

| « fe » Facteur d’extension | fe = 1,2 |
| --- | --- |
| Une valeur d’au moins 1,2 est recommandée pour les installations industrielles. (valeur de 1 au minimum) |

3. VALEURS COURANTES DES COURANTS ASSIGNES DES DISJONCTEURS (A)

| 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Courbes de déclenchement des disjoncteurs

D’après document HAGER

Courbe « B » (EN 60-898)            Courbe « C » (EN 60-898)           Courbe « D »

| 3 In < Im < 5 In |  | 5 In < Im < 10 In |  | 10 In < Im < 20 In |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protection des lignes de grande longueur, sans pointe de courant |  | Protection générale des circuits |  | Protection des circuits à fort courant d’appel : transformateurs, moteurs. |
| Nota : Plages de réglage du courant magnétique Im par rapport au courant assigné du disjoncteur In |

Extrait de normes

Temps de coupure (NF C 15-100 Tableau 41A)

Règle générale (NF C 15-100, 411.3.2)

- Le courant de défaut entre phase et masse ou un conducteur de phase et le conducteur de protection, doit être éliminé dans un temps compatible avec la sécurité des personnes.

- Pour une tension limite conventionnelle de sécurité de UL = 50 V, les temps de coupure dans les divers schémas de liaison à la terre ne doivent pas être supérieurs aux valeurs du tableau DA ci-après.

| Tableau DA | 50v < U0 ( 120 V | 120v < U0 ( 230 V | 230v < U0 ( 400 V | U0 > 400 V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps de coupure (s) | alternatif | alternatif | alternatif | alternatif |
| Schéma TN ou IT | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| Schéma TT | 0.3 | 0.2 | 0.07 | 0.04 |

Avec U0 étant la tension nominale de l’installation entre phase et neutre.

Type d’établissement

| Etablissements | Code |
| --- | --- |
| Chapiteaux, tentes et structures itinérantes | CTS |
| Etablissements flottants | EF |
| Gare | GA |
| Hôtels, restaurants d’altitude | OA |
| Etablissements en plein air | PA |
| Refuges en montagne | REF |
| Parcs de stationnement couverts | PS |
| Structures gonflables | SG |
| Locaux techniques | LT |
| Locaux à risques particuliers | LRP |
| Bâtiments d’habitation | BH |
| Parc de stationnements couverts | PSC |
| Etablissements recevant des travailleurs | ERT |

### Type d’alarme

Détermination du type d’alarme

La réglementation a définie quatre types d’alarme (1, 2, 3 et 4). Les fonctions assurées par chaque type sont définies par le tableau ci-dessous.

### Catégorie SSI

| Détermination de la catégorie SSI |
| --- |
|  | SSI : Système de sécurité incendie. EA : Equipement d’alarme. Les systèmes de sécurité incendie (SSI) et les équipements d’alarme (EA) correspondants sont définis selon le tableau ci-contre. |

Architecture CS 1115                                             (Doc. Siemens)

Détecteurs                                                          (Doc. Siemens)

Facteur de charge                                          (Doc. Siemens)

Branchement des détecteurs                              (Doc. Siemens)

Schéma de principe de la gestion de l’éclairage

Principe du système TBIS                                                                       Document HAGER

Fonction du système                                                                Document Hager

Interrupteur crépusculaire TX 025	Module 4 entrées TX 304

Coupleur média TR 130	Module d’alimentation    	Module 6 sorties TX 206

Structure de réseau                                                               Document HAGER

SIEMENS

D’après la documentation constructeur réf : 3ZX1012-ORG78-3AD1

Barrières immatérielles    SIGUARD G7844

| 2. Interface émetteur, brochage connecteur MIN-Series à 3 points |  |
| --- | --- |
| Br. | Couleur | Affectation | Entrées |  |
| 1 | Vert | Terre fonctionnelle, blindage | FE |  |
| 2 | Noir | Tension d’alimentation | 0V CC |  |
| 3 | blanc | Tension d’alimentation | +24V CC |  |

| 3. Interface récepteur, brochage connecteur MIN-Series à 7 points |  |
| --- | --- |
| Br. | Couleur | Affectation | Entrées/sorties |  |
| 1 | Blanc/noir | ( M3 sortie | Champ de protection actif libre |  |
| 2 | Noir | ( Tension d’alimentation | 0V CC |  |
| 3 | Blanc | ( Tension d’alimentation | +24V CC |  |
| 4 | Rouge | ( Sortie | OSSD1, sortie à transistor |  |
| 5 | Orange | ( Sortie | OSSD2, sortie à transistor |  |
| 6 | Bleue | ( M2 entrée | EDM, contrôle des contacteurs |  |
| 7 | vert | ( Terre fonctionnelle, blindage | FE |  |

4. Raccordement

de l’interface machine

SIEMENS

SIMATIC

D’après la documentation constructeur Modules de signaux de sécurité

Ref : A5E00087848-08

Système d’automatisation S7 300

Modules de signaux de sécurité

Utilisation des modules de signaux de sécurité

Les systèmes d’automatisation de sécurité sont mis en œuvre dans les installations avec des exigences de sécurité élevées.

Les systèmes de sécurité servent à la commande de processus dans lesquels l’état de sécurité est immédiatement atteint par coupure.

Par rapport aux solutions conventionnelles à logique câblée, (relais de sécurité PILZ) l’utilisation des modules de signaux de sécurité, associées à l’automate de sécurité présente de nombreux avantages :

- encombrement et frais de câblage réduit

- disponibilité élevée, facilité de mise en service, maintenance et diagnostic

- simplicité d’évolution, d’extension et de modification.

Quels modules de sécurité sont utilisés dans cette documentation ?

Il s’agit de module d’entrées ou de sorties d’Automate pouvant être utilisés en mode standard ou en mode sécurité.

- module de 24 entrées TOR  24V DC : SM 326 ; DI 24 x DC 24V

- module de 8 sorties TOR à relais : SM 326 ; DO 8 x DC 24V/2A PM

nota : DI : digital Input (entrées TOR)   - DO : Digital Ouput (sorties TOR)

Qu’est-ce qu’un module de signal de sécurité ?

- Les modules de signaux de sécurités diffèrent des modules standard de la gamme pour l’essentiel par le fait qu’ils sont dotés de deux voies internes. Deux processeurs intégrés se surveillent réciproquement et testent automatiquement les circuits d’entrée ou de sortie et mettent le module de signaux de sécurité en état de sécurité en cas de défaut. La CPU de sécurité communique avec le module de signaux de sécurité par l’intermédiaire du profil de bus sécurisé.

- Les classes de sécurité suivantes peuvent être atteintes en mode de sécurité par un paramétrage correspondant des fonctions de sécurité dans STEP 7 avec le logiciel S7 Distributed Safety

| Nota : Selon le niveau de sécurité recherché, il est préconisé une disposition et un câblage particulier des capteurs et des actionneurs qui doivent être qualifiés en conséquence. | Classe de sécurité en mode de sécurité |
| --- | --- |
|  | Selon CEI 61508 | Selon DIN V 19250 | Selon EN 954-1 |
|  | SIL 2 | AK 4 | Catégorie 3 |
|  | SIL 3 | AK 6 | Catégorie 4 |

Adressage des modules de signaux de sécurité : (affectation des adresses pages suivantes)

L’adressage des modules de signaux de sécurité est effectué de la même manière que pour les modules de périphérie standard.

- L’adressage est effectué par octet (ensemble de 8 bit d’entrée ou de sortie attribués sur 8 voies consécutives)

- L’adresse d’un octet découle de l’adresse de début de module.

Exemple :

(même principe pour une sortie : A 16.2)

Module SM 326 : 24 Entrées TOR DC 24V (ref : 6ES7 326-1BK01-0AB0)

Exploitation des n° de voie

| Numéros de voie : (voir l’exemple du tableau) Les numéros de voie permettent de désigner les entrées de manière unique. Pour un module, vous pouvez configurer soit : - une exploitation 1de1 : le capteur est présent une fois et est connecté par une voie au module. (voie individuelle) Le module comporte autant d’adresses d’entrées que de voies, soit 24 Pour une adresse de début du module :16 Ex : voie 2 ( adresse E 16.2 voie 14 ( adresse E 17.6 - une exploitation 1de2 : les 2 voies d’entrée en vis-à-vis (paire de voies) sont occupées par un capteur à 2 voies. (le capteur est double ou redondant) Le module ne comporte plus que 12 adresses. Chaque paire de voie prend l’adresse de la voie de gauche. Ex : voie 2 et voie 14 ( même adresse E 16.2 | numéros des numéros des voies à gauche voies à droite |
| --- | --- |

Choix de l’application

Application 3 : connexion sur une voie d’un capteur monovoie. (exploitation 1 de 1)

Pour chaque signal du processus, un capteur est connecté sur une voie

Application 5 : connexion sur deux voies d’un capteur double voie (exploitation 1 de 2)

Pour chaque signal du processus, un capteur à deux voies est connecté sur deux voies à

respectivement deux entrées en vis-à-vis du module TOR (exploitation 1 de 2)

( Nota :

Pour atteindre les niveaux de sécurité indiqués avec ces applications, il faut disposer d’un capteur qualifié en conséquence.

Ce document ne doit pas se substituer à la documentation constructeur d’origine où d’autres applications sont proposées.

Module SM 326 : 8 sorties TOR DC 24V/2A PM (ref : 6ES7 326-2BF40-0AB0)

Choix de l’application                                          Schéma de câblage pour les applications 1 et 2

SIEMENS

Opérations combinatoires sur bit

1.  Bobine de sortie

Représentation :        	<opérande>  	Exemple :	A 4.0

2.  Contact à fermeture

Représentation :        	<opérande>  	Exemple :	E 0.0	A 4.0

La sortie A 4.0 est à 1 si l’état de signal est 1 à l’entrée E 0.0

3.  Contact à ouverture

Représentation :        	<opérande>  	Exemple 1 :	E 0.0	A 4.0

La sortie A 4.0 est à 1 si l’état de signal est 0 à l’entrée E 0.0

Description :  (exemple 2 ci-contre)	Exemple 2 :	E 0.0        E 0.1	A 4.0

La sortie A 4.0 est à 1 si :

(l’état de signal est 1 aux entrées E 0.0 ET E 0.1)

OU l’état de signal est 0 à l’entrée E 0.2.		E 0.2

4.  Bascule mise à 1, mise à 0

Représentation :        	<opérande>  	Exemple :                                M 0.0

E 0.0

E 0.1                                  A 4.0

Description :

SIEMENS

Opérations combinatoires sur bit

1.  Affectation :  =

Représentation :        	<opérande>  	Exemple :      	A 4.0

2.  Porte OU :  >=1

Représentation :        	<opérande>  	Exemple :      	E 0.0                           A 4.0

E 0.1

La sortie A 4.0 est mise à 1 si l’état de signal

est 1 à l’entrée E 0.0 OU à l’entrée E 0.1

3.  Porte ET :  &

Représentation :        	<opérande> 	Exemple :      	E 0.0                           A 4.0

E 0.1

La sortie A 4.0 est mise à 1 si l’état de signal

est 1 à l’entrée E 0.0 ET à l’entrée E 0.1

4.  Insérer entrée binaire

Représentation :        	<opérande>  	Exemple : 	E 0.0                            A 4.0

E 0.1

E 0.2

La sortie A 4.0 est mise à 1 si l’état de signal

est 1 à l’entrée E 0.0 OU E 0.1 OU  E 0.2

5.  Inverser l’entrée binaire

Représentation :        	<opérande>  	Exemple : 	E 0.0                            A 4.0

E 0.1

E 0.2

La sortie A 4.0 est mise à 1 si l’état de signal

est 1 à l’entrée E 0.0 ET E 0.1 ET PAS 1 à E 0.2

6.   Bascule mise à 1, mise à 0                                                                              M 0.0

Représentation :        	<opérande>	Exemple :

E 0.0		       A 4.0

E 0.1

Description :

# Text boxes

230V

EDF

Approvisionnement des plaques de verre sur chevalet

PE

nP

nV

VV

adresse d’une entrée :   E 16.2

Entrée         Adresse d’octet         Adresse de bit

(ensemble de 8 bits)      (de 0 à 7)

1. Fonctionnement :

Ce dispositif de protection optoélectronique est constitué d’un émetteur et d’un récepteur.

- L’émetteur pulse en succession rapide, faisceau par faisceau. La synchronisation de l’émetteur se fait par voie optique.

- Le récepteur reconnaît la forme particulière des trains des faisceaux de l’émetteur et ouvre successivement et au même rythme les éléments récepteurs associés.

Il se crée ainsi un champ de protection optique dont la largeur dépend de la distance qui sépare l’émetteur du récepteur.

Boîtier de transmission

de mouvement

Moto-réducteur

Vis

Arbre reliant le moto-réducteur

au pignon

Bâti mobile

n roue dentée   =     Z pignon

n pignon                  Z roue dentée

Affectation des adresses :

Correspondance entre voie et adresse. (figure ci-contre)

exemple : Le module comprend 3 octets de 8 entrées.

Si l’adresse de début du module (premier octet) est 16, la première entrée sera adressée : E16.0

Les deux octets suivants auront  les adresses 17 et 18

Propriétés :

- 24 entrées, (3 x 8) séparation galvanique par groupe de 12

-Tension d’entrée nominale : 24 V CC

- Possibilité d’alimentation externe des capteurs

- Utilisable en mode standard et en mode de sécurité

- Exploitation « 1de1 » ou « 1de2 » configurable.

Branchement de principe

Affectation des adresses :

Correspondance entre voie et adresse. (figure ci-contre)

exemple : Le module comporte 8 sorties ; (1 octet)

Si l’adresse de l’octet est 16, l’adresse de la première sortie sera adressée : A16.0

Propriétés :

- 8 sorties, séparation galvanique par groupe de 4

-Tension nominale de charge : 24 V CC

- Courant de sortie 2A

- Commutation P-M (source de courant/consommateur

de courant)

- Utilisable en mode standard et en mode de sécurité

Schéma de principe :

Extrait du manuel ½

Edition 03/2006

A5E00706956-01

Langage CONT pour

SIMATIC S7-300/400

SR

S       Q

R

SR

S

R    Q

Si l’état de signal est 1 à l’entrée E 0.0 et 0 à l’entrée E 0.1, le bit M 0.0 est mis à 1 et la sortie A 4.0 est à 1. Si l’état de signal est 0 à l’entrée E 0.0 et 1 à l’entrée E 0.1, le bit M 0.0 est mis à 0 et la sortie A 4.0 est à 0.

Si les deux états de signal ont la valeur 0, rien ne se passe, la valeur du bit M 0.0 reste inchangée.

En revanche, s’ils ont tous deux la valeur1, la mise à 0 l’emporte : M 0.0 est mis à 0 et la sortie A 4.0 est à 0.

Extrait du manuel 2/2

Edition 03/2006

A5E00706950-01

Langage LOG pour

SIMATIC S7-300/400

=

>=1

>=1

=

&

&

=

>=1

=

&

=

SR

S

R    Q

=

SR

S       Q

R

Si l’état de signal est 1 à l’entrée E 0.0 et 0 à l’entrée E 0.1, le bit M 0.0 est mis à 1 et la sortie A 4.0 est à 1. Si l’état de signal est 0 à l’entrée E 0.0 et 1 à l’entrée E 0.1, le bit M 0.0 est mis à 0 et la sortie A 4.0 est à 0.

Si les deux états de signal ont la valeur 0, rien ne se passe, la valeur du bit M 0.0 reste inchangée.

En revanche, s’ils ont tous deux la valeur1, la mise à 0 l’emporte : M 0.0 est mis à 0 et la sortie A 4.0 est à 0.

Extrait du glossaire constructeur

RENDEMENT :

Il est le rapport entre l’énergie fournie par le ventilateur au fluide et l’énergie dépensée par la source extérieure pour mettre en marche le ventilateur même. Selon le système conventionnel il résulte que :

( ‗     V . pt

6120. P

avec :

V = débit  (m3/min)

pt = pression totale (Kg/m2)

P = puissance absorbée par le ventilateur (kW)

( = rendement du ventilateur

CARACTÉRISTIQUES

Débit / Pression

Débit de 3 780 à 54 000 m3/h

Pression de 150 à 1 880 kg/m²

Ventilateur centrifuge à haute pression.

Turbine à profil négatif à haut rendement.

Moteur directement accouplé.

UTILISATION  :

Pour l’aspiration de l’air propre et peu poussiéreux ;

Cette série de ventilateurs à haute pression est caractérisée par un rendement élevé qui permet des économies d’énergie électrique grâce au choix technique d’aubes à profil négatif.

Ib = Pn . a . b . c . e

IB = ∑Ib aval . fs . fe

∑Ib aval = Ib1 + Ib2 + Ib3 + Ib4

Ib1         Ib2        Ib3        Ib4

IB : courant d’emploi du circuit de distribution.

∑Ib aval  :  somme des courants d’emploi du

niveau inférieur. (circuits terminaux)

En cas de présence d’harmoniques, il peut être nécessaire

de déterminer le courant d’emploi dans le conducteur neutre.

230V

400V

230V

230V

230V

400V