Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique, énergie, équipements communicants

ÉPREUVE E2

Étude d’un ouvrage

DOSSIER TECHNIQUE

Baccalauréat professionnel

ELEEC

DESCRIPTIF TECHNIQUE

DU SYSTÈME ÉTUDIÉ

SOMMAIRE

Présentation …………………………….DT 3 à DT 6

Schéma de distribution ……………………….DT 7

Schéma groupe Incendie………………………DT 8

PRESENTATION DU « SUPER U » DE PLEUVEN

PLEUVEN (29)

L’hypermarché « super U » de Pleuven, dans le cadre de son développement et suite à un projet de changement d’enseigne, a décidé de créer une galerie marchande sur deux niveaux composés de commerces indépendants, il désire par ailleurs fournir à ses clients un service de boulangerie et de pâtisserie traditionnelle  de  232 m² intégré à sa surface de vente de 3500m²,  dans  la surface du Mail sera crée une zone Snacking (restauration rapide assise ).  D’autre part le développement du service achat et l’augmentation  du nombre d’employés a amené une refonte de ses bureaux et vestiaires, avec création d’une salle de réunion. Le parking extérieur sera transformé en  parking couvert.

Afin d’optimiser sa consommation d’énergie, l’éclairage des bureaux, du Mail (allées de circulation) et de la surface de vente sera géré par une GTB (Gestion Technique du Bâtiment).

Une supervision communicant par réseau IP permet une surveillance de l’installation complète (GTB, consommation électrique, sécurité incendie, report d’alarme).

Pour des raisons économiques seule une partie de l’installation électrique est secourue par un groupe électrogène :

- Le TGBT Secouru

- Le TGBT sécurité

SNACKING

RdC

Mail

PARKING

COUVERT

MAIL

BOULANGERIE

L’ensemble de la distribution électrique est réalisée soit par câbles, soit par canalisations préfabriquées  de type Canalis. La distribution câblée est posée sur des chemins de câble perforés, placés dans le plafond technique où l’on considère que la température ambiante maximale est de 35°C. Le câble TD BUREAUX et MAIL secouru chemine avec 5 autres circuits sur une seul couche. La section PEN pour l’ensemble des câbles sera prise égale à la section des phases. Les câbles seront de type PR.

Lors de l’extension on rajoute dans notre installation :

- pour le TGBT :

- augmentation de la puissance de 101 à 207 kW sur le départ « TD Bureaux et mail normal », (le cos total du départ passe alors à 0,88),

- un départ (DT8) pour la boulangerie pour 157 kW avec un cos=0,88.

- pour le TGBT secouru :

- augmentation de la puissance de 40 kW sur le circuit secouru « TD Bureaux et mail » avec un cos=0,88.

Les coefficients de simultanéité seront pris égaux à :

- TGBT : Ks = 0.84

- TGBT SECOURU : Ks=0.80

- TGBT SECURITE : Ks= 1

Synoptique des bus de terrain utilisé par l’hypermarché

Extraction des fumées dans la zone boulangerie et groupes incendies

En cas d’incendie, conformément à la réglementation on doit pouvoir procéder à l’extraction des fumées. Pour cela on place des tourelles de désenfumage commandées par le système d’alarme incendie. Le volume d’extraction (Ve) préconisé est de 1m3/s pour 100m²,  la dépression à l’aspiration doit être de 650 Pa au minimum.

Groupe incendie

Le groupe de sécurité incendie : Dans les établissements recevant du public, le système de lutte contre l’incendie est réalisé par un système fixe d'extinction automatique à eau  appelé réseau de sprinkler et un réseau R.I.A. (Réseau Incendie Armé).  Suivant l’énergie du feu et sa vitesse de propagation, l’installation de Sprinklers doit déverser une certaine quantité d’eau sur le feu. C’est cette eau qui refroidit et contrôle le feu. Dans le même temps, le gong d’alarme hydraulique, couplé avec un report d’alarme électrique placé à chaque poste de contrôle, est actionné. L’installation détecte donc l’incendie, donne l’alarme et attaque immédiatement le foyer. Elle le contient de façon à ce que l’extinction puisse être menée par les moyens de secours de l’établissement ou par les sapeurs-pompiers. Ces réseaux sont alimentés par un groupe motopompe composé de deux pompes diesel et une pompe Jockey servant à mettre et à maintenir le réseau sous une pression de 10 bars.

Pour réduire les temps de démarrage des moteurs diesel entraînant les pompes, ceux-ci sont préchauffés en permanence par un système de résistance électrique, lors de la première mise en service une mesure des résistances a été réalisée à 47.56Ω, le constructeur donne une précision à 10%.

La surveillance de la tension aux bornes des batteries de démarrage des moteurs diesel est assurée par le montage ci-dessous :

Module comparateur

Module comparateur :

Si Ve+ < Ve-  alors Vs = VAL

Si Ve+ > Ve-  alors Vs = 0V

VAL=+34V

R1

1.1k

e+

S

e-

R2

2.7k

VS

VBAT

V1

0V

BATTERIES 24V

Espace restauration rapide

Le nouvel espace restauration rapide du magasin appelé plus communément « Snacking » sera éclairé par des luminaires courant pour ce type de lieu. Les luminaires de la marque Osram JADE Ø232 mm horizontal, qui seront dotés de deux lampes fluo compactes D/E 26W/830 chacun, doivent être directement intégré dans le plafond. L’empoussièrement sera faible.

La détection incendie

L’effectif du public s’élève à 5000 personnes et celui du personnel à 140 personnes. Cet établissement est susceptible de recevoir des personnes handicapées.

Le système de sécurité incendie a pour but d’assurer la sécurité des personnes, de faciliter l’intervention et l’action des pompiers et de limiter la propagation du feu.

Le plafond de la surface commerciale n’est pas coupe-feu.

REPERE CI.1

MARQUE : DOLD

IP9277.39

REPERE CI.1

MARQUE : DOLD

IP9277.39    In=10A

REPERE CI.2

MARQUE : DOLD

IP 9277.39

REPERE CI.2

MARQUE : DOLD

IP 9277.39 In=10A

Baccalauréat professionnel

ELEEC

DOSSIER RESSOURCES

DOCUMENTS CONSTRUCTEURS

SOMMAIRE

Distribution : ......................................……………………………………………..	DT10-DT19

Communication et commande d’éclairage : …………….……………………..	DT20-DT22

Extraction des fumées et groupes incendies : ……………..…………………	DT23-DT26

Eclairagisme :………………………………………………………………………………….   DT27-DT30

Alarme incendie : …………………….………………………………………..…………..	DT31-DT36

FLUOKIT M+ : Tableaux à isolement dans l’air jusqu’à 24 kV

(Source AREVA)

MELODIE : Transformateurs immergés de 50 kVA à 30 MVA

CHOIX DES FUSIBLES

| Référence AREVA T&D | Description AREVA T&D | Gamme / Range | Tension / Voltage KV | Calibre / Nominal Rating A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 500/001 | CART FUSIBLE FNW 7.2KV 6.3A | NF | 7,2 KV | 6,3 |
| 310 500/002 | CART FUSIBLE FNW 7.2KV 16A | NF | 7,2 KV | 16 |
| 310 500/003 | CART FUSIBLE FNW 7.2KV 32A | NF | 7,2 KV | 31,5 |
| 310 500/004 | CART FUSIBLE FNW 7.2KV 63A | NF | 7,2 KV | 63 |
| 310 500/005 | CART FUSIBLE FNW 7.2KV 80A | NF | 7,2 KV | 80 |
| 310 500/006 | CART FUSIBLE FNW 7.2KV 100A | NF | 7,2 KV | 100 |
| 310 500/007 | CART FUSIBLE FNW 7.2KV 125A | NF | 7,2 KV | 125 |
| 310 500/008 | CART FUSIBLE FNW 12KV 6.3A | NF | 12 KV | 6,3 |
| 310 500/009 | CART FUSIBLE FNW 12KV 16A | NF | 12 KV | 16 |
| 310 500/010 | CART FUSIBLE FNW 12KV 32A | NF | 12 KV | 31,5 |
| 310 500/011 | CART FUSIBLE FNW 12KV 63A | NF | 12 KV | 63 |
| 310 500/012 | CART FUSIBLE FNW 12KV 80A | NF | 12 KV | 80 |
| 310 500/013 | CART FUSIBLE FNW 12KV 100A | NF | 12 KV | 100 |
| 310 500/014 | CART FUSIBLE FNW 24KV 6.3A | NF | 24 KV | 6,3 |
| 310 500/015 | CART FUSIBLE FNW 24KV 16A | NF | 24 KV | 16 |
| 310 500/016 | CART FUSIBLE FNW 24KV 32A | NF | 24 KV | 31,5 |
| 310 500/017 | CART FUSIBLE FNW 24KV 43A | NF | 24 KV | 43 |
| 310 500/018 | CART FUSIBLE FNW 24KV 63A | NF | 24 KV | 63 |
| 310 500/019 | CART FUSIBLE FNW 36KV 6.3A | NF | 36 KV | 6,3 |
| 310 500/020 | CART FUSIBLE FNW 36KV 16A | NF | 36 KV | 16 |
| 310 500/021 | CART FUSIBLE FNW 36KV 25A | NF | 36 KV | 25 |
| 310 500/022 | CART FUSIBLE FNW 36KV 32A | NF | 36 KV | 31,5 |

CHOIX DE DISJONCTEUR

Ir : Crans de réglage : 1 -0.9 – 0.8 - 0.7

Im : 8 x  In

Résistivité à la température de fonctionnement normale =36,5 10-3  xmm²/m pour l’aluminium

Installation BT avec commutation

LA COMMUTATION

Différents modes de permutation des sources sont mis en œuvre selon les besoins de l’application.

LA COMMUTATION À TEMPS MORT

Le passage par une position intermédiaire 0 garantit le non chevauchement des sources et donne un temps d’arrêt (temps mort) nécessaire en cas de charges rotatives encore en mouvement et pouvant générer une tension induite importante sur leur alimentation. Une reconnexion immédiate à une source peut en effet générer des transferts de puissance entre source et charges. En plus d’effets dommageables pour la  charge, un basculement trop rapide provoque dans ce cas des déclenchements des appareils de protection entrainant des arrêts de production.

La durée du temps mort (noir électrique) doit être adaptée aux inerties et au type d’équipement.

LA COMMUTATION SYNCHRONE

La source principale et la source de secours ont la possibilité d’être mises en parallèle. Ces dernières doivent cependant être synchrones, lors de cette opération :

• les vecteurs de tension sont en phase.

• leurs fréquences et amplitudes de tension sont identiques. Dans ce cas, il n’y aura pas de temps mort (continuité de service).

LA COMMUTATION PSEUDO SYNCHRONE

Ce type de commutation est utilisé dans le cas, par exemple, de "reprise au vol" de moteurs asynchrones, qui ne doivent pas être affectés, ni d'un arrêt momentané, ni d'un ralentissement important dans la période de transfert d'une source principale vers une source de secours. Le temps de transfert est de 0,05 s à 0,2 s.

Les fréquences de glissements et différences en amplitudes de tension doivent cependant être contrôlées avant transfert afin de valider les conditions de couplage.

Automatisme de commutation

Les cycles de permutation automatique

LA SÉQUENCE DE PERTE SECTEUR OU SOURCE PRIORITAIRE

• Le cycle démarre d’une position stable considérée ‘Normal’ ou ‘prioritaire’ et dès détection de sa défaillance (seuil + temporisation) ordonne le basculement vers le réseau ‘Secours’.

• Une fois la détection activée (perte source prioritaire), un contact de ‘démarrage de la source secours’ est émis. Cette fonction ne s’avère pas nécessaire en cas d’application mettant en œuvre deux transformateurs.

• La détection source ‘Secours’ (seuil + temporisation) signale sa présence et initie le transfert de la position Normal à la position secours

• Le basculement I -> II peut passer par une position 0 stable, dont le temps de passage peut être réglable

LA SÉQUENCE DE RETOUR SECTEUR OU SOURCE PRIORITAIRE

• Le commutateur (en position ‘Secours’) attend le retour (détection) de la source prioritaire pour initier un cycle de re-transfert.

• Cette séquence se déroule de manière semblable à la précédente, et conserve l’ordre de démarrage de la source secours fermé jusqu’à la fin de la temporisation dite de refroidissement. Cette temporisation est décomptée dès re-basculement en position prioritaire.

La source secours de type groupe tournant fonctionne durant cette temporisation à vide, permettant ainsi son refroidissement progressif.

LE PROTOCOLE DALI

Les conditions d’éclairage sur le lieu de travail sont maintenues et adaptées aux besoins des usagers. Ce système produit de la lumière artificielle en fonction de la quantité de lumière du jour disponible. S’il y a suffisamment de lumière naturelle, ou s’il n’y a personne dans la pièce, le système de gestion de la lumière éteint les luminaires. La mesure de l’éclairement et le détecteur de présence peut être activé ou désactivé. Un bon éclairage sur le lieu de travail améliore la productivité des salariés. Ce système permet des  économies d’énergie : jusqu’à 70 % par comparaison à un système classique.

Le protocole « DALI » (Digitable Adressable Lighting Interface), bus de communication standardisé (IEC 60929) entre un contrôleur et des luminaires est une de ces technologies. Il permet une gestion optimale de l’éclairage : commander et réguler numériquement une installation d'éclairage par l'intermédiaire d'un bus appelé "ligne DALI". L’allumage, l’extinction et la variation de l’éclairage sont commandés via cette ligne.

La technologie numérique utilisée par DALI permet :

- de contrôler individuellement 64 luminaires adressables, pouvant être regroupés pour constituer jusqu’à 16 groupes de luminaires.

- de commander précisément l’intensité lumineuse (gradation de 0% à 100% du flux)

- de mémoriser 16 ambiances d’éclairement (scénario de commande et de gestion)

- de connaître l’état de l’installation : remontées d’état des lampes individuelles.

Chaque luminaire a sa propre adresse (pilotage individuel ou par groupe). Dans un groupe, les luminaires sont commandés identiquement, mais leurs états sont remontés individuellement.

Les avantages DALI :

Le réseau DALI offre une grande flexibilité au niveau de l’installation et de la commande des luminaires : il n’existe pas de lien entre le circuit de puissance (ballasts) et le circuit de commande (Bus Dali). Le câblage de la puissance ne passe pas par le contrôleur, mais est relié directement sur les luminaires.

L’architecture du réseau DALI permet à la fois des topologies de type bus et étoile. Les réseaux existants peuvent être étendus sans difficulté. DALI s’intègre parfaitement dans un système de GTB : des passerelles existent entre le réseau DALI et les réseaux de type LONWORKS®, BACnet®… Il fonctionne aussi bien en mode autonome ou en configuration par Web Serveur. Les données sont transmises sous forme série à une vitesse de 1200 bits/s. Le câblage peut se faire suivant une topologie de type bus ou de type étoile ou de type mixte (association des deux types). La distance maximale entre un contrôleur DALI et le ballast le plus éloigné est de 300 mètres. La tension du bus DALI est continue, de l'ordre de 16 V, la polarité est indifférente lors du raccordement .La section minimale des câbles à utiliser, dépend de la longueur du réseau et est donnée dans le tableau ci-dessous.

| Longueur | Section minimale |
| --- | --- |
| Inférieur à 100m | 0.5mm² |
| Entre 100m et 150m | 0.75mm² |
| Supérieur à 150m | 1.5mm² |

Zone 1

Système KNX : Protocole d’adressage sur le BUS KNX

Zone  Ligne       Adresse

Zone     Ligne       Adresse

Alimentation bus

BUS KNX

Poussoir multifonctions

DEMARREURS PROGRESSIFS ATS 48 POUR MOTEURS ASYNCHRONES

Schéma d’application conseillé pour 1 sens de marche avec contacteur

de ligne en coordination type 1 ou type 2

Schéma d’application conseillé pour 1 sens de marche avec contacteurs

de ligne et de court-circuit du démarreur,  en coordination type 1 ou type 2

Cycle de démarrage

Le cycle de démarrage est le suivant, après réception d’un ordre de mise en sécurité :

Fermeture du contacteur KM1, mise sous tension de l’étage de puissance du démarreur progressif.

Démarrage progressif du moteur ventilateur.

Accélération du ventilateur suivant une rampe fixée par le démarreur progressif, cette rampe de démarrage est réglée en usine à 20 secondes. A la fin du cycle du démarreur, celui-ci donne un ordre au “module de commande” pour by-passer le démarreur par KM2.

Si le démarreur progressif a un défaut au démarrage, on by-pass le démarreur 2 secondes après l’apparition du défaut. Ce défaut rentre dans la synthèse du contact de position d’attente.

De commande par la fermeture du fusible d’alimentation

Dans tous les cas, l’ordre de by-pass du démarreur par KM2 se fera au bout d’un temps enveloppe maximal programmé dans le module de commande. Réglé à 25 secondes, en usine, ce temps est paramétrable de 10 à 25 secondes par le module de commande.

L’arrêt du moteur ventilateur se fait d’une manière normale, par l’ouverture de KM1 puis de KM2.

Tous les démarrages du moteur ventilateur régis par le “règlement particulier n° 278”,seront soumis à ce cycle de démarrage décrit ci-dessus.

IM

SNACKING

Couleur :

- du plafond : blanc,

- des murs : beige clair RAL 1015,

Hauteur sous plafond : 2,8m

Hauteur des tables (gris clair) : 0,8m

INFORMATIONS D’ECLAIRAGISME :

- Pour caractériser les dimensions d’un local, on utilise la formule suivante :

Indice du local : K = a×b(a+b)×h

sachant que h = ht-hu

- Pour définir le flux total à installer dans un local, on utilise les données suivantes :

Flux produit par les luminaires :

Fluminaires= N x n x flux d’une lampe

Eclairement moyen du local :

E = F x U x a x b x d

E : Eclairement moyen,

F : Flux total du local,

d : Facteur de dépréciation,

U : Facteur d’utilance

: Rendement du luminaire

N : Nombre de luminaires

n : Nombre de lampe par luminaire

15m

10m

NORME POUR L’ECLAIRAGE DES LIEUX

Rendement

et classe :

0,64C

FACTEUR DE REFLEXION

FACTEUR COMPENSATEUR DE DEPRECIATION

d=1fe×1fL×1fl

| Facteur d’empoussièrement fe | Faible 0,95 | Moyen 0,85 | Fort 0,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facteur de vieillissement des lampes fL | Incandescent 0,9 | Halogène 0,95 | Fluorescent 0,85 | Décharge 0,9 |
| Facteur d’altération du luminaire fl | Luminaire courant 0,85 |  | Luminaire spécial 0,95 |  |

TABLEAU D’UTILANCE

LA DETECTION INCENDIE

Etablissements assujettis : magasins de vente, centres commerciaux, galeries marchandes, supermarchés,… Il faut entendre par centres commerciaux tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente et éventuellement, d’autres établissements recevant du public, qui sont pour leur évacuation, tributaires de mails clos. Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion.

Caractéristiques et références du matériel

Equipement de Contrôle et de Signalisation ECS-ADR- Réf 310 000 de marque URA

Les produits associés sont conformes aux normes : EN 54-2, EN 54-4, NF S 61-936, NF S 61-040 et NFC 58-311

Vue intérieure de la carte principale et la carte secondaire de l’ECS

DESCRIPTION DES BORNIERS

|  | Bornier | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Bornier boucle adressable rebouclée. |
| 2 |  | La sortie 24 V peut être permanente ou réarmable : - si réarmable : sortie non alimentée pendant 2 secondes suite à un réarmement, - si permanente : sortie alimentée en permanence |
| 3 |  | Sortie SYNTHESE. |
| 4 |  | La sortie relais Feu général est activée lorsqu’au moins un feu est détecté sur une boucle. Le relais reste dans cette position jusqu’au réarmement de l’ECS ADR. |
| 5 |  | La sortie CONT. UGA est activée pendant la durée de l’alarme générale. Cette sortie n’est pas activée pendant la durée de l’alarme restreinte. Elle revient au repos automatiquement en fin d’alarme générale ou après réarmement. Cette sortie peut être mise EN/HORS SERVICE |
| 6 |  | Les sorties Diffuseurs Sonores sont activées pendant la durée de l’alarme générale. Ces sorties peuvent être mises EN/HORS SERVICE |
| 7 |  | La sortie Contacts Auxiliaires est activée pendant la durée de l’alarme générale. Cette sortie n’est pas activée pendant la durée de l’alarme restreinte. Cette sortie peut être mise EN/HORS Service et utilisée pour raccorder les BAAS. |
| 8 |  | La sortie relais Dérangement est désactivée quand un dérangement est en cours sur l’ECS (défaut de boucle, sirène ou alimentation). |
| 9 |  | Entrée AES Externe raccordée à l’AES externe qui alimente les diffuseurs sonores. Dans le cas où l’on a besoin de plus de puissance. |
| 10 |  | Bornier pour raccordement à la terre. |
| 11 |  | Relais configurables par logiciel PC par le SAT URA. |
| 12 |  | Bornier de raccordement du CMSI externe. |
| 13 |  | Borniers inutilisés. |
| 14 |  | Connecteur DB25F imprimante. Câble DB25 mâle Centronics |
| 15 |  | Connecteur DB9M pour liaison PC / MODEM. |

Codage de l’appareillage adressable				Déclencheur manuel

REGLE DE POSE DU MATERIEL

- Détecteurs automatiques : les installer au plafond, dans les couloirs, locaux à risques et espaces sommeil.

- Indicateurs d’action : les installer à l’extérieur des locaux protégés par une détection automatique permettant ainsi de visualiser plus rapidement le lieu du sinistre.

- Déclencheurs manuels : bris de glace ou coffret à membrane. Les installer dans les circulations à chaque niveau, à proximité immédiate des escaliers, au rez-de-chaussée, à proximité des sorties et à 1,50m du sol. La distance conseillée entre 2 déclencheurs doit être au maximum de 20 mètres. dans le cas de déclencheurs manuels conventionnels, ne pas omettre de raccorder les résistances de charge livrées ainsi que les résistances de fin de ligne (3,3 k fournies avec l’organe intermédiaire).

- Centrale ECS-ADR : placer dans un local non accessible au public et occupé pendant les heures d’exploitation de l’établissement par une personne habilitée. Les informations figurant sur la face avant doivent être visibles en tous points du local et les commande doivent être aisément accessibles.

- Tableau répétiteur de signalisation : report des informations de l’ECS dans le local d’une seconde personne habilitée (le gérant du magasin)

- Diffuseurs sonores : ils doivent être répartis judicieusement, hors de portée du public et des chocs à une hauteur minimum de 2,25m.

- Organes intermédiaires : ils sont placés sur une ligne principale équipée de détecteurs automatiques ou déclencheurs manuels adressables et servent à y raccorder les lignes conventionnelles constituées de déclencheurs manuels ou détecteurs automatiques conventionnels. Ils n’ont pas d’isolateurs intégrés.

- Isolateurs : afin d’éviter de perdre plus de 32 points par boucle en cas de dérangement sur celle-ci, chaque boucle est rebouclée et les isolateurs de court-circuit sont placés tous les 32 points maximum. Comme dans notre installation on applique la règle R7, les isolateurs devront être utilisés pour séparer les détecteurs automatiques adressables et les déclencheurs manuels adressables.

LE CABLAGE

Toutes les canalisations d'alarme doivent être indépendantes des canalisations électriques et ne doivent pas traverser les locaux à risques.

Séparer les câbles de boucle et secteur (logement à l’arrière du tableau pour le passage des câbles secteur).

Catégorie des câbles (NFS 61 932)

- CR1 : résistant au feu.

- C2 : non propagateur de flamme.

Détecteurs automatiques :

Utiliser un câble SYT1 de catégorie C2 - 1 paire 8/10e.

Si association avec un indicateur d'action, utiliser la même catégorie de câble.

Déclencheurs manuels :

Utiliser un câble SYT1 de catégorie C2 - 1 paire 8/10e.

Alimentation secteur :

Utiliser un câble de catégorie C2 - section 1,5 mm2.

Diffuseurs sonores :

Utiliser un câble résistant au feu CR1 de section 1,5 mm2.

BAAS (Bloc Autonome d’Alarme Sonore)

Utiliser un câble de catégorie C2 - 1 paire 8/10e sans écran.

Tableau de report de signalisation ou tableau répétiteur :

Utiliser deux câbles résistants au feu CR1,2 paires 8/10e.

CMSI :

Centralisateur de mise en sécurité incendie, alimenté par une alimentation externe.

Utiliser deux câbles de catégorie C2 - 1 paire 8/10e sans écran.

La règle APSAD R7 définit les exigences techniques minimales de conception, d’installation et de maintenance de ces systèmes dans tous types de sites ou de bâtiments. Elle prend en compte les exigences du Comité européen des assurances et l’évolution des normes européennes.

Cette règle a été élaborée en liaison avec les instances Prévention de la Fédération française des sociétés d’assurances.

Raccordement des détecteurs automatiques adressables avec un indicateur d’action

Raccordement de détecteurs linéaires de fumée

Raccordement des BAAS

REPERE CI.1

MARQUE : DOLD

IP9277.39    In=10A