Présentation de l’entreprise et de l’installation où s’effectuent les travaux de maintenance.

- Situation et présentation de l’entreprise :

Située en région parisienne, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de systèmes électroniques pour l’industrie. On y trouve :

- L’atelier de montage composé :

D’une ligne de montage ;

D’une plate-forme de tests et SAV (service après vente) ;

D’un poste de conditionnement pour les expéditions ;

D’une zone de stockage séparé de l’atelier, ouvert sur le quai de déchargement.

- Une zone de bureaux regroupant :

La direction ;

La gestion et la comptabilité ;

Le service achats.

L’entreprise réaménage ses bureaux pour recevoir un service études et conceptions DAO-CAO.

2) Production et distribution de chaleur :

- Le chauffage 90/70[°c] est produit à l’aide d’une chaufferie au gaz placée en terrasse du bâtiment.

- Les batteries de C.T.A. ainsi que les ventilo-convecteurs sont munis d’une vanne trois voies montée en décharge.

- Les radiateurs sont équipés de robinet thermostatique.

3) Production et distribution d’eau glacée :

- L’eau glacée 8/13[°c]  est produite par un groupe autonome également placé en terrasse.

- Les batteries de C.T.A. et les ventilo-convecteurs sont munis d’une vanne trois voies montée en décharge.

### Organisation de l’entreprise d’exploitation du site Climplus

Horaires journaliers d’un ouvrier. 8 h – 12 h et 13 h – 17 h.

Horaires valables du lundi au vendredi.

Composition des équipes de l’entreprise : (chaque équipe est composée de 2 ouvriers).

Equipes d’installateurs : 2 (équipes A et B)

Equipe électricien et mise en service : 1 (équipe C)

Le 15 août est un jour férié

| ## Equipe | Disponibilité |
| --- | --- |
| A | Du 11 / 08 au 24 / 08 |
| B | Du 25 / 08 au 10 / 09 |
| C | Du 26 / 08 au 14 / 09 |

Contexte :

Vous travaillez pour l’entreprise de maintenance Climplus qui exploite les installations de la société d’électronique.

Suite à l’aménagement de nouveaux bureaux dans l’entreprise, le débit et la puissance chaud de la CTA air neuf doivent être adaptés aux nouveaux besoins.

Extrait du CCTP :

Le présent dossier concerne les modifications à effectuer sur la CTA air neuf des bureaux pour répondre aux nouveaux besoins de l’entreprise.

L’intervention devra se faire pendant la fermeture de l’entreprise électronique en 3 semaines (du 11 / 08 au 31 / 08).

Un organisme de contrôle extérieur veillera au bon déroulement des travaux et aux respects des règles de sécurité en particulier toute intervention d’ordre électrique qui devra se faire conformément aux normes de sécurité électrique UTE C 18-510. La réception des travaux se fera le 27/08 et la levée des réserves le 29/08.

Attribution des lots :

La coordination du chantier sera assurée par l’entreprise Climplus en collaboration avec les responsables de l’entreprise d’électronique.

La dépose et le montage de la batterie chaude et de tous les appareils nécessaires aux modifications seront effectués par l’entreprise Climplus ainsi que leurs raccordements (électriques, hydrauliques, aérauliques,…).

Liste de matériels et temps de pose estimé par équipe de 2 ouvriers :

Le temps de dépose de la batterie chaude est estimé à 4 heures, et celui de la dépose des canalisations de  l’installation est estimé à 16 heures.           .

La batterie chaude sera disponible le 18 / 08.

Le temps d’installation d’une batterie chaude est estimé à 6 heures.          .

La vanne trois voies est du type VXG 44 15-1 ou équivalent.

Le temps d’installation de la vanne trois voies est estimé à 4 heures et sera posée en même temps que les canalisations.

Le temps destiné à la modification des canalisations, à l’installation des vannes d’isolement et des vannes d’équilibrage est estimé à 24 heures pour le réseau d’eau chaude.

Le circulateur du réseau d’eau chaude est de marque Salmson ou équivalent.

Le temps de pose d’un circulateur est estimé à 4 heures et sera posé en même temps que les canalisations.

La dépose de la transmission poulie courroie est estimée à 2 heures.
Le temps d’installation de la nouvelle transmission est estimé à 4 heures.

Le raccordement électrique des appareils se fera par une équipe habilitée B1V sous la direction d’un chef de travaux habilité B2V.

Le temps de raccordement électrique est estimé à 4 heures.

Le temps estimé pour la mise en eau et l’épreuve de l’installation est de 4 heures.

Le contrôle électrique se fera en 2 heures.

La mise en service de l’installation et l’équilibrage hydraulique est estimée à 4 heures.