MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Session 2014

Génie électrique

(Sous épreuve E 5-2)

### Corrigé

Ce dossier contient les documents C 1 à C 4

OMYA	CORRIGE	C1

1pt/5pts	Q-1-1-1 Le disjoncteur Magnétothermique 19 (protection contre les court circuit) déclenche
1pt/5pts	Q-1-1-2 Les postes , HELENE, CATHERINE et MARIE-JOSE ne seront plus alimentés
1,5pt/5pts	Q-1-1-3 Ouvrir inter sectionneur 80, sectionneur 18 et fermer les sectionneurs 5 et 9
1,5pt/5pts	Q-1-1-4 alimentation en 15kV par TR1 et TR2. Domaine HTA (1000 à 50000V) / Le personnel devra être habilité H1, H2 ..etc (suivant opérations effectuées)

1,5pt/9pts	Q-2-1-1 Débit 2450 l.min-1 soit 2450x60=147 000 l.h-1 soit 147m3.h-1 : tuyauterie en 175
3pt/9pts	Q-2-1-2 Tuyauterie 175 Débit 150 m3.h-1 donc 22mmCE par mètre / 6 accessoires : 3 coudes ; 1 crépine ; 1 clapet de pied ; 1 clapet anti retour / soit 6*2=12m (longueur fictive d’accessoires) / Pertes de charge tuyauterie et accessoires : / (√(12,52+1102)+4,25+12)*0,022=2,79mCE
2,5pt/9pts	Q-2-1-3 Pression utile 4,2 bars soit 42mCE / HMT =HGA+HGR+(Pa+Pr)+P=4,25+12,5+2,79+42=61,54mCE
2pt/9pts	Q-2-1-4 Débit 150 m3.h-1 HMT : 61,54 soit 62mCE Pompe T098PC25 45kW

2pt/14pts	Q-2-2-1 Au passage en triangle les enroulements du moteur sont court-circuités par KM2 / (U1 relié à U2, V1 à V2...) donc le moteur s’arrête
3pt/14pts	Q-2-2-2 I=Pa/(√3*U* cosφ* η) I=137A (0 si calcul du courant avec Pu)
2pt/14pts	Q-2-2-3 Relais thermique dans les enroulements du moteur donc parcouru par J en triangle J=I/√3=137/√3=79A
4pt/14pts	Q-2-2-4 et Q-2-2-5 Démarrage étoile triangle Id limité à 4In Id=137x4=548A / (Démarrage direct 6In=822A) / Courbe fusion indique environ 20s pour 548A (supérieur au Td) donc / le démarrage peut s'effectuer avec ces fusibles
1pt/14pts	Q-2-2-6 Phase coupée : détection du défaut par le relais thermique DIFFERENTIEL / coupure des bobines des contacteurs par le contact de RT / Arrêt moteur par ouverture des contacteurs KM2 et KM3
2pt/14pts	Q-2-2-7 1 câble tétra pour U1 V1 W1 et PE de 68,5m (pas de Neutre sur le départ) / 1 câble tri pour U2 V2 W2 de 68,5m / soit 20979x0,0685 + 17233x0,0685=2618€HT / total TTC : 2618*1,2=3142€ TTC

OMYA	CORRIGE	C2

1pt/12pts	Q-2-3-1 / Armoire de commande du moteur de la pompe / Rn / A / B / U1 / W1 / V1
4pt/12pts	Q-2-3-2 Conducteur phase identique conducteur PE / Ra =RPE =0,023*68,5/25=63mΩ (ne pas trop pénaliser un / mauvais ρ) / Réseau 410V donc U0 =V=410/√3=237V / If=0,8*237/(2*0,063)=1505A
2pt/12pts	Q-2-3-3 Sur courbe fusibles pour 1500A temps fusion = 0,4s
4pt/12pts	Q-2-3-4 Pour U0 =V=410/√3=237V temps maxi sur DT5 régime TNS : / tmax=0,2s < temps fusion 0,4s donc protection non assurée
1pt/12pts	Q-2-3-5 Protection non assurée : augmenter section phases ou ajout DDR

4pts/6pts	Q-3-1-1
2pts/6pts	Q-3-1-2 En fin de démarrage KM2 et KM3 alimentent le moteur

OMYA	CORRIGE	C3

2pts/12pts / /1	Q-3-2-1 Couplage Triangle car le moteur effectuait auparavant un démarrage étoile- / triangle sur le même réseau (justification 1pt couplage 1pt)
10pts/20pts	A1 / 1/LI1 / 3/LI2 / 5/LI3 / 2/T1 / 4/T2 / 6/T3 / STOP / RUN / +24V / CL1 / CL2 / PE / U1 V1 W1 / W2 U2 V2 / PE / Moteur pompe / Question 3.2.1 / Question 3.2.2 / Q / FU / L1 / L2 / L3 / PE / KMD / KMD / /1 / /1 / /1 / /1 / 1 2 / Manu / Au / Q / Fu1 / 230V – 50 Hz / KMD / S1 / N / KA1 / A1 / R1A / R1C / R1A / Ph / marche / déclenchement / H1 / H2 / KA1 / KA1 / R2 / KMD / KMD / S1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1
4pts/20pts	Q-3-2-3 Le D80 supporte 80A en AC3 / Le moteur à un courant de 118A / Il faudra un contacteur LC1D150M7 supportant jusqu’à 150A
2pts/20pts	Q-3-2-4 Contrôleur d'isolement. Mesure hors tension (VAT) Supprimer le couplage
2pts/20pts	Q-3-2-5 Valeur trop faible Enroulement défectueux

OMYA	CORRIGE	C4