| 1 | Analyse des puissances consommées. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10/60 | Durée conseillée : 30 min |

Une expertise de techniciens Conseil Réseau Electrique a été commandée par le service maintenance afin de faire le point sur la qualité de l’installation électrique de l’entreprise (extrait de l’expertise DT1).

Le compte rendu révèle que la puissance souscrite (240 kVA) est parfois dépassée et met en évidence un mauvais facteur de puissance de l’installation.

Deux solutions sont proposées à l’issue de l’expertise :

- Le passage en tarif vert.

- La mise en place d’une compensation d’énergie réactive.

| Q.1-1 | Document à consulter : aucun | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

L’entreprise ne souhaite pas passer en tarif vert (investissement trop lourd) et souhaite pour l’instant stabiliser sa production et améliorer son facteur de puissance.

Quels sont les inconvénients d’un mauvais facteur de puissance ?

Puissance apparente trop élevée et surfacturation de la part d’EDF.

| Q.1-2 | Document à consulter : DT1 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Q.1-2-1 Relever les valeurs maximales des puissances actives, réactives et apparentes obtenues lors des mesures réalisées par les techniciens Conseil Réseau Electrique.

Remplir le tableau suivant après l’avoir reproduit sur votre feuille de copie.

| Puissance active P | Puissance réactive Q | Puissance apparente S |
| --- | --- | --- |
| 237 kW | 228 kVAr | 316 kVA |

Pour éviter la surfacturation liée à la consommation excessive d’énergie réactive, le service maintenance envisage la mise en place d’une batterie de condensateurs.

Q.1-2-2 Déterminer la puissance réactive Qmax qui doit être produite par la batterie de condensateurs pour ne pas avoir de pénalités financières.

Q ≤ 0,4 x P		Q ≤ 95 kVAr

Q.1-2-3 Déterminer la puissance réactive Qcomp que doit produire la batterie de condensateurs dans les conditions énoncées à la question précédente.

Puissance estimée de la batterie de condensateurs Qc ≥ 133 kVAr.

| Q.1-3 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

La batterie sera placée à proximité du TGBT. La protection sera assurée par un disjoncteur de la gamme DPX et le câble d’alimentation de la batterie de condensateurs sera en cuivre et aura une longueur de 3 m. (L’étude de la chute de tension n’est pas demandée)

Q.1-3-1 À l’aide du document constructeur, déterminer la référence de la batterie de condensateurs à installer.

Batterie automatique de 150 kVAr (installation à charge variable (Cf. DT1)	(réf : 4150 38)

Q.1-3-2 Déterminer la référence du disjoncteur de la gamme DPX assurant la protection de la batterie de condensateurs et la section des conducteurs.

Qc = 150 kVAr :	 Disjoncteur DPX 630		S = 95 mm²

Q.1-3-3 Déterminer la valeur de l’intensité de réglage de la protection thermique ?

Ir = 0,6 x 320 = 192 A

| 2 | Etude de la production d’air comprimé. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10/60 | Durée conseillée : 30 min |

Suite à l’évolution constante de l’entreprise, le compresseur actuel ne peut pas toujours répondre à la demande d’air comprimé nécessaire au bon fonctionnement des nombreuses machines de l’entreprise.

Une étude a montré que la solution la plus intéressante serait d’installer un compresseur plus récent et de capacité supérieure pour répondre aux besoins en air comprimé.

Le compresseur actuel est vieillissant et devra donc être remplacé.

Etude de l’installation existante.

| Q.2-1 | Documents à consulter : DT3 et DT4 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer le type de démarrage utilisé pour le moteur du compresseur ainsi que la fonction des contacteurs KM1, KM2 et KM3.

Démarrage étoile/triangle par rapport au schéma de puissance. KM1 ligne, KM2 Triangle, KM3 Etoile

| Q.2-2 | Documents à consulter : DT3 et DT4 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Comment est réalisée la protection du moteur M1. Justifier la présence de ce type de protection?

Protection par sonde thermique et moto-ventilation en raison d’une basse vitesse de rotation ou température ambiante élevée

| Q.2-3 | Document à consulter : DT5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer le repère et la référence du disjoncteur assurant la protection actuelle.

Q20 – C60N/D63

Déterminer la section du câble d’alimentation.

4G16mm²

| Q.2-4 | Document à consulter : DT6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

La pression de service est fixée à 10 bars et une étude pneumatique a déterminé un débit de l’installation actuelle de 4,7 m3/min dans le cas le plus extrême.

Déterminer la référence du nouveau compresseur à installer pour répondre aux nouvelles demandes de production d’air comprimé.

BOGE S 50-2

| 3 | Détermination de section de câble |  |
| --- | --- | --- |
|  | 20/60 | Durée conseillée : 60 min |

Le compresseur de remplacement choisi pour la suite de l’étude sera un Compresseur BOGE S 50-2. Les moteurs qui équipent cette gamme ont un cosφ de 0,8.

Le câble d’alimentation de l’ancien compresseur est du type U1000R2V 4G X 16 mm2  d’une longueur de 52 m. La température ambiante sur le parcours du câble peut atteindre 45°C.

Ce câble est posé à horizontale sur une tablette perforée au milieu de 6 autres câbles jointifs.

| Q.3-1 | Documents à consulter : DT6 et DT7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer le courant consommé par le moteur d’entrainement du compresseur (Icomp) et le courant consommé par le moteur  du ventilateur du compresseur (I vent)

Puissance du moteur d’entrainement : P = 37 kW (DT6) soit un courant nominal de 69 A (DT7)

Puissance du moteur de ventilation : P = 1,1 kW (DT6) soit un courant nominal de 2,5 A (DT7)

| Q.3-2 | Document à consulter : aucun | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

On négligera la consommation de l’automate et des contacteurs.

Déterminer le courant en ligne dans le câble d’alimentation du compresseur en justifiant la méthode.

Courant en ligne dans le câble d’alimentation du compresseur = 69 + 2.5 = 71,5 A

Les 2 moteurs ayant le même déphasage on peut faire une somme algébrique.

| Q.3-3 | Documents à consulter : DT7 et DT8 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer le coefficient correcteur tenant compte de la température  ambiante : K T

Déterminer le coefficient correcteur tenant compte du mode de pose : K P

Détermination de K T  (coefficient correcteur tenant compte de la température ambiante).

Pour déterminer K T  il faut d’abord déterminer la température maximale admissible sur l’âme en régime permanent soit 90 °C (voir DT7)

Temp amb = 45 °C       ----      K T = 0,87  (voir DT7)

Détermination K P (coefficient correcteur tenant compte du mode de pose).

Déjà 6 liaisons + câble compresseur, soit 7 liaisons  au total   -----  K P = 0,7 (voir DT8)

| Q.3-4 | Document à consulter : DT7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer l’intensité corrigée dans le câble d’alimentation du compresseur.

Calcul de l’intensité corrigée dans le câble d’alimentation du compresseur (voir DT7)

ICorrigée=Itransp.KP×KT=71,50,87×0,7=71,50,609=117,5A

| Q.3-5 | Document à consulter : DT9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer la section du câble qui tient compte de l’échauffement en régime permanent.

Détermination de la section du câble qui tient compte de l’échauffement en régime permanent.

SJ = 25 mm²    (voir DT9)

| Q.3-6 | Document à consulter : DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer la chute de tension maximum autorisée (en V) pour la ligne du compresseur.

Justifier la réponse.

La blanchisserie est en tarif jaune et ne possède pas son propre transformateur.

De ce fait, la chute de tension maximum autorisée est de 5 %. (voir DT10)

5% de 400V cela autorise une chute de tension maxi de 20 V

| Q.3-7 | Document à consulter : DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer la section du câble qui tient compte de la chute de tension.

En  ordonnée de la courbe (DT10)  ΔU=20V

Intensité  transportée = 71,5  A

Longueur de la ligne = 52 m    soit   0,052 km

En abscisse de la courbe (DT10)  intensité x longueur  = 71,5 x 0,052 = 3,72 A.km

Section SU = 10 mm² (la réponse peut varier en fonction de la précision des candidats mais doit être inférieure à 25 mm²)

| Q.3-8 | Document à consulter : aucun | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Compte tenu des résultats, peut-on conserver le câble actuel pour alimenter le nouveau compresseur ? Justifier la réponse.

On choisit la section la plus grande trouvée, soit 25 mm²

Donc le câble existant  devra être remplacé par un U1000R2V 4G x 25 mm²

| 4 | Etude de la protection des personnes |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6/60 | Durée conseillée : 20 min |

| Q.4-1 | Document à consulter : DT3 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Sachant que l’entreprise est alimentée par un poste HT/BT public, déterminer quel est le schéma de liaison à la terre de cette installation.

Justifier la réponse en indiquant la signification de chaque lettre.

Poste public : mise à la terre du neutre de l’alimentation

DT3 : Mise à la terre des masses utilisateur

Régime TT

| Q.4-2 | Document à consulter : aucun | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Indiquer les avantages et inconvénients de ce schéma de liaison à la terre.

Avantages : appareillage simplifié, simplicité de la maintenance, coût.

Inconvénients : pas de continuité de service et sélectivité totale onéreuse.

| Q.4-3 | Document à consulter : DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer le temps de coupure maximum imposé par la réglementation dans le cas d’un défaut d’isolement apparaissant entre la phase 1 et la masse du compresseur.

Quel déclencheur sera sollicité dans le cas d’un tel défaut ? td = 0,2s (milieu humide)

C’est le Dispositif Différentiel Résiduel (DDR) qui sera sollicité.

| 5 | Démarreur progressif |  |
| --- | --- | --- |
|  | 14/60 | Durée conseillée : 40 min |

Le service a été appelé par les opérateurs suite à une défaillance sur le séchoir 1 de la zone propre. Le démarreur du moteur de tambour est mis en cause et n’assure plus sa fonction de démarrage progressif. Le matériel installé date d’une dizaine d’années et n’est plus référencé chez le constructeur.

On demande dans cette partie de trouver la référence d’un démarreur équivalent de dernière génération et de réaliser la mise à jour des schémas de puissance et commande de ce séchoir.

| Q.5-1 | Documents à consulter : DT11 et DT12 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Donner les caractéristiques électriques du démarreur actuel.

(5,5kW sous 400V / Courant assigné d’emploi = 12A / Tension de commande 400V)

| Q.5-2 | Documents à consulter : DT11 et DT12 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer sous forme d’équation logique les conditions permettant le démarrage progressif.

(Démarrage progressif = KAUS . /QSTS1 . (KM17 + KM18)

| Q.5-3 | Documents à consulter : DT11 et DT13 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer la référence du démarreur de dernière génération pouvant remplir le cahier des charges.

ATS01 N109FT

| Q.5-4 | Document à consulter : DT13 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Réaliser la mise à jour du schéma de puissance sur le document réponse DR1.

Voir Corrigé DR1

| Q.5-5 | Document à consulter : DT13 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Réaliser la mise à jour du schéma de commande sur le document réponse DR1.

Voir Corrigé DR1

PROPOSITION DE BAREME

| Q1 |  |  | Q2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1.1 | /1 |  | Q2.1 | /4 |
| Q1.2.1 | /1 |  | Q2.2 | /2 |
| Q1.2.2 | /2 |  | Q2.3 | /2 |
| Q1.2.3 | /1 |  | Q2.4 | /2 |
| Q1.3.1 | /1 |  |  |  |
| Q1.3.2 | /2 |  |  |  |
| Q1.3.3 | /2 |  |  |  |

| Q3 |  |  | Q4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3.1 | /2 |  | Q4.1 | /3 |
| Q3.2 | /2 |  | Q4.2 | /2 |
| Q3.3 | /3 |  | Q4.3 | /1 |
| Q3.4 | /2 |  |  |  |
| Q3.5 | /2 |  |  |  |
| Q3.6 | /3 |  |  |  |
| Q3.7 | /4 |  |  |  |
| Q3.8 | /2 |  |  |  |

| Q5 |  |
| --- | --- |
| Q5.1 | /2 |
| Q5.2 | /2 |
| Q5.3 | /2 |
| Q5.4 | /4 |
| Q5.5 | /4 |