Brevet de Technicien Supérieur

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Session 2013

Génie électrique

(Sous épreuve E 5-2)

# Dossier Technique

Ce dossier contient les documents DT1 à DT11

| BTS Maintenance industrielle |  | Session 2013 |
| --- | --- | --- |
| Epreuve E5 sous épreuve E52 | CODE : 13-NC-MIE5GE |  |

DT1

DT2

Déclencheur pour disjoncteur compact NS

Choix démarreur progressif

DT5

DT3

Démarreur progressif ATS22

IcL

In

Condition démarrage moteur asynchrone et couple résistant centrifugeuse

Couple résistant centrifugeuse

DT4

Couple résistant centrifugeuse en conditions normales

Couple résistant centrifugeuse avec agglomération de boue

Cn

DT5

Câblage démarreur progressif – schéma d’application

NT1d : Contacteurs AC3

Contacteurs tripolaires pour commande de moteurs de 9 à 150 A, en AC-3, Circuit de commande en courant alternatif

| Puissances Normalisées des moteurs triphasés 50/60 Hz en catégorie AC-3 |  |  |  |  |  |  | Courant assigné d'emploi en AC-3 | Contacts Auxiliaires Instantanés |  | Référence de base à compléter par le repère de la tension (2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 440V |  |  | Fixation(1) |  |
| 220V | 380V |  |  | 660V |  | jusqu'à |  |  |  |  | Tensions |
| 230V | 400V | 415V | 440V | 500V | 690V | 1000V |  |  |  |  | usuelles |
| kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | A |  |  |  |  |
| 2,2 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | – | 9 | – | – | LC1-D0900ii | B7 E7 F7 P7 V7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | – | LC1-D0910ii | B7 E7 F7 P7 V7 |
| 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | – | 1 | LC1-D1201ii | B7 E7 F7 P7 V7 |
| 4 | 7,5 | 9 | 9 | 10 | 10 | – | 18 | – | – | LC1-D1800ii | B7 E7 F7 P7 V7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | – | LC1-D1810ii | B7 E7 F7 P7 V7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – | 1 | LC1-D1801ii | B7 E7 F7 P7 V7 |
| 5,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | – | 25 | – | – | LC1-D2500ii | B7 E7 F7 P7 V7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | – | LC1-D2510ii | B7 E7 F7 P7 V7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – | 1 | LC1-D2501ii | B7 E7 F7 P7 V7 |
| 7,5 | 15 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | – | 32 | – | – | LC1-D3200ii | B7 E7 F7 P7 V7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | – | LC1-D3210ii | B7 E7 F7 P7 V7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – | 1 | LC1-D3201ii | B7 E7 F7 P7 V7 |
| 9 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | – | 38 | 1 | – | LC1-D3810ii | B7 E7 F7 P7 V7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – | 1 | LC1-D3801ii | B7 E7 F7 P7 V7 |
| 11 | 18,5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 22 | 40 | 1 | 1 | LC1-D4011ii | B5 E5 F5 P5 V5 |
| 15 | 22 | 25 | 30 | 30 | 33 | 30 | 50 | 1 | 1 | LC1-D5011ii | B5 E5 F5 P5 V5 |
| 18,5 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 65 | 1 | 1 | LC1-D6511ii | B5 E5 F5 P5 V5 |
| 22 | 37 | 45 | 45 | 55 | 45 | 45 | 80 | 1 | 1 | LC1-D8011ii | B5 E5 F5 P5 V5 |
| 25 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | 45 | 95 | 1 | 1 | LC1-D9511ii | B5 E5 F5 P5 V5 |
| 30 | 55 | 59 | 59 | 75 | 80 | 75 | 115 | – | – | LC1-D11500ii | B5 E5 F5 P5 V5 |
| 40 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 90 | 150 | – | – | LC1-D15000ii | B7 E7 F7 P7 V7 |

DT6

(2) Tensions du circuit de commande existantes :

| Volts | 24 | 42 | 48 | 110 | 115 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC1-D09...D115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 H z | B5 | D5 | E5 | F5 | – | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 |
| 60 Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | – | M6 | – | U6 | Q6 | – | – | R6 |
| LC1-D09...D150 (bobines D115 et D150 antiparasitées d'origine) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50/60 Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | FE7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 |

Nota : Les contacteurs tripolaires sans contact auxiliaire sont conformes à la norme EN 50012.
(1) LC1-D09 à D38 : encliquetage sur profilé (de 35 mm AM1-DP ou par vis)
LC1-D40 à D95 : encliquetage sur profilé (de 35 mm ou 75 mm AM1-DL ou par vis).
LC1-D115 et D150 : encliquetage sur 2 profilés (de 35 mm AM1-DP ou par vis)
Tarifs

| Démarreur | référence | prix |  | batterie condensateur | référence | prix |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22d62s6u | 977,53 € |  | Varset Classic 100 Kvar | 52883 | 4 865,58 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22d62q | 888,66 € |  | Varset Classic D 100 Kvar | 52884 | 6 071,69 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22d62s6 | 977,53 € |  | Varset Classic 105 Kvar | 52885 | 5 130,00 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22d47s6u | 838,45 € |  | Varset Classic D 105 Kvar | 52886 | 6 420,92 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22d47s6 | 838,45 € |  | Varset Classic 120 Kvar | 52887 | 5 809,76 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22d47q | 678,78 € |  | Varset Classic D 120 Kvar | 52888 | 7 100,69 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22d32s6u | 686,19 € |  | Varset Classic 120 Kvar | 52889 | 5 238,52 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22d32s6 | 686,19 € |  | Varset Classic D 120 Kvar | 52890 | 6 529,41 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22d32q | 503,27 € |  | Varset Classic 135 Kvar | 52891 | 5 903,30 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22d17s6u | 436,25 € |  | Varset Classic D 135 Kvar | 52892 | 8 405,31 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22d17s6 | 436,25 € |  | Varset Classic 140 Kvar | 52893 | 6 117,83 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22d17q | 396,60 € |  | Varset Classic D 140 Kvar | 52894 | 8 619,85 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c59s6u | 6 754,67 € |  | Varset Classic 150 Kvar | 52895 | 6 797,60 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c59s6 | 6 754,67 € |  | Varset Classic D 150 Kvar | 52896 | 9 299,60 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c59q | 6 140,61 € |  | Varset Classic 160 Kvar | 52897 | 7 358,86 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c48s6u | 5 743,63 € |  | Varset Classic D 160 Kvar | 52898 | 9 860,87 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c48s6 | 5 743,63 € |  | Varset Classic 165 Kvar | 52899 | 7 415,00 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c48q | 5 221,48 € |  | Varset Classic D 165 Kvar | 52900 | 9 917,01 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c41s6u | 4 706,33 € |  | Varset Classic 180 Kvar | 52901 | 8 033,62 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c41s6 | 4 706,33 € |  | Varset Classic D 180 Kvar | 52902 | 10 535,65 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c41q | 4 278,48 € |  | Varset Classic 195 Kvar | 52903 | 8 644,82 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c32s6u | 3 863,82 € |  | Varset Classic D 195 Kvar | 52904 | 11 109,84 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c32s6 | 3 863,82 € |  | Varset Classic 200 Kvar | 52905 | 7 789,15 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c32q | 3 512,56 € |  | Varset Classic D 200 Kvar | 52906 | 10 291,20 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c25s6u | 3 277,53 € |  | Varset Classic 210 Kvar | 52907 | 9 163,64 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c25s6 | 3 277,53 € |  | Varset Classic D 210 Kvar | 52908 | 12 452,69 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c25q | 2 979,58 € |  | Varset Classic 225 Kvar | 52909 | 9 852,14 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c21s6u | 2 813,27 € |  | Varset Classic D 225 Kvar | 52910 | 13 141,17 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c21s6 | 2 813,27 € |  | Varset Classic 240 Kvar | 52911 | 10 333,59 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c21q | 2 557,52 € |  | Varset Classic D 240 Kvar | 52912 | 13 622,62 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c17s6u | 2 458,99 € |  | Varset Classic 240 Kvar | 52913 | 9 551,54 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c17s6 | 2 458,99 € |  | Varset Classic D 240 Kvar | 52914 | 12 840,58 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c17q | 2 235,44 € |  | Varset Classic 270 Kvar | 52915 | 14 945,96 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c14s6u | 2 112,10 € |  | Varset Classic D 270 Kvar | 52916 | 18 234,98 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c14s6 | 2 112,10 € |  | Varset Classic 270 Kvar | 52917 | 11 498,53 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c14q | 1 920,10 € |  | Varset Classic D 270 Kvar | 52918 | 14 787,57 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c11s6u | 1 772,55 € |  | Varset Classic 280 Kvar | 52919 | 11 923,83 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c11s6 | 1 772,55 € |  | Varset Classic D 280 Kvar | 52920 | 15 212,87 |
| Demarreur Progressif Elec | Ats22c11q | 1 611,41 € |  | Varset Classic 300 Kvar | 52921 | 13 368,18 |
|  |  |  |  | Varset Classic D 300 Kvar | 52922 | 16 657,20 |
| VARIATEUR | Référence | prix |  | Varset Classic 300 Kvar | 52923 | 14 438,32 |
| Variateur de fréquence | ATV21HU075N4 | 429 € |  | Varset Classic D 300 Kvar | 52924 | 17 727,35 |
| Variateur de fréquence | ATV21HU15N4 | 497 € |  | Varset Classic 320 Kvar | 52925 | 12 198,23 |
| Variateur de fréquence | ATV21HU22N4 | 571 € |  | Varset Classic D 320 Kvar | 52926 | 15 487,28 |
| Variateur de fréquence | ATV21HU30N4 | 649 € |  | Varset Classic 330 Kvar | 52927 | 13 545,27 |
| Variateur de fréquence | ATV21HU40N4 | 772 € |  | Varset Classic D 330 Kvar | 52928 | 17 227,20 |
| Variateur de fréquence | ATV21HU55N4 | 898 € |  | Varset Classic 360 Kvar | 52929 | 16 312,96 |
| Variateur de fréquence | ATV21HU75N4 | 1 081 € |  | Varset Classic D 360 Kvar | 52930 | 19 994,89 |
| Variateur de fréquence | ATV21HD11N4 | 1 360 € |  | Varset Classic 360 Kvar | 52931 | 15 104,36 |
| Variateur de fréquence | ATV21HD15N4 | 1 640 € |  | Varset Classic D 360 Kvar | 52932 | 18 786,29 |
| Variateur de fréquence | ATV21HD18N4 | 1 953 € |  | Varset Classic 390 Kvar | 52933 | 16 838,06 |
| Variateur de fréquence | ATV21HD22N4 | 2 323 € |  | Varset Classic D 390 Kvar | 52934 | 20 519,98 |
| Variateur de fréquence | ATV21HD30N4 | 2 774 € |  | Varset Classic 400 Kvar | 52935 | 17 265,87 |
|  |  |  |  | Varset Classic D 400 Kvar | 52936 | 20 947,80 |

DT7

VARIATEUR DE VITESSE ATV21

Une offre optimisée

La gamme de variateurs de vitesse Altivar 21 couvre les puissances moteur comprises entre 0,75 kW et 30 kW avec les types d'alimentation suivants :

-   200…240 V triphasé, de 0,75 kW à 30 kW, UL Type 1/IP 20, (ATV 21HpppM3X),

-   380   480 V triphasé, de 0,75 kW à 30 kW, UL Type 1/IP 20, (ATV 21HpppN4),

-   380   480 V triphasé, de 0,75 kW à 30 kW, IP 54, (ATV 21WpppN4C).

Le variateur Altivar 21 intègre en standard le protocole Modbus ainsi que de nombreuses fonctionnalités. Avec les cartes de communication proposées, LONWORKS, METASYS N2, APOGEE FLN et BACnet, le variateur Altivar 21 est le variateur optimisé pour le marché du bâtiment (HVAC).

L'ensemble de la gamme est conforme aux normes internationales IEC/EN61800-5-1, IEC/EN 61800-2, IEC/EN 61800-3, est certifié UL, CSA, C-Tick, NOM 117, GOST et a été développé pour répondre aux directives sur la protection de l'environnement (RoHS, WEEE,…) ainsi qu'aux Directives Européennes pour recevoir le marquage CE.

Compatibilité électromagnétique CEM

L'incorporation de filtres CEM dans les variateurs ATV 21ppppN4 et la prise en compte CEM facilitent l'installation et une mise en conformité très économique de l’équipement pour recevoir le marquage CE .

Les variateurs ATV 21WpppN4C intègrent des filtres CEM classe B permettant de répondre aux normes EN 55011 classe B groupe 1 et IEC/EN 61800-3 catégorie C1.

Les variateurs ATV 21HpppM3X sont conçus sans filtre CEM. Des filtres, proposés en option, peuvent être installés par vos soins pour réduire le niveau d’émissions.

Grâce à la technologie à condensateur réduit, le variateur Altivar 21 est opérationnel immédiatement et sans nuisance. Il est inutile d'ajouter des options pour traiter les harmoniques de courant et obtenir un THDI (Taux de distorsion harmonique total en courant.) inférieur à 35 %.

Cette valeur de THDI est bien inférieure au THDI de 48 % imposé par le projet de norme IEC 61800-3-12. Avec le variateur Altivar 21, vous éliminez ainsi le besoin et le coût de l'ajout d'une inductance de ligne ou d’une inductance DC.

Caractéristiques de couple

(courbes typiques)

Les courbes ci-contre définissent le couple permanent et le surcouple transitoire disponibles, soit sur un moteur autoventilé, soit sur un moteur motoventilé. La différence réside uniquement dans l’aptitude du moteur à fournir un couple permanent important en dessous de la moitié de la vitesse nominale.

Applications en boucle ouverte

1 Moteur autoventilé : couple utile permanent

2 Moteur motoventilé : couple utile permanent

3 Surcouple pendant 60 secondes maximum

4 Couple en survitesse à puissance constante

DT9

CHOIX DEPART MOTEUR POUR ATV 21

Applications

Les associations disjoncteur-contacteur-variateur permettent d’assurer la continuité de service de l’installation avec une sécurité optimale.

La coordination choisie entre le disjoncteur et le contacteur permet de réduire les coûts de maintenance en cas de court-circuit moteur en minimisant les temps d’intervention et les frais de remplacement du matériel. Les associations proposées assurent la coordination type 1 ou type 2 selon le calibre du variateur.

Coordination type 2 : après un court-circuit moteur, il n’y a aucune détérioration ni aucun déréglage, le départ moteur doit être en mesure de fonctionner après élimination du défaut électrique. L’isolement galvanique assuré par le disjoncteur est conservé après l’incident. Le risque de soudure des contacts du contacteur de ligne est admis, ceux-ci pouvant être facilement séparés.

Coordination type 1 : l’isolement galvanique assuré par le disjoncteur est conservé après l’incident et les éléments autres que le contacteur ne sont pas endommagés suite au court-circuit moteur.

Le variateur assure le pilotage du moteur, la protection contre les courts-circuits entre le variateur et le moteur, et la protection du câble moteur contre les surcharges. La protection contre les surcharges est assurée par la protection thermique moteur du variateur. Si celle-ci est supprimée, prévoir une protection thermique externe.

Avant de remettre l’installation sous tension, il faut supprimer la cause du déclenchement.

DT8

DT9

Schéma préconisé pour ATV21H…M3X, ATV21….N4

Alimentation triphasée

(1) Contacts du relais de défaut. Permet de signaler à distance l’état du variateur.

(2) Le raccordement du commun des entrées logiques dépend du positionnement du commutateur (“Source”, “PLC”, “Sink”).

FACTURE EDF entreprise

Tarif réglementé : Vert A5 courtes utilisations contrat seuil standard	Prix réglementés

Souscription depuis le 01/03/2004 :		contrat de fourniture venant à échéance le 28/03/2013

|  | P | HPH | HCH | HPE | HCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS kW | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Puissance réduite (PR) : 500,0 kW

Horaire heures creuses : 22H00-06H00
pointe (10-12h et 14h-16h) heure pleines (6h-22h)

Relevé de vos puissances atteintes du 01/03/2011 au 01/04/2011

Puissance contrôlée par compteur électronique

| Poste horaire | Valeur relevée | Coef. de lecture | Valeur mesurée |  | Forfait + ou - | Valeur retenue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(pointe) | 217 | 1,000 | 217 |  |  | 217 |
| HP(Heures pleines) | 431 | 1,000 | 431 |  |  | 431 |
| HC(Heures creuses) | 362 | 1,000 | 362 |  |  | 362 |
| Période tarifaire | Puissance souscrite | Puissance en kW |  |  |  | Dépassements quadratiques |
|  |  | retenues | pertes | Décompte | atteinte |  |
| PTE (pointe) | 500 | 217 |  |  | 217 |  |
| HPH (hiver) | 500 | 431 |  |  | 431 |  |
| HCH (hiver) | 500 | 362 |  |  | 362 |  |
| HPE (été) | 500 |  |  |  |  |  |
| HCE (été) | 500 |  |  |  |  |  |

Energie facturée

| Energie facturée par poste tarifaire |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consommation enregistrée | Consommation accessoire | Pertes fer | Pertes joules | Consommation en décompte | Consommation à facturer |
| Pointe (P) | 28 062 |  | 0 | 0 | 0 | 28 062 |
| Heures pleines (HP) | 126 593 |  | 0 | 0 | 0 | 126 593 |
| Heures creuses (HC) | 102 470 |  | 0 | 0 | 0 | 102 470 |
| Total | 257 125 |  | 0 | 0 |  | 257 125 kWh |

Energie réactive facturée sur la base Tangente Phi = 0,40

| Energie réactive mesurée en P + HP | Energie active mesurée P+HP | Tan phi au secondaire | Tangente Phi au primaire | Quantité consommée | Quantité en franchise | Quantité à facturer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 241 | 154 655 |  | 0,725 | 112 241 | 61 862 | 50 379 kVArh |

Historique des consommations du 01/03/2010 au 01/03/2011 : 1 663 282 kWh

DT10

BATTERIE DE CONDENSATEUR TYPE VARSET

DT13

DT11