Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique Énergie Équipements Communicants

ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

SESSION 2012

ESPACE MARINELAND

DOSSIER TECHNIQUE

L’étude portera sur les installations du Parc d’attraction « MARINELAND » situé à Antibes dans les Alpes Maritimes.

Départs associés au jeu de barres TGBT1 :

|  | Filtration | Ozoneur | Pompe Vision | Pompe Flamant | Bâtiment requins |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ib ( A ) | 522,8 | 214,1 | 199,1 | 49,2 | 386 |
| Polarité du circuit | Tri + N | Tri + N | Tri + N | Tri + N | Tri + N |
| Puissance ( kW ) | 297 | 132 | 120 | 30 | 230 |
| Cos phi | 0,82 | 0,89 | 0,87 | 0,88 | 0,86 |
| Ku | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |

Départs associés au jeu de barres TGBT2 :

|  | Clim | Antartica | Restaurant | Compresseur | Onduleur | Ours | Autres Départs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ib (A) | 99,5 | 651,3 | 196,8 | 79,3 | 86,6 | 424,5 | 331,8 |
| Polarité du circuit | Tri + N | Tri + N | Tri + N | Tri + N | Tri + N | Tri + N | Tri + N |
| Puissance (kW) | 60 | 370 | 120 | 50 | 60 | 250 | 200 |
| Cos phi | 0,87 | 0,82 | 0,88 | 0,91 | 1 | 0,85 | 0,87 |
| Ku | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |

Caractéristiques du Départ Filtration :

- Courant d’emploi Ib = 522,8 A

- Courant de court circuit triphasé en aval de Q3 : 23,1 kA

- Câble multiconducteurs en Aluminium

Section : 3 phases de (2x240 mm² / Ph) + PEN de (2x240mm²)

Pose sur chemin de câbles perforé, disposé sur une seule couche avec un second circuit

- Longueur du départ 140m

- Température ambiante 25°C

- Câble Aluminium isolé PR

- 15 % < THDI % < 33 % (Facteur neutre chargé à déterminer)

- Pose asymétrique (Facteur de symétrie à déterminer)

## Cahier des charges pour la mise en œuvre des centrales de mesure communicantes

- Indice de mesure (IM) 772.

- Centrale avec afficheur intégré.

- Mesure de U,I,P,Q,S, cos(.

- Mesure des énergies actives, réactives et apparentes.

- Câblage 4 fils avec 3 TC (Transformateurs d’intensité) à choisir. Montage des TC sur le jeu de barres du TGBT2 (dimensions des barres: 127mm x 38mm)

- Mesure du THD jusqu’au rang 63.

- Courbe de tendance disponible. Pas de détection des creux et sauts de tension.

- Centrale TGBT1 en fin de ligne de communication.

- Communication MODBUS RS485 2 fils entre les centrales des TGBT et la passerelle EGX ( 32 participants maximum ).

- Communication TCP/IP de la passerelle EGX intégrée dans le LAN de l’entreprise.

- Passerelle EGX protégée par disjoncteur Q42.

- Distance entre les centrales de mesure et la passerelle EGX : 620 mètres. La passerelle sera intégrée à la baie de brassage « OURS » dédiée à la GTC et raccordée sur un switch 24 ports dont 19 utilisés pour d’autres applications.

Tableau de répartition des protections

Implantation des participants KNX de gestion d’éclairage

DOSSIER RESSOURCES et DOCUMENTATION CONSTRUCTEURS

Le dossier ressources DR est découpé en 5 parties :

PARTIE A : Distribution électrique

PARTIE B : Centrale de mesure

PARTIE C : Départ « filtration »

PARTIE D : Projet d’éclairage

PARTIE E : Moto-pompe

Cellules HTA

Compensation de l’énergie réactive en Tarif Vert

Détermination du type de compensation

Tableau 2 : Paramètres de configuration Liaison Série

Raccordement d’une prise type RJ45 :

Le câblage informatique ou téléphonique nécessite l’utilisation de connecteurs normalisés pour le raccordement des différents matériels. On trouve en téléphonie des prises du type RJ 11 (4 contacts), des prises RJ 12 (6 contacts), et des prises du type RJ45 (8 contacts). La RJ12 peut être raccordée sur une embase RJ45. En câblage informatique, on utilise la RJ45.

Principales conventions de câblage RJ45 :

| Repére broche | Signaux | EIA/TIA 568A | Paire | EIA/TIA 568B | Paire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TD(+) Output | Blanc Vert | P2 | Blanc Orange | P3 |
| 2 | TD(-) Output | Vert | P2 | Orange | P3 |
| 3 | RX(+) Input | Blanc Orange | P3 | Blanc Vert | P2 |
| 4 | Affectation libre | Bleu | P1 | Bleu | P1 |
| 5 | Affectation libre | Blanc Bleu | P1 | Blanc Bleu | P1 |
| 6 | RX(-) Input | Orange | P3 | Vert | P2 |
| 7 | Affectation libre | Blanc Marron | P4 | Blanc Marron | P4 |
| 8 | Affectation libre | Marron | P4 | Marron | P4 |

Brochage standard des cordons :

- Câble RJ45 droit :

C’est le câble le plus répandu, il est utilisé pour le branchement d’un poste informatique au connecteur réseau et la réalisation des cordons de brassage. On utilise la convention 568B aux deux extrémités du câble.

- Câble RJ45 croisé :

Utilisé pour raccorder 2 postes informatiques en direct. Par rapport au câble précédent des paires sont croisées.

Détermination de la section des conducteurs de phase :

Choix des disjoncteurs :

Chutes de tension admissibles :

La norme NF C 15-100 impose que la chute de tension entre l’origine de l’installation BT et tout point d’utilisation n’excède pas les valeurs du tableau ci-dessous

Détermination des chutes de tension admissibles :

La chute de tension en ligne en régime permanent est à prendre en compte pour l’utilisation du récepteur dans des conditions normales (limites fixées par les constructeurs des appareils).

Plus simplement, le tableau ci-dessous donne la chute de tension en % dans 100m de câble, en 400V/50Hz triphasé, en fonction de la section du câble et du courant véhiculé (In du récepteur). Ces valeurs sont données pour un cos( de 0,85 dans le cas d’un moteur et de 1 pour un récepteur non inductif. Ces tableaux peuvent être  utilisés pour des longueurs de câble L=100m : il suffit d’appliquer au résultat le coefficient L/100

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES        LED DOWNLIGHT           OSRAM

CARACTERISTIQUE DES LUMINAIRES

- Classe photométrique : C

- Le rendement du luminaire : η = 0,6

LES FACTEURS DE REFLEXION

ECLAIREMENT RECOMMANDE

Tableaux d'utilance (en %)

Principe de fonctionnement du système KNX

Notice technique " Régulation de lumière " Réf: MTN 630919

Notice technique " Alimentation KNX " Réf: MTN 68429

Notice technique " Actionneur de commutation " Réf: MTN 649204

Fonction

Notice technique " boutons poussoirs m-plan" réf: mtn 62........

Motopompes :

Exemple de calcul pour la détermination d’une motopompe de surface :

Remarque : les cases grisées expriment le point nominal de fonctionnement des pompes.

Menu de configuration du variateur ATV 61

Menu de configuration du variateur ATV 61

Schéma de raccordement variateur de vitesse

Mise en service – Recommandations préliminaires- Configuration usine :

Nous avons préréglé l’Altivar 61 en usine pour les conditions d’emploi les plus courantes :

- Macro configuration : Pompage / Ventilation.

- Fréquence moteur : 50 Hz.

- Application à couple variable avec économie d’énergie.

- Mode d’arrêt normal sur rampe de décélération.

- Mode d’arrêt sur défaut : roue libre.

- Rampe linéaires, accélération et décélération : 3 secondes.

- Petite vitesse : 0 Hz.

- Grande vitesse : 50 Hz.

- Courant thermique moteur = courant nominal variateur.

- Courant de freinage par injection à l’arrêt = 0,7 x courant nominal variateur, pendant 0,5 s.

- Fréquence de découpage 2,5 kHz à 12 kHz selon le calibre du variateur.

- Entrées logiques : (LI5, LI6 : inactives (non affectées))

  - LI1 : marche avant

  - LI2 : marche arrière

  - LI3, LI4 : 4 vitesses présélectionnées (vitesse 1 = LSP, vitesse 2 = 10Hz, vitesse 3 = 25 Hz, vitesse 4 = 50 Hz)

- Entrées analogiques :

  - AI1 : 1ère consigne vitesse 0 +10 V.

  - AI2 : 2ème consigne vitesse 0-20 mA.

- Relais R1 : le contact s’ouvre en cas de défaut (ou variateur hors tension).

- Relais R2 : le contact se ferme lorsque le variateur est en marche.

- Sortie analogique A01 : 0-20 mA, fréquence moteur.

# Text boxes

Cet espace est l'un des rares en Europe à être alimenté en eau de mer, filtrée et maintenue à 14°C toute l’année. Pour le confort des animaux, un système de climatisation est mis en place dans leur espace de nuit, mais surtout deux grottes réfrigérées avec lit de glace sont à leur disposition.

Zone d’étude Sujet Industriel

Zone d’étude Sujet Habitat Tertiaire

Le Groupe VEOLIA a été désigné pour la conception des nouvelles installations, la rénovation, l’exploitation et la maintenance des installations existantes.

Zone d’étude Sujet Tronc Commun

« MARINELAND » compte un gigantesque aquarium de 44 millions de litres contenant des orques énormes. La filtration primordiale pour une bonne visibilité et la santé des animaux est assurée par 21 groupes motopompes de 15 kW à vitesse variable et des filtres à sable. L’ensemble est piloté par des automates raccordés à la Gestion Technique Centralisée via le réseau Ethernet.

Schéma du poste de livraison du Marinland

Schéma distribution HTA/BTA du POSTE 3

Schéma TGBT1 et TGBT2

Câble
C3

Tableau de

répartition

16 m

32 m

32 m

4.5 m

4.5 m

4.5 m

13.6 m

zone 3

Salle à manger

zone 2

Pingouins

zone 1

Bar

18.3 m

Luminaire classe C,  rendement η = 0,6

Hauteur totale : hT = 4.00 m

Hauteur des tables : h = 0.80 m

Les spots pots fixés directement au plafond donc : h’=0

Facteurs de réflexion

- Plafond        : moyen

- Murs             : clair

- Plans utiles : clair

Bâtiment restauration/bar Antartica

D2

D1

D3

BP1

BP2

HGR = 2,6 m

HGA = 1,5 m

140 m3/h

POMPE P01

Bassin des ours

Réglage des 4 vitesses désirées de la pompe PO1 (sans tenir compte du glissement):
-	Vitesse 1 : nettoyage filtre 300 tr.min-1
-	Vitesse 2 : débit normal 720 tr.min-1
-	Vitesse 3 : débit soutenu 2280 tr.min-1
-	Vitesse 4 : débit rapide 3000 tr.min-1

Définition des cellules

Les différentes cellules de SM6-24 entrant dans la composition des postes de transformation HTA/BT et de répartition industriels sont :

- IM, IMC, IMB interrupteur

- QM, QMC combiné interrupteur-fusibles

- DM2 disjoncteur (SF6) double sectionnement

- CM, CM2 transformateurs de potentiel

PARTIE A

PARTIE A

en Ampères (A)

PARTIE A

## Description des facteurs de correction :

### Facteur d'utilisation (Ku) :

- caractérise le taux d'utilisation de la charge en fonction du temps. Il est utilisé pour déterminer le courant circulant dans les circuits amont et dimensionner la source. Par contre il n'est pas pris en compte dans le choix de la protection du circuit.

### Facteur de simultanéité ou de foisonnement (Ks) :

- caractérise les conditions d'exploitation de l'installation notamment pour les moteurs et les prises de courant. Il nécessite donc une connaissance détaillée de cette installation. Il est utilisé pour déterminer le courant circulant dans les circuits amont, et pour dimensionner la source.

( ou depuis les puissances apparentes )

PARTIE A

PARTIE A

PARTIE A

PARTIE A

Transformateur d’intensité TC

PARTIE A

Centrale de mesure pm800

PARTIE B

PARTIE B

PARTIE B

PARTIE B

PARTIE B

PARTIE B

Les tableaux ci-contre permettent de déterminer la section des conducteurs de phase d’un circuit.

Ils ne sont utilisables que pour des canalisations non enterrées et protégées par disjoncteur.

Pour obtenir la section des conducteurs de phase, il faut :

(déterminer une lettre de sélection qui dépend du conducteur utilisé et de son mode de pose

( déterminer un coefficient K qui caractérise l’influence des différentes conditions d’installation.

Ce coefficient K s’obtient en multipliant les facteurs de correction, K1, K2, K3, Kn et Ks :

( le facteur de correction K1 prend en compte le mode de pose

( le facteur de correction K2 prend en compte l’influence mutuelle des circuits placés côte à côte

( le facteur de correction K3 prend en compte la température ambiante et la nature de l’isolant

( le facteur de correction du neutre chargé Kn

( le facteur de correction dit de symétrie Ks.

PARTIE C

Facteur de correction de symétrie Ks

(selon la norme NF C 15-105 §B.5.2 et le nombre de câbles en parallèle)

- Ks=1 pour 2 et4 câbles par phase avec respect de la symétrie

- Ks=0,8 pour 2, 3, et 4 câbles par phase si non respect de la symétrie

Facteur de correction Kn

(conducteur neutre chargé)

Selon norme NF C 15-100 § 523.5.2

- Kn=0,84

- Kn=1,45

Détermination de la section d’un conducteur neutre chargé :

Les courants harmoniques  de rang 3 et multiples de 3 circulant dans les conducteurs de phases d’un circuit triphasé s’additionnent dans le conducteur de neutre et le surchargent.

Dans ce cas, pour des sections de phase>16mm² en cuivre ou 25mm² en aluminium, on détermine la section en fonction du taux d’harmoniques de rang 3  dans les phases.

- Taux (ih3)<15% : neutre considéré comme non chargé

La section du neutre (Sn) est égale à la section du neutre (Sph)    Sn = Sph

- Taux 15%<(ih3)<33% : neutre considéré comme  chargé

La section du neutre (Sn) est égale à la section du neutre (Sph)

Mais un facteur de correction de courant admissible de 0,84 doit être pris en compte pour l’ensemble des conducteurs.  (Sph0 section de la phase calculée avant correction)

Sn=Sph= Sph0x1/0.84

- Taux (ih3)>33% : neutre considéré comme  chargé et doit être surdimensionné pour un courant d’emploi égal à 1,45/0,84 fois le courant d’emploi dans la phase (environ 1,73)

  - Câble multipolaire : 	Sn=Sph=Sph0x1,45/0,84

- Câbles unipolaires : Le conducteur de neutre doit être surdimensionné par rapport à la section des phases, avec :

    - Neutre : 	Sn=Sph0x1,45/0,84

    - Phase :	Sph=Sph0/0,84

    - Lorsque le taux n’est pas défini par l’utilisateur, on se place dans les conditions de calcul correspondant à un taux compris entre 15% et 33%.

PARTIE C

PARTIE C

PARTIE C

PARTIE C

PARTIE C

PARTIE C

PARTIE D

PARTIE D

>4 mm

BUS

230 V

PARTIE D

PARTIE D

Pertes en charge en mm.C.E. pour les tuyaux neufs

Pertes en charges des accessoires :

Pour les coudes, clapets de retenue, clapets de pied, crépines, filtres, compter 2 mètres de longueur fictive de tuyau pour chaque accessoire.

ci-contre

PARTIE E

140

Tableau des choix de section

Pour la détermination de la motopompe de surface, il est impératif de connaître :

Le débit (Q) en m3 / h et la HMT (hauteur manométrique totale) en m.C.E (mètre colonne d’eau).

Je souhaite par exemple un débit Q = 2 m3 / h à la sortie du robinet. Il me faut maintenant trouver la HMT.

La HMT se détermine de la façon suivante :

HMT = HGA + HGR + Pa + Pr + p

Avec :

HGA : Hauteur géométrique d’aspiration entre les plus basses eaux et l’axe de la pompe. Elle s’exprime en mètres. Dans notre exemple nous prendrons : HGA = 3 mètres.

Motopompe

PARTIE E

HGR : Hauteur géométrique de refoulement, c’est la différence entre l’axe de la pompe et le point le plus élevé de la distribution, ici dans notre exemple c’est notre robinet. Elle s’exprime en mètre. Dans notre exemple nous prendrons : HGR = 4 mètres.

Pa : Pertes de charge dans la tuyauterie d’aspiration. Pour calculer ces pertes de charge, il nous faut connaître le diamètre de la tuyauterie à utiliser. Pour cela, on se réfère au premier tableau de la documentation précédente, qui préconise un diamètre de tuyauterie de 1“ (26/34), pour un débit Q = 2 m3 / h. Sur le deuxième tableau, nous avons pour un débit Q = 2 m3 / h et un diamètre de tuyauterie de 1“ (26/34), une perte de charge dans la tuyauterie de 90 millimètres de colonne d’eau (suivre les traits). Qu’il faut dans nos calculs transformer en mètres de colonne d’eau, soit 0,09 mCE. Sachant Que ma longueur de tuyauterie d’aspiration (LA) est de 7 mètres, que j’utilise une crépine (filtre), et un coude. Je dois rajouter 2 mètres de longueur fictive de tuyau (voir préconisation en bas du second tableau) par accessoires (crépine et coude) soit 4 mètres (2 accessoires x 2). Ce qui me fait une longueur totale de 11 mètres. Donc :

Pa = 0,09 x 11 = 0,99 mètres.

Pr : pertes de charge dans la tuyauterie de refoulement. Nous gardons la même perte de charge dans la tuyauterie de 0,09 mCE. Sachant que ma longueur de tuyauterie de refoulement (LR) est de 60 mètres, je rajouterais 8 mètres de longueur de tuyau fictive, comme j’utilise 4 coudes (4 accessoires x 2 mètres). Ce qui me fait une longueur totale de 68 mètres. Donc :

Pr = 0,09 x 68 = 6,12 mètres.

P : Pression utile (d’utilisation). Je prendrais dans notre exemple une pression utile P = 2 bar, soit

P =20 mètres (1 bar de pression, correspond à 10 mètres d’eau).

HMT = HGA + HGR + Pa + Pr + p

- HMT = 3 + 4 + 0,99 + 6,12 + 20

- HMT = 34,11 mètres

PARTIE E

PARTIE E

PARTIE E

PARTIE E

PARTIE E

PARTIE E

PARTIE E

PARTIE E