Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique Énergie Équipements Communicants

ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

SESSION 2012

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

L’entreprise SODEBO

SODEBO pour la Société des Etablissements Bougro est une entreprise agroalimentaire française.

Basée à Saint-Georges-de-Montaigu dans le département de Vendée, la société emploie 2000 personnes.

SODEBO, acteur sur le marché du traiteur frais, est présent sur les linéaires des grandes et moyennes surfaces et en restauration hors-domicile.

L'entreprise produit sous des marques de distributeurs pour plusieurs enseignes.

Les produits : Pizzas, charcuteries pâtissières, pâtes fraîches, sandwichs, crêpes et galettes.

Votre situation :

Vous êtes intégré à l’équipe de maintenance de l’entreprise.

Des entreprises extérieures sont sollicitées pour les travaux neufs.

En lien avec celles-ci, vous êtes chargé de contribuer, avec votre responsable, à :

- justifier les solutions retenues

- proposer d’autres solutions

- organiser et (ou) de réaliser les installations

- effectuer les opérations de maintenance, modifications, et améliorations.

Votre participation à ces travaux permettra une meilleure connaissance des installations et améliorera votre efficacité.

Problématique générale :

A l’extrémité d’un des bâtiments de production, trois compresseurs sont mis en œuvre dans un local situé à proximité du poste source HTA/BT (voir plan recollement incendie).

L'entreprise souhaite améliorer son système de production d'air comprimé.

Votre étude portera sur :

- La distribution de l'énergie HTA et le contrôle de l'énergie consommée,

- La vérification de l'alimentation électrique du local compresseurs,

- La modification d'un groupe électrogène,

- La communication et la liaison entre le compresseur et le service maintenance,

- Le choix de contrôleur(s),

- L'optimisation de la production d'air comprimé,

- La modification du système alarme incendie.

Caractéristiques du local compresseurs

La canalisation électrique sera enterrée.

Le technicien en charge de l'étude a considéré les données suivantes :

- Le terrain est caractérisé par l’entreprise comme sol normal.

- La pose est faite sous fourreaux.

- La canalisation est constituée de 7 câbles monoconducteurs 150 mm² (2 conducteurs de 150 mm² par phase + 1 conducteur de 150 mm² pour le PEN). Il a été considéré pour cette canalisation deux circuits jointifs, 3 conducteurs chargés par circuit.

- Température du sol ( = 20°C.

- Isolant : polyéthylène réticulé PR.

- Conducteur : aluminium.

- Disjoncteur NS.

Poste HTA/BT

Compresseurs - Architecture de principe -

Schéma de puissance d’un des groupes compresseur :

Local compresseur

| GA 55+ 400V / 660V |
| --- |
| P max | 13 bar | 116 PSI | 0,8 MPa |
| Qv | 168 l/s | 356 cfm | 10,08 m3/min |
| P moteur | 55 kW | 75 hp | Cos = 0,85 |
| N moteur | 2978 tr/min |  | =0,9 |
| P totale absorbée par le compresseur (moteur plus auxiliaires) | 63,3 kW |

Plaques signalétiques :

| GA 37 13 400V / 660V |
| --- |
| P max | 8 bar | 116 PSI | 1,3 MPa |
| Qv | 113 l/s | 239,4 cfm | 6,78 m3/min |
| P moteur | 37 kW | 50 hp | Cos = 0,8 |
| N moteur | 2650 tr/min |  | =0,9 |
| P totale absorbée par le compresseur (moteur plus auxiliaires) | 48,5kW |

Plan de recollement incendie

Transformateurs de courant

Transformateurs de courant sommateurs

Centrales de mesures DIRIS (socomec)

Section des canalisations enterrées

Facteur de correction K7

Canalisations enterrées : facteur de correction  K = K4 . K5 . K6 . K7

Section du conducteur PE ou PEN

Détermination de la section minimale :

|  | Isolant et nombre de conducteurs chargés par circuit |
| --- | --- |
|  | Caoutchouc ou PVC | Butyle ou éthylène PR |
|  | 3 conducteurs | 2 conducteurs | 3 conducteurs | 2 conducteurs |
| Section cuivre (mm²) | 1,5 2,5 4 6 | 26 34 44 56 | 32 42 54 67 | 31 41 53 66 | 37 48 63 80 |
|  | 10 16 25 35 | 74 96 123 147 | 90 116 148 178 | 87 113 144 174 | 104 136 173 208 |
|  | 50 70 95 120 | 174 216 256 290 | 211 261 308 351 | 206 254 301 343 | 247 304 360 410 |
|  | 150 185 240 300 | 328 367 424 480 | 397 445 514 581 | 387 434 501 565 | 463 518 598 677 |
| Section Aluminium (mm²) | 10 16 25 35 | 57 74 94 114 | 68 88 114 137 | 67 87 111 134 | 80 104 133 160 |
|  | 50 70 95 120 | 134 167 197 224 | 161 200 237 270 | 160 197 234 266 | 188 233 275 314 |
|  | 150 185 240 300 | 254 285 328 371 | 304 343 396 447 | 300 337 388 440 | 359 398 458 520 |

Conditions de déclenchement en schémas IT et TN

Disjoncteurs Compact NS 400 –NS 630

VARIATEURS DE VITESSE

COUPLEUR WEB ETZ 410

Adresse IP

Interface Ethernet par défaut du module ETZ

L’adresse IP interface Ethernet par défaut du module TSX ETZ est construite à partir de son adresse MAC : 085.016.xxx.yyy avec xxx et yyy qui sont les deux derniers nombres de l'adresse MAC.

Exemple :

L'adresse MAC du coupleur est (en hexadécimal) : 00 80 F4 01 12 20.

Dans ce cas l'adresse IP par défaut est (en décimal) : 085.016.018.032.

MASQUE DE SOUS RESEAU

Le masque de sous réseau est un ensemble de bits.

- De valeur 1 qui définissent quelle partie de l'adresse IP représente le sous réseau.

- De valeur 0 qui définissent quelle partie de l'adresse IP représente les hôtes (machines).

Exemple :

| Classe d'adresse | Bits de masque de sous réseau (binaire) | Masque de sous réseau (décimal) |
| --- | --- | --- |
| Classe C | 11111111 11111111 11111111 00000000 | 255 255 255 0 |
|  | Sous réseau | hôtes |  |

Tous les ordinateurs ou autres systèmes communicants connectés à un même réseau logique doivent avoir le même masque de sous réseau.

SWITCH

D-LINK DES-1016D - Switch 16 ports 10/100 Mbps

Le DES-1016D est un switch 10/100Mbps non administrable conçu pour améliorer les groupes de travail tout en offrant une grande souplesse d'utilisation. Puissant tout en étant facile à utiliser, il vous permet d'utiliser n'importe quel port pour la connexion à un réseau aussi bien en 10Mbps qu'en 100Mbps, augmenter la bande passante, améliorer le temps de réponse et satisfaire les demandes de charges lourdes. Ses ports intelligents détectent la vitesse du réseau et négocient automatiquement entre le 100Base-TX et le 10Base-T et également entre les modes full et half duplex. Ils supportent le contrôle de flux. Cette fonction minimise les paquets perdus en envoyant des signaux de collision lorsque le buffer du port de réception est plein. Tous les ports supportent également l'auto-négociation MDI/ MDI-X. Cette fonction élimine le besoin de câble croisé ou de port uplink. N'importe quel port peut se connecter simplement à un serveur, à un concentrateur ou à un autre switch en utilisant un simple câble droit paires torsadées. Avec un coût de connexion par port très économique, ce switch peut être installé pour des connexions directes depuis les PCs. Ainsi, les goulots d'étranglements sont soulagés en offrant à chaque station une bande passante dédiée sur le réseau.

MULTIMETRES DE TERRAIN

MODULES D'ENTREES SORTIES ANALOGIQUES

RELAIS DE SECURITE UE ..

ALARME ET DETECTION INCENDIE

IMPLANTATION DES DETECTEURS

DETECTEURS ADRESSABLES

Socle de détecteur réf. 30256

Tous les détecteurs de la gamme 3000 se montent sur le socle

Leur fixation s’effectue par verrouillage 1/4 de tour.

Raccordement Des socles :

- Le raccordement de la ligne de détection est réalisé par câble téléphonique 1 paire 9/10ème ou 8/10ème avec écran.

- Longueur maximum de la liaison : 1000 m

- Le raccordement de l'indicateur d'action est réalisé sur le socle de détecteur par câble téléphonique 1 paire 9/10ème.

Raccordement des socles sur une ligne ouverte + IA		Raccordement des socles sur une ligne rebouclée +IA

32 DM ou DA sur ligne ouverte

64 DM ou DA sur ligne rebouclée

Détecteur optique adressable DOFA 3000 réf. 30252 :

Convient pour déceler les feux dégageant une fumée contenant des particules visibles telles que celles obtenue par la combustion de câble électriques.

Utilisable dans les locaux tels que : ateliers de soudure, cuisines, parking, etc.…

Conforme à la norme EN54 partie 7.

Détecteur thermique adressable DTVA 3000 ref 30253

Sensible à une vitesse d’élévation de température donnée. Il est étalonné de manière à être sensible à des élévations de température (>8° C/min) et détecte également une température ambiante de 58 °C.

Il est adapté à des ambiances agressives (fumées, vapeur, gaz …) et se substitue dans ce cas au détecteur ionique. Utilisable dans les parkings, cuisines, chaufferies, ateliers de stockage de produits chimiques…

Ce détecteur, classe A1R, pourra être configuré en thermovélocimétrique statique 77°C, classe BS ou statique 90°C, classe CS.

Les détecteurs thermovélocimétriques sont équipés d'un capteur thermique permettant la détection d'une température supérieure à 60 °C ou une élévation de température de 8 °C/min.

Lors de l’installation, il faudra reporter sur l’étiquette de firme, le choix de fonctionnement du détecteur thermique, en cochant la case correspondante.

Détecteur multicapteurs adressable DMCFA 3000 réf. 30254

Convient pour déceler les feux dégageant une fumée contenant des particules visibles.

Avec son capteur de température “d’aide à la décision”, il est adapté aux conditions d’utilisation plus sévères que le détecteur optique de fumée et il lui assure une haute immunité aux déclenchements intempestifs dus aux conditions d’utilisation.

Conforme à la norme EN54 partie 7.

DECLENCHEURS MANUELS

- Livré avec membrane déformable et glace

- Vitre pré-cassée

- Livré avec clé de test et de réarmement

- Possibilité d'adjoindre un clapet de protection

- Réarmement par dessous

- Existe avec indicateur d’alarme intégré

Compatibles avec les centrales de détection adressables TSM Evolution équipées de carte NUG31088 et Sensea.EC.

Descriptif Technique :

- Equipés d'une membrane déformable ou d'une vitre pré-cassée.

- Peuvent être équipés d'un clapet de protection transparent.

- Conforme à la norme EN 54-11

- Voyant d'alarme intégré.

- Autoadressable.

- Isolateur de court-circuit intégré.

- Certifié CE CPD et NF

Réf : NUG30349

Déclencheurs Manuels Anti-déflagrants pour zone explosible.

- Vitre pré-cassée

- Livré avec clé de test et de réarmement

- Possibilité d'adjoindre un clapet de protection

- Réarmement par dessous

- Existe avec indicateur d’alarme intégré

Peut être utilisé:

- en position intermédiaire,

- en fin de ligne

- sans surveillance de ligne.

Descriptif Technique :

- Zones d'utilisation : zone 1, 2, 21 et 22 pour risques gaz et poussières.

- Etanchéité : IP 66

- Certification ATEX : Ex II 2GD - EEx ed II CT6

- N° de certificat ATEX : n° BASO2 ATEX2105X

- Température de certification :-20°C à +50°C

Réf : NUG30010

Raccordement des socles sur une ligne rebouclée		Raccordement des socles sur une ligne ouverte

Equipement de Contrôle et de Signalisation TSM 210

Idéal pour les installations de détection incendie de taille petite à moyenne, l'Équipement de contrôle et de Signalisation TSM Évolution est disponible en versions pré-équipées permettant, selon le modèle, de gérer 256 périphériques de détection, une zone d'évacuation et une zone de mise en sécurité.

En configuration "à la carte", les TSM Évolution permettent de gérer jusqu'à 512 périphériques de détection, une ZS et 10ZA.

La TSM 210 permet la gestion de 256 points conventionnels ou adressables et d'une zone d'alarme avec son UGA intégré.

Pensez à ajouter les cartes de détection NG31088 ou NUG31039.

Descriptif Technique :

Tableau 1 boîtier livré avec :

- La carte de gestion principale

- L'alimentation EN54-4 et ses batteries

- 2 cartes mères 5 connecteurs pour cartes NUG31088 et NUG31039

- 1 carte UGA (gestion d'une zone d'évacuation)

Possibilité d'ajouter 3 cartes optionnelles.

Pensez à ajouter l'Alimentation Electrique de Sécurité (AES) pour les Diffuseurs Sonores.

Pensez à ajouter les cartes de détection NUG31088 ou NUG31039.

Attention ! De nouveaux textes d'installation limitent à 32 le nombre de diffuseurs sonores non autonomes, ou à 16 le nombre de BAAS Sa par ligne. Pour plus d'informations se référer à la norme NFS61-932.

Attention ! De nouveaux textes d'installation imposent, dans certains cas, du câble CR1 pour les circuits de détection. Pour plus d'informations se référer à la norme NFS61-970 ou à la règle R7.

Caractéristiques Techniques :

CARTE DE DETECTION

NUG31088 Carte détection 64 pts Adress

La centrale TSM Évolution est composée, dans sa configuration de base, d'un boîtier équipé d'une alimentation électrique NFEN 54-4 et de la carte fonction/gestion/afficheur permettant la programmation et l'exploitation du système.

Les cartes électroniques complémentaires (cartes de détection, cartes frontales, cartes optionnelles...) prennent place à l'intérieur du boîtier dans les emplacements disponibles, afin d'assurer les différentes fonctions de détection, d'évacuation et de mise en sécurité imposées par le site à équiper.

Descriptif Technique :

Embrochable sur carte mère 5 connecteurs (code NUG31045), cette carte permet de gérer 2 lignes non rebouclées de 32 points ou une ligne rebouclée de 64 points (Déclencheurs manuels ou/et Détecteur Automatiques A3000 adressables).

DIFFUSEURS SONORES

- Utilisés en Etablissement Recevant du Public et en Etablissement Recevant des Travailleurs, les Diffuseurs Sonores permettent de diffuser le signal d’évacuation ou le Message Enregistré d’évacuation.

- Ils sont conformes aux dispositions de la norme NF S 61-936.

- Conformes aux normes NF S 32-001 et NF S 61-936.

- Utilisables dans le cas d’Equipements d’Alarmes de type 1, 2a et 4.

Diffuseur Sonore classe B permettant de diffuseur un son d’évacuation incendie conforme à la norme NFS 32-001.

Son fond rehaussé laisse plus de place au câblage.

Il est livré avec deux passe-fils caoutchouc.

Normes de référence EN 54-3 et NFS&#8239;32-001.

Descriptif Technique :

- Dimensions : 108 x 108 x 96 mm

- Tension d'utilisation 10 à 60 Vcc

- Consommation 10 V/ 24 V / 48 V : 0,01 A / 0.005 A / 0.008 A (+/- 10 %)

- Puissance sonore à 2 m : 93 dB(A) +/- 3

- Type d'environnement : type A (intérieur)

- Température d'utilisation : -10 °C à +50 °C

- Matériaux : ABS/FR/Plastique

- IP/IK : IP21C / IK07

- Sections max de câble : 2,5 mm2

- N° de certification CE : 0333 CPD 075 102

- N° de certification NF : DS 008 A0

Sirène Classe B DSB 3000 code 30450			Sirène Classe C DSC 3000 code 30457

Sirène à Message Enregistré DSME 3000 code 30451	Sirène Classe C Etanche DSCE 3000 code 30455

ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE

Elle permet d'alimenter les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) d'un CMSI, les Diffuseurs Sonores ou les Détecteurs Automatiques pour ambiances spécifiques.

Alimentation électrique de sécurité délivrant une tension de sortie de 27 V à 22 V.

Caractéristiques Techniques :

L’alimentation regroupe les fonctions suivantes :

- Un chargeur batterie.

- Un système de régulation à débit permanent

24V / < 2A.

- Une surveillance de charge et de décharge avec un dispositif de limitation de décharge pour sauvegarder les batteries.

- Une surveillance du secteur avec une commutation automatique

Autonomie des alimentations référence EAS-40/7Ah ou EAS-40/12Ah, dans le cas d’utilisation d’un ECS (20% de marge)

# Text boxes

POSTE HTA/BT

SODEBO

COMPRESSEURS

A

B

NS …

Vers local compresseurs

Circuit de commande

K21

K23

K22

(5)

(6)

F21

Trois compresseurs de type rotatifs à vis gérés par un API en réseau :

Deux à vitesse constante, démarrage étoile triangle,

GA 55 +

Seul un des deux fonctionne.

(L’autre est en redondance).

Un, vitesse constante, démarrage étoile triangle,

GA 37 13

GA 37 13

IP : ?

GA 55 +

IP : 192.168.1.4

GA 55+

IP : 192.168.1.5

Un groupe de séchage de l’air, P consommée = 9 Kw

IP : 192.168.1.6

Eclairage + PC

P consommée = 5,8 kW

Le facteur de puissance

de l’ensemble de l’installation est estimé à 0,93

Local

maintenance

Zone de production

Zone prépa. expédition

Zone d'étude

Modification 2012

Echelle : 1 / 500

Zone de production

Zone de production

Zone pépa.

expédition

Zone de production

Isd

Schéma de raccordement variateur ATV 61

IP 67

et (ou) capteurs divers

LED

K2

LED

K3

LED

supply

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

0,4     0,5      0,6     0,7      0,8      0,9      1        1,1      1,2     1,3     1,4      1,5     1,6      1,7     1,8      1,9       2

intensités