|  | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
| DANS CE CADRE | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Epreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| Ne rien Écrire Note : | ### Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

CAP FROID ET CLIMATISATION

EPREUVE EP2

Préparation et Mise en Oeuvre

PARTIE PRATIQUE 8h

DOCUMENT SUJET

Partie fluide

Partie électricité

Partie mise en service

Note du candidat                                                                  /20

Mise en situation :

Suite au déplacement du groupe de condensation de l’intérieur vers l’extérieur de son entrepôt, vous devez poser un pressostat HP de régulation pour le ventilo-condenseur afin de maintenir en hiver une pression suffisamment élevée en entrée détendeur. De cette manière nous éviterons une coupure du pressostat BP sécurité (D’après Danfoss il faut une différence minimum de 6b entre l’entrée et la sortie du détendeur).

Vous devez réaliser les travaux.

On donne :

- Une chambre froide positive en état de marche

- Les schémas électriques de puissance et commande et du bornier, fournit par le centre.

- L’outillage et le matériel nécessaire à la réalisation

- Le matériel nécessaire

- La notice de l’outillage et du matériel sera mise à disposition si nécessaire

Vous réaliserez les 3 parties suivantes : fluide, électricité et mise en service.

Partie fluidique :

Travail demandé :

1  Posez les manifolds

2  Brancher la station et la bouteille de récupération et la balance

Validation du Jury

- Récupérer le fluide et noter la quantité de fluide récupéré sur la fiche de mesure

- Placez le pressostat à l’endroit indiqué par votre jury

- Réaliser la pièce suivante et l’implanter

- Effectuer une recherche de fuite à l’azote (vous gonflerez à la pression indiquer par le jury).

- Tirage au vide

Pendant le tirage au vide nous vous conseillons de faire la partie électricité

- Effectuer la charge en fluide frigorigène

Partie électrique :

Travail demandé :

- Proposer l’emplacement du contact NO afin de réaliser la régulation de la haute pression, le jury validera le choix de l’emplacement.

- Raccorder électriquement le pressostat HP de régulation sur la ligne du ventilo-condenseur(si la réponse à la question 1 est fausse , un membre du jury vous indiquera la solution sur le schéma électrique).

Partie Mise en service :

Travail demandé :

1 Réglez le nouveau pressostat (valeur indiquer par le jury).

2 Remplir la fiche de mesure.

3 Afin de réalisez les mesures électriques cochez et demandez dans la liste ci-dessous les EPI nécessaires.

- Gants isolants

- Lunette

- Casque facial anti-uv

- Tapis isolant

4 Relevez et justifier le réglage du thermique du compresseur

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FICHE DE MISE EN SERVICE

Appareillage de contrôle et sécurité :

|  | Enclenchement | Coupure |
| --- | --- | --- |
| Thermostat 1 | °C | °C |
| Pressostat BP1 | bar | bar |
| Pressostat HP sécu | bar | bar |
| Pressostat HP régul | bar | bar |

Installation :

| FLUIDE : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantité : | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| ## COMPRESSEUR* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| marque : |  |  |  | type : |  |  |  |  |
| tension nominale : |  |  |  |  | tension d’alimentation : | Ph1/Ph2 | Ph1/Ph3 | Ph2/Ph3 |
| intensité nominale: |  |  |  |  | intensité absorbée : | I1 | I2 | I3 |

| FONCTIONNEMENT |  |
| --- | --- |
| Pression d’évaporation | bar |
| Pression de condensation | bar |
| Surchauffe au bulbe | ##### K |
| Surchauffe totale | ##### K |
| Sous refroidissement total | ##### K |

*Si le compresseur est en monophasé faire les modifications sur la fiche

Fiche de notion individuelle

Nom ou numéro du candidat :………………………..

| Partie fluidique |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pose de manifold | / 4 |
| 2 | Raccordement de la Station de récupération | / 2 |
|  | Bouteille récupération | / 2 |
|  | Balance | / 2 |
| 3 | Récupération fluide sans perte | / 5 |
| 4 | Pose de pressostat | / 5 |
| 5 | Raccordement cuivre | / 15 |
| 6 | Recherche de fuite | / 5 |
| 7 | Tirage au vide | / 5 |
| 8 | Charge en FF | / 5 |
| TOTAL 1 |  | / 50 |

| Partie électrique |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposition de la modification | / 10 |
| 2 | Raccordement électrique | / 10 |
| TOTAL 2 |  | / 20 |

| Partie mise en service |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Réglage du pressostat | / 3 |
| 2 | Remplir la fiche | / 20 |
| 3 | Choix correct des EPI | / 3 |
| 4 | Justification du réglage du thermique | / 4 |
| TOTAL 3 |  | / 30 |

Total 1 + Total 2 + Total 3 =  …………………………………………….  /100

Note :………………………/ 20