ÉPREUVE E.4.2.

ÉTUDE D’UN SYSTÈME TECHNIQUE INDUSTRIEL CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION

SESSION 2015

Durée : 4 heures Coefficient : 3

### Matériel autorisé :

Calculatrice à fonctionnement autonome autorisée conformément à la circulaire N 99-186 du 16/11/99. L’usage de tout autre matériel ou document est interdit.

### Documents à rendre avec la copie :

- le candidat répondra sur le dossier réponses et les feuilles de copie ;

- le dossier réponses est à rendre agrafé au bas d’une copie.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Le sujet comporte trois dossiers :

- le dossier présentation-questionnement qui se compose de 13 pages, numérotées de 1/13 à 13/13 ;

- le dossier réponses qui se compose de 6 pages, numérotées de 1/6 à 6/6 ;

- le dossier technique et ressources qui se compose de 33 pages, numérotées de 1/33 à 33/33.

Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction, en particulier pour les réponses aux questions ne nécessitant pas de calcul. Le(la) correcteur(trice) attend des phrases construites respectant la syntaxe de la langue française. Chaque réponse sera clairement précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte.

Les notations du texte seront scrupuleusement respectées.

| BTS ÉLECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| Épreuve E4.2 : Étude d’un système technique industriel Conception et industrialisation | Code : 15-EQCIN |

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

SESSION 2015 ÉPREUVE E.4.2

Il est impératif de lire au préalable la présentation générale

Les 5 parties de l’épreuve sont indépendantes.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE	2

Enjeu	3

Problématique E41 et E42	3

Partie A	4

Partie B	6

Partie C	8

Partie D	10

Partie E	13

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L’Aréna – Nanterre La Défense (Figure 1) est une gigantesque enceinte en cours de construction. Elle est située derrière la Grande Arche de la Défense dans le département des Hauts-de-Seine.

Figure 1 ARENA – NANTERRE LA DÉFENSE : UN STADE POLYVALENT

Cette enceinte doit accueillir des manifestations sportives et culturelles. Sa structure modulable permet à 32 000 personnes d’assister aux matchs du club de rugby du Racing- Métro ou à 40 000 personnes de se réunir à l’occasion de spectacles, concerts ou congrès. Elle dispose également d’une surface de 33 000 m2 pour l’installation de bureaux et commerces. Pour mener l’étude, il convient de décomposer l’installation électrique, d’une puissance de 4600 kVA en distinguant trois catégories : les équipements utilisés lors des spectacles comme  l’éclairage, la  vidéo, la  sonorisation  (1800  kVA) ; les équipements   de

sécurité  comme  les  alarmes,  la  signalisation,  les  détecteurs (800  kVA) ;  les équipements pour la ventilation, les bureaux, les restaurants, les commerces  (2000 kVA).

Enjeu

Une exigence est imposée à l’entreprise qui a obtenu le lot « électricité ». Les investisseurs désirent que les événements puissent être diffusés via la télévision car cela leur procurera des retombées financières importantes. Ils exigent que les moyens qui seront installés permettent d’assurer un fonctionnement sans interruption des spectacles. L’entreprise devra proposer une solution qui assurera une haute disponibilité de l’énergie électrique durant ces spectacles. Des extensions futures sont à prévoir.

Problématique E41 et E42

La disponibilité de l’énergie électrique durant les manifestations est assurée par le réseau d’Électricité Réseau Distribution France (ERDF) et des groupes électrogènes.

Ces groupes électrogènes seront associés au réseau ERDF. Ces groupes nommés « la centrale groupe électrogène (CGE) » sont étudiés (Parties A à D – E41). Par ailleurs, durant les spectacles, la qualité de l’énergie électrique peut être dégradée lors de la mise en œuvre des récepteurs. Des filtres sont ajoutés à l’installation (Partie E – E41) afin de minimiser la pollution harmonique et garantir une qualité acceptable.

Une première solution consiste à secourir le réseau par la CGE en cas de  dysfonctionnement du réseau ERDF.

Il convient néanmoins de s’assurer de la continuité d’exploitation des équipements de sécurité lors de la commutation d’une source d’énergie vers une autre.

D’autres solutions existent et l’une d’entre elles est étudiée et comparée à cette première solution (Partie A – E42).

Il convient d’avoir une vision globale de l’installation électrique et de son environnement (Partie B – E42).

Le dimensionnement et le réglage de différents éléments qui composent l’installation électrique basse tension (BT) sont proposés dans la partie C – E42.

Des informations (Partie D – E42) doivent être relevées : deux solutions Local Area Network (LAN) sont étudiées préalablement au choix de commutateurs.

La partie E - E42 concerne la mise en œuvre d’une centrale de mesure.

Le barème de notation des parties A, B, C, D et E représente respectivement 15%, 35%, 20%, 25% et 5% de la note totale.

QUESTIONNEMENT

# Partie A

Contexte

L’entreprise doit conduire une analyse qui permettra de choisir une solution technique en fonction de l’enjeu (voir page 3).

Après une étude préalable, deux solutions sont retenues. Votre chef de projet vous  demande de rédiger une note, voir questions ci-après, en fonction de deux critères : le coût et les incidents qui pourraient se produire durant les spectacles.

Le bureau d’étude a proposé, pour chaque solution, un fonctionnement en mode normal ou en mode dégradé. Le document technique 3 (DT3) synthétise cette étude.

Les coûts qui seront pris en compte seront restreints au nombre de transformateurs et à la longueur des câbles. Les distances entre les postes permettent de définir la longueur de chaque câble. Elles sont indiquées dans un tableau sur le document technique 3 (DT3).

Informations complémentaires

L’alimentation électrique de l’enceinte « Arena – Nanterre La Défense » (voir figure 1) est réalisée à partir de 4 postes de livraison nommés (Ouest, Est, Nord et CGE) reliés entre eux.

On rappelle (voir page 2) que les équipements sont classés en trois catégories : récepteurs liés au spectacle, récepteurs liés à la sécurité et récepteurs non prioritaires. On précise que les deux dernières catégories sont nommées « divers » sur les schémas lorsqu’il n’est pas nécessaire de les distinguer.

Le document technique 1 (DT1) présente une première solution sous la forme du schéma d’une distribution HTA. Nous désignerons ALIM1 cette solution par la suite.

Nous pouvons observer (DT1), pour la solution ALIM1, que les deux groupes électrogènes (CGE) peuvent être raccordés au réseau ERDF par l’intermédiaire d’un synchro-coupleur.

Le document technique 2 (DT2) présente une seconde solution que nous  désignerons ALIM2 par la suite.

Nous pouvons observer (DT2), pour la solution ALIM2, que les deux groupes électrogènes (CGE) sont séparés du réseau ERDF.

Le document technique 3 (DT3) permet de comparer les deux solutions ALIM1 et ALIM2. Les longueurs de câbles entre les postes sont également précisées sur DT3.

  - Indiquer sur votre copie le nombre de transformateurs et compléter le document réponse (DRA1) précisant la longueur totale des câbles pour chaque solution.

  - Indiquer, en quelques lignes, les avantages et inconvénients d’une solution par rapport à une autre.

  - Rédiger une note à votre chef de projet pour lui indiquer la solution à privilégier. Cette note devra être présentée sous la forme d’au moins quatre paragraphes qui feront apparaître une introduction, des arguments économiques, des arguments  liés au fonctionnement et la solution proposée.

Partie B

Contexte

Nous nous intéressons au schéma de distribution HTA présentée sur le  document  technique  1 (DT1).

Il vous sera demandé, dans les questions ci-après, de retrouver l’architecture du réseau d’alimentation retenue par l’entreprise (à partir de DT1), de choisir des cellules HTA à partir du document technique 5 (DT5) puis de concevoir un schéma de commande qui permettra  la protection des transformateurs contre les anomalies qui se produiraient au sein du diélectrique (voir document technique 6).

Informations complémentaires

Il convient de distinguer la livraison HTA par ERDF et les structures de réseaux permettant d’alimenter les tableaux secondaires et les transformateurs HTA / BT qui seront choisies par l’entreprise.

L’alimentation électrique 20KV de l’enceinte « Arena – Nanterre La Défense » est réalisée à partir de 4 postes nommés [HTA et Ouest], [Est], [Nord] et [CGE] reliés entre eux.

Les pointillés sur le schéma (DT1) délimitent les cellules conformément à la documentation technique  5 (DT5).

La livraison de l’énergie électrique par ERDF est régie par la norme NF C 13-100. On rencontre fréquemment trois architectures : simple dérivation ; coupure d’artère ; double dérivation.

Les principales structures de réseaux HTA permettant d’alimenter les tableaux secondaires et les transformateurs HTA / BT sont définies par la norme NF C 13-200. Elles sont décrites dans le document technique 4 (DT4).

En fonctionnement normal, tous les interrupteurs indiqués sur le document réponse (DRB1) seront fermés excepté IS20.

La distribution BTA est assurée en 400V triphasé avec neutre distribué.

Tous les transformateurs sont équipés d’un relais de protection DGPT2, voir documentation technique  6 (DT6).

  - Compléter le document réponse (DRB1) en ajoutant les liaisons entre les différents postes et le nom des interrupteurs. Vous préciserez, par des pointillés, la limite d’exploitation d’ERDF.

  - Justifier, sur votre copie, le choix d’une architecture double dérivation pour la livraison HTA par ERDF.

  - Préciser sur votre copie la structure du réseau d’alimentation HTA retenue pour l’enceinte « Arena – Nanterre La Défense » en justifiant brièvement le choix de l’entreprise (Voir DT1 et DRB1).

  - Indiquer sur votre copie l’évolution de la situation si un dysfonctionnement apparait sur la liaison entre IS11 et IS21 (Voir DT1 et DRB1). Cet exemple qui illustre le fonctionnement de la structure de réseau (voir question B.3.) n’excédera  pas quatre lignes.

  - Calculer le courant efficace qui traversera l’interrupteur DS7 (Voir DT1). Ce calcul, qui se fera en considérant la puissance apparente (de dimensionnement) du transformateur sera un élément de choix pour les questions suivantes.

  - Calculer le courant efficace qui traversera l’interrupteur IS5 (Voir DT1 et DRB1). Ce calcul, qui se fera en considérant la puissance apparente (de dimensionnement) des transformateurs sera un élément de choix pour les questions suivantes.

  - Un collègue s’appuie sur la documentation technique 5 (DT5).et vous propose de choisir une cellule DDM pour le raccordement au réseau ERDF. Le pouvoir de coupure est un critère qui n’est pas pris en compte. Valider ou invalider ce choix en vous justifiant.

  - Un collègue s’appuie sur la documentation technique 5 (DT5).et vous propose de choisir une cellule DM1-A pour PL6 (DT1). Le pouvoir de coupure est un critère qui n’est pas pris en compte. Valider ou invalider ce choix en vous justifiant.

  - Compléter le schéma du circuit de commande sur le document réponse (DRB7) afin d’assurer la protection d’un transformateur HTA/BT (DT6).

Partie C

Contexte

Le document technique 7 (DT7) présente le schéma de distribution BT à partir des transformateurs HT/BT TR1 et TR2 de puissance respective 1600 kVA et 1250 kVA. Le bureau d’étude est chargé de choisir les éléments qui composent l’installation. L’étude proposée dans cette partie se ramène à justifier le choix de la référence du disjoncteur DGBT1 et de rechercher la section des conducteurs du câble C10 situé en aval du  disjoncteur Q10.

Informations complémentaires :

La distribution BT est assurée en 400V triphasé avec Neutre Distribué et le schéma de liaison à la terre est TN-C, puis TN-S en raison de la présence possible d’harmoniques.

Le disjoncteur DGBT1, documentation technique 9 (DT9), de référence NS2500N 3 Pôles sera associé à une unité de contrôle qui permettra des réglages en vue d’assurer une

meilleure protection des circuits de puissance et des récepteurs. On désigne par Ir

le courant

efficace nominal qui traverse le disjoncteur et de la référence du disjoncteur.

Ical , le calibre du courant conduisant au  choix

Le disjoncteur DGBT1 est équipé d’une unité de contrôle de type Micrologic 2.0 ou 5.0, cependant aucun document ressource n’est donné sur l’unité de contrôle.

Les caractéristiques du transformateur TR1 qui alimente le TGBT Ouest sont données sur le document technique 8. On rappelle que le courant de court-circuit du transformateur est

donné par l‘expression Icc 

 100  .

Ucc%

Le disjoncteur Q10 de référence NG125L à une valeur de réglage de 80A,Ir  = 80 A.

Une première étude a permis d’évaluer le courant d’emploi IB. La valeur retenue est IB  = 75 A

Le choix du câble se fait à partir du document technique 10 (DT10.) Pour choisir ce câble C10 le bureau d’étude précise les exigences à prendre en compte :

- les 3 câbles (ou circuits) mono-conducteurs de phase et le conducteur de neutre seront disposés de façon jointive en simple couche sur des tablettes horizontales ou verticales. Le nombre de câbles (ou circuits) jointifs supplémentaires est estimé à 4 ;

- les conducteurs seront constitués d’une âme en aluminium et d’une  enveloppe  isolante de type polyéthylène réticulé PR) ;

- la température ambiante est estimée à 35°C ;

- la charge qui sera alimentée par ces 4 conducteurs entraîne une pollution harmonique et le taux de distorsion harmonique en courant (TH) est évalué à plus de 20% sans toutefois dépasser 30% ;

- on prendra ƒ3= 0,84.

- la longueur des câbles est inférieure à 100m ;

- on rappelle que la norme NF C15 100 prévoit que la chute de tension relative ne doit pas excéder 3%. Son expression est donnée sur le document technique 11 (DT11).

  - À partir des contraintes d’exploitation, justifier le choix du disjoncteur DGBT1 de référence NS2500N, 3 Pôles.

  - Indiquer le rôle du réglage de l’unité de contrôle à 0,9 avec  Ir

Ical

= 0,9.

  - Déterminer la section des 3 conducteurs de phase du câble C10. Justifier les valeurs ƒ1, ƒ2  obtenues et préciser la valeur de l'z.

  - Préciser, en vous justifiant, la section du conducteur neutre.

  - Rechercher la valeur de la chute de tension relative, puis conclure.

Partie D

Contexte

Le bureau d’étude de l’entreprise est chargé de définir une architecture permettant de récolter des informations. Ces informations sont diverses et ne concernent pas les mêmes services. Ainsi, il est précisé dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qu’il sera possible de connaitre l’état des disjoncteurs, la consommation des énergies électriques par les différents services (commerces, restaurants,…) ou encore d’observer la qualité des courants  (problème  des harmoniques).

Une étude préliminaire conduit à analyser deux solutions dont chaque schéma de principe est décrit sur le document technique  12 (DT12).

On observe sur DT12 et DT13 que des compteurs d’énergie et une centrale de mesure permettent respectivement de mesurer la consommation  d’énergie  et  d’observer  la  qualité des courants.

La solution 1 permet à des utilisateurs autorisés de récolter toutes les informations au sein d’un  réseau  local (LAN).

Nous observons (DT12 - solution 1) le commutateur A à choisir (Question D.3.). Il est raccordé à chaque équipement terminal (contrôleur Ethernet) situé dans les TGBT OUEST par un câble à paires torsadés. Au moins 7 ports sont nécessaires pour le raccordement du commutateur A. Une liaison par fibre optique permet la transmission des informations vers le commutateur situé dans le local technique.

La solution 2 consiste à distinguer, suivant les applications, les utilisateurs autorisés en segmentant le trafic par la création de 3 sous-réseaux (VLAN). Ces utilisateurs n’ont ainsi accès qu’aux informations les concernant (pour la maintenance, l’analyse de la qualité des courants ou la facturation).

Nous observons (DT12 - solution 2) le commutateur B à choisir (Question D.7.). Il est raccordé à chaque équipement terminal (contrôleur Ethernet) situé dans les TGBT OUEST par un câble à paires torsadés. Au moins 20 ports sont nécessaires pour le raccordement du commutateur. Une liaison par fibre optique permet la transmission des informations vers le commutateur situé dans le local technique.

Une première partie porte sur les adresses IP attribuées dans la situation 1 et se termine par la justification du choix du commutateur A.

Une seconde partie porte sur les adresses IP attribuées dans la situation 2 et se termine par le choix du commutateur B.

Une troisième partie propose une analyse critique d’une solution par rapport à l’autre.

| Informations complémentaires |
| --- |
| La première page de DT14 est un document ressource qui concerne les réseaux LAN, VLAN, la notion de préfixe et les adresses IPV4. Solution 1 : Les commutateurs sont non configurables. Les ordinateurs sont paramétrés de la manière suivante : |
| Nom | adresse | masque |
| PC1 | 192.168.10.140 | 255.255.255.0 |
| PC2 | 192.168.10.200 | 255.255.255.0 |
| Précision : la longueur de préfixe est /24 |
| Solution 2 : Les commutateurs sont configurables. Le bureau d’étude propose de segmenter le réseau initial en quatre sous-réseaux : |
| Réseau facturation énergie | 192.168.10.0 | 255.255.255.192 |
| Réseau qualité de l’énergie | 192.168.10.64 | 255.255.255.192 |
| Réseau maintenance | 192.168.10.128 | 255.255.255.192 |
| Réseau en attente | 192.168.10.192 | 255.255.255.192 |
| Nom | fonction | adresse | masque |
| PC1 | Surveiller état disjoncteur | 192.168.10.140 | 255.255.255.192 |
| PC2 | Facturer énergie | 192.168.10. ? | 255.255.255. ? |
| PC3 | Analyse qualité de l’énergie | ? | ? |
| Précision : la longueur de préfixe est /26 |

Questions concernant la solution 1

  - Considérons que moins de 200 contrôleurs Ethernet seront raccordés. Justifier que le réseau 192.168.10.0 /24 convient.

  - Indiquer, en vous justifiant, si PC1 et PC2 peuvent communiquer avec l’ensemble des contrôleurs Ethernet.

  - Un collègue s’appuie sur la documentation technique 14 (DT14) et propose de choisir la référence 1410-08 pour le commutateur A. Valider ou invalider ce choix en vous justifiant.

Questions concernant la solution 2

  - Indiquer, en vous justifiant, si PC1 peut récupérer les informations qui sont mises à disposition par le contrôleur Ethernet d’adresse 192.168.10.126 /26.

  - Proposer la dernière adresse du réseau et le masque associé pour configurer PC2.

  - Indiquer la plage d’adresses disponibles pour configurer PC3.

  - Un collègue s’appuie sur la documentation technique 14 (DT14) et hésite entre la référence 1810-24 (v2) et la référence 2530-24G-PoE pour le commutateur B. Proposer une référence en vous justifiant.

Analyse de la solution 1 par rapport à la solution 2

  - Citer au moins un avantage de la solution 2 par rapport à la solution 1.

Partie E

Informations complémentaires

On observe sur les documentations techniques 12 et 13 (DT12) et (DT13) que des compteurs d’énergie et une centrale de mesure permettent respectivement de mesurer la consommation d’énergie et d’observer la qualité des courants.

Les informations nécessaires pour le câblage de la centrale de mesure sont données dans  la documentation technique  15 (DT15).

Chaque courant est mesuré par un transformateur de courant (TC) 3000 A / 5 A et la tension sera mesurée en 4 fils.

Pour protéger les biens et les personnes, un bloc court-circuiteur monophasé est inséré entre chaque TC et l’entrée de la centrale de mesure.

La centrale de mesure PM800 est alimentée en monophasé 230V.

La configuration de la centrale se fera à l’aide de la documentation technique  16 (DT16).

Les paramètres de communication seront choisis en consultant les documentations technique 17 (DT17) de configuration de la centrale de mesure et 18 (DT18) du module interface série de référence 750-653

Les paramètres de communication pour la liaison seront choisis en affectant l’adresse 1 du réseau Modbus à la centrale de mesure puis les adresses 2 et suivantes aux compteurs d’énergie. Une vitesse de transmission aussi rapide que possible sera  privilégiée.  Pas  de parité.

Choix et configuration des équipements

  - Compléter le schéma multifilaire de la centrale de mesure sur le  document  réponse (DRE1), avec un raccordement de la centrale imposé en étoile. Les repères des bornes de chaque court-circuiteur et TC doivent apparaitre sur le schéma.

  - Préciser les paramètres de configuration de la centrale de mesure (voir le document réponse (DRE2).

  - Préciser les paramètres pour configurer la communication Modbus RTU de la centrale de mesure (voir le document réponse (DRE3)).

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

SESSION 2015 ÉPREUVE E.4.2

Table des Matières

Document technique 1 - Schéma électrique distribution HTA	2

Document technique 2 - Schéma de distribution avec alimentations séparées	3

Document Technique 3 - Comparaison de deux architectures	4

Document Technique 4 - Architecture des réseaux électriques (2 pages)	5

Document Technique 5 - Choix de cellules de distribution HTA (3 pages)	7

Document Technique 6 - Relais DGPT2 (extrait documentation Automation 2000)	10

Document Technique 7 - Schéma de distribution BT poste Ouest	11

Document Technique 8 - Transformateurs Minera extrait doc. Schneider Electric	12

Document Technique 9 - Disjoncteurs Compact extrait doc. Schneider (2 pages)	13

Document Technique 10 - Choix de câble (extrait guide UTE C15-105) (5 pages)	15

Document Technique 11 - Calcul chutes de tension (à partir du guide UTE C15-105)	20

Document technique 12 - Schéma principe GTC (2 pages)	21

Document technique 13 - Architecture comptage	23

Document technique 14 – Ressources LAN et caractéristiques commutateurs (3 pages) 24 Document technique 15 - Câblage PM800 extrait doc. Constructeur (3 pages) 	 27

Document technique 16 - Configuration PM800 (extrait doc.constructeur)	30

Document technique 17 - Communication PM800 (extrait doc. constructeur)	32

Document technique 18 - Documentation Wago (extrait doc. constructeur)	33

Document technique 1 - Schéma électrique distribution HTA

### Schéma de distribution HTA

### Schéma de distribution avec alimentations séparées

Solution ALIM1 :

| Incidents Conséquences | Perte réseau supérieure à 10s | Perte d’un groupe électrogène |
| --- | --- | --- |
| sur les récepteurs | Les récepteurs non prioritaires sont délestés. | Tous les récepteurs sont alimentés par le réseau. |
| Sur la CGE | la CGE fonctionne en autonomie, et alimente les récepteurs spectacle et sécurité. | Le second groupe électrogène reste en veille ; il est prêt pour alimenter les récepteurs liés à la sécurité. |

Solution ALIM2

| Incidents Conséquences | Perte réseau supérieure à 10s | Perte d’un groupe électrogène |
| --- | --- | --- |
| sur les récepteurs | Les récepteurs non prioritaires sont délestés. | Les récepteurs spectacle sont commutés sur le réseau et ne sont plus alimentés transitoirement. |
| Sur la CGE | La CGE fonctionne en autonomie, et alimente les récepteurs spectacle et sécurité. | Le second groupe est en surcharge durant la phase transitoire. Il est placé en veille, prêt pour alimenter les récepteurs liés à la sécurité. |

L’alimentation électrique est réalisée à partir de 4 postes de livraison nommés (Ouest, Est, Nord et CGE) reliés entre eux :

longueur de chaque câble pour le raccordement des postes de livraison

| Poste livraison HTA et Ouest – Poste Est : 190m | Poste Est – Poste Nord : 120m |
| --- | --- |
| Poste livraison HTA et Ouest – Poste Nord : 70m | Poste Est – Poste CGE : 240m |
| Poste livraison HTA et Ouest – Poste CGE : 290m | Poste Nord – Poste CGE : 120m |

Architecture des réseaux électriques

L’ensemble des constituants d’un réseau électrique peut être agencé selon différentes structures, dont la complexité détermine la disponibilité de l’énergie électrique et le coût d’investissement.

Le choix de l’architecture sera donc fait pour chaque application sur le critère de l’optimum technico- économique.

On distingue essentiellement les types suivants :

- les réseaux à architecture radiale

- en simple antenne,

- en double antenne,

- en double dérivation,

- en double alimentation avec double jeu de barres.

- les réseaux bouclés

- en boucle ouverte,

- en boucle fermée.

- les réseaux incluant une production interne d’énergie

- avec groupes de production locale,

- avec groupes de remplacement.

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques principales de ces structures et leur comparaison.

Différents exemples d’architectures sont illustrés page suivante.

| Architecture | Utilisation | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- | --- |
| Radiale |
| Simple antenne | Process non exigeants en continuité d’alimentation Ex. : cimenterie | Structure la plus simple Facile à protéger Coût minimal | Faible disponibilité d’alimentation Temps de coupure sur défaut éventuellement long Un seul défaut entraîne la coupure de l’alimentation d’antenne |
| Double antenne | Process continu : sidérurgie, pétrochimie | Bonne continuité d’alimentation Maintenance possible du jeu de barres du tableau principal | Solution coûteuse Fonctionnement partiel du jeu de barres en cas de maintenance |
| Double dérivation | Réseaux étendus Extensions futures limitées | Bonne continuité d’alimentation Simplicité des protections | Nécessité de fonctions d’automatisme |
| Double jeu de barres | Process à grande continuité de service Process avec forte variation des charges | Bonne continuité d’alimentation Souplesse d’utilisation : transferts sans coupure Souplesse de maintenance | Solution coûteuse Nécessité de fonctions d’automatisme |
| En boucle |
| Boucle ouverte | Réseaux très étendus Extensions futures importantes Charges concentrées sur différentes zones d’un site | Moins coûteux que la boucle fermée Simplicité des protections | Coupure d’alimentation d’un tronçon sur défaut pendant reconfiguration de boucle Nécessité de fonctions d’automatisme |
| Boucle fermée | Réseaux à grande continuité de service Réseaux très étendus Charges concentrées sur différentes zones d’un site | Bonne continuité d’alimentation Pas de nécessité de fonctions d’automatisme | Solution coûteuse Complexité du système de protection |
| Production interne d’énergie |
| Production locale | Sites industriels à process autoproducteur d’énergie Ex. : papeterie, sidérurgie | Bonne continuité d’alimentation Coût de l’énergie (énergie fatale) | Solution coûteuse |
| Remplacement (normal/secours) | Sites industriels et tertiaires Ex. : hôpitaux | Bonne continuité d’alimentation des départs prioritaires | Nécessité de fonctions d’automatisme |

Le bloc relais DGPT2 (Détection Gaz, Pression, Température, à 2 niveaux) est un dispositif qui détecte les anomalies au sein du diélectrique liquide des transformateurs immergés à remplissage total : baisse de niveau ou émission de gaz, élévation de  pression et de température. Ce relais agit sur 4 contacts, correspondant à chaque type d’anomalie. Ces contacts sont utilisés pour mettre hors charge ou hors tension le transformateur.

| La détection des dégagements gazeux ou la | Il s’agit en général d’un |  |
| --- | --- | --- |
| baisse importante de niveau est effectuée par 2 | phénomène lent. On préconise |  |
| flotteurs. Le petit flotteur a un rôle de | en cas de déclenchement de |  |
| visualisation, le gros flotteur actionne un contact | mettre hors tension le |  |
| électrique. Un incident interne provoque toujours | transformateur |  |
| un dégagement gazeux plus ou moins important |  |  |
| dû à la décomposition des isolants (liquides ou |  |  |
| solides) sous l’action de l’arc électrique. La |  |  |
| baisse importante de niveau est généralement |  |  |
| due à une fuite sur le transformateur (robinet de |  |  |
| purge mal fermé par exemple). |  |  |

| La détection d’une pression excessive dans la | Il s’agit d’un phénomène très |  |
| --- | --- | --- |
| cuve du transformateur se fait à l’aide d’un | rapide et qui révèle une avarie |  |
| pressostat à contact électrique. En cas de court- | grave. La mise hors tension est |  |
| circuit franc dans le transformateur, l’arc | conseillée. Il est conseillé de |  |
| électrique provoque une onde de choc | mettre hors tension le |  |
| instantanée. La surpression dans la cuve devient | transformateur. |  |
| alors très forte et déforme celle-ci. |  |  |

| La détection d’une température anormale au sein du diélectrique est faite par deux thermostats indépendants et réglables assurant, l’un l’alarme et l’autre le déclenchement. L’élévation de la température peut être due à un défaut interne provoquant un échauffement ou un dépassement de la puissance nominale du transformateur. | Le 1er seuil est utilisé en alarme, le 2d seuil est utilisé pour la mise hors charge du transformateur. |  |
| --- | --- | --- |

Le DGPT2 répond aux normes NFC 13-200 et NFC 17-300.

idem	idem	idem

|  | Dispositifs de protection |
| --- | --- |
|  | Fusibles gG | Disjoncteurs | Disjoncteurs |
|  |  | domestiques | industriels |
| Courant d’emploi | IB Tableau BA1 In Ç IB k3In = I' ƒ z Tableau BD | IB Tableau BA2 In Ç IB In = I' ƒ z Tableau BD | IB Documents constructeurs Ir Ç IB In = I' ƒ z Tableau BD |
| Courant assigné ou réglage |  |  |  |
| Facteurs de correction |  |  |  |
| ƒ = ƒ1 ✕ ƒ2 ✕ ƒ3 |  |  |  |
| ƒ1 = Température (Tab. BF1) |  |  |  |
| ƒ2 = Groupement (Tab. BC et BG1) |  |  |  |
| ƒ3 = Divers (*) |  |  |  |
| Section |  |  |  |
| (*) ƒ3 est le produit de facteurs comprenant dans notre exemple : le facteur à appliquer éventuellement à la méthode de référence (voir tableau BC) ; le facteur 0,84 lorsque le conducteur neutre est chargé (voir tableau BH) ; |

### Tableau BA – Détermination des sections des conducteurs

| In | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k3In | 13,1 | 17,6 | 22 | 27,5 | 35,2 | 44 | 55 | 69,3 | 88 | 110 | 137,5 |
| In | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1 000 | 1 250 |  |
| k3In | 176 | 220 | 275 | 346,5 | 440 | 550 | 693 | 880 | 1 100 | 1 375 |  |

Tableau 1 Tableau BA1 – Courants assignés In et valeurs de k3In des coupe-circuit à fusible gG (en Ampères)

| In | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tableau BA2 – Courants assignés des disjoncteurs domestiques (en ampères)

Une tolérance de 5 % est admise sur les valeurs de courants admissibles lors du choix de la section des conducteurs. Ainsi par exemple, si pour un courant d'emploi IB de 100 A, le résultat des calculs donne une section de 26,7 mm2, la section de 25 mm2 est acceptable puisqu'elle admet un courant admissible de 96 A (colonne 2 du tableau BD), l'écart de courant admissible étant inférieur à 5 %.

Tableau BH - Influence des harmoniques

|  | 0 < TH Š 15% | 15% < TH Š 33% (1) | TH > 33% (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Circuits monophasés | Sneutre = Sphase | Sneutre = Sphase | Sneutre = Sphase |
| Circuits triphasés+neutre | Sneutre = Sphase | Sneutre = Sphase | Sneutre = Sphase |
| Câbles multipolaires |  | Facteur 0,84 | Sneutre déterminante |
| Sphase Š 16 mm² Cu ou |  |  | IBneutre = 1,45.IBphase |
| 25 mm² Alu |  |  | Facteur 0,84 |
| Circuits triphasés+neutre | Sneutre = Sphase /2 | Sneutre = Sphase | Sneutre = Sphase |
| Câbles multipolaires | admis | Facteur 0,84 | Sneutre déterminante |
| Sphase > 16 mm² Cu ou | Neutre protégé |  | IBneutre = 1,45.IBphase |
| 25 mm² Alu |  |  | Facteur 0,84 |
| Circuits triphasés+neutre | Sneutre = Sphase /2 | Sneutre = Sphase | Sneutre > Sphase |
| Câbles unipolaires | admis | Facteur 0,84 | IBneutre = 1,45.IBphase |
| Sphase > 16 mm² Cu ou | Neutre protégé |  | Facteur 0,84 |
| 25 mm² Alu |  |  |  |
| circuits d’éclairage alimentant des lampes à décharge dont les tubes fluorescents dans des bureaux, ateliers, grandes surfaces, etc. circuits dédiés à la bureautique, l’informatique, appareils électroniques dans des immeubles de bureaux, centres de calcul, banques, salles de marché, magasins spécialisés, etc. |

Les chutes de tension sont calculées à l'aide de la formule :

u = bIB(Rcos    + Xsin   )

u	étant la chute de tension, en volts,

b		étant un coefficient égal à 1 pour les circuits triphasés, et égal à 2 pour les circuits monophasés,

NOTE les circuits triphasés avec neutre complètement déséquilibrés (une seule phase chargée) sont considérés comme des circuits monophasés.

q1	étant la résistivité des conducteurs en service normal,

(cuivre : q1=0,023 W. mm2. m–1) ; (aluminium : q1=0,037W. mm2. m–1)

L	étant la longueur simple de la canalisation, en mètres, S	étant la section des conducteurs, en mm2,

cos		étant le facteur de puissance : en l'absence d'indications précises, le facteur de puissance est pris égal à 0,8 (sin    = 0,6),

L		étant la réactance linéique des conducteurs (L=80. 10–6  W. m–1),

IB	étant le courant d'emploi, en Ampère.

R	étant la résistance qui dépend de la résistivité q1, de la section S et de la longueur du conducteur L.

X	étant la réactance qui dépend de la réactance linéique L et de la longueur L La chute de tension relative (en pour-cent) est égale à :

u

AU = 100 ✕

UO

UO	étant la tension entre phase et neutre, en Volt.

### EXEMPLE

Soit un circuit triphasé de longueur 110 m et de section cuivre 35 mm2 parcouru par un courant d’emploi de 140 A. La tension entre une phase et le neutre est de 230 V.

b   =1	S = 35 mm2

q1=0,023  W.  mm2. m–1	IB  = 140 A

L  = 110 m	cos    = 0,8

sin      = 0,6	L=80. 10–6  W. m–1

u = 140 ✕ (0,023 ✕

110

35

u

✕ 0,8 + 80 ✕ 10–6 ✕ 110 ✕ 0,6) = 8,835V ; AU = 100 ✕

UO

8,835

AU = 100 ✕

230

= 3,84%

Un LAN (Local Area Network) ou réseau local en français est un système qui regroupe des équipements terminaux (équipements munis d’une carte réseau aussi appelés hôtes) qui peuvent s’envoyer des informations contenues dans des trames. Ces hôtes appartiennent à un même domaine de diffusion : la dernière adresse d’un réseau, dite adresse de diffusion, permet de  joindre tous les hôtes appartenant au LAN à partir d’un hôte source (l’équipement terminal qui envoie la trame).

Pour échanger des informations avec un équipement terminal situé dans un autre LAN, il est nécessaire de passer par un matériel spécifique nommé routeur. Il sait gérer la couche 3 du modèle OSI.

Un commutateur, « switch » en anglais, s’il est non configurable autorise le passage d’une trame d’un hôte source vers un hôte destinataire (un équipement terminal qui reçoit une trame). Il est impossible de concevoir plusieurs LAN avec ce type de commutateur. Ce sont des commutateurs qui ont un coût réduit relativement aux autres.

Un commutateur, s’il est configurable (on dit aussi « manageable »), peut offrir de nombreuses fonctionnalités. Nous pouvons, en particulier, configurer un commutateur afin de segmenter (de diviser) le réseau initial en plusieurs réseaux locaux virtuels (VLAN). Ainsi, il est possible de configurer le commutateur de façon que chacun de ses ports puisse appartenir à un réseau local virtuel. Il faut retenir, dans ce cas, que deux hôtes qui sont physiquement connectés au même commutateur peuvent ne pas pouvoir communiquer entre eux.

La liaison entre deux commutateurs nécessite une configuration spéciale pour permettre le transport des informations provenant de VLAN différents (non étudié dans cette épreuve).

Préfixes réseau (Source : extrait de « CCNA1 Cisco ») :

Pour exprimer une adresse réseau IPV4, nous ajoutons une longueur de préfixe à l’adresse réseau. Par exemple, dans 172.16.5.0/24, /24 est la longueur de préfixe. Elle nous indique que les 24 premiers bits correspondent à l’adresse réseau. Il reste donc 8 bits qui correspondent à la  partie hôte.

Le masque de sous-réseau, comme une adresse, est composé de 32 bits et utilise des « 1 » et des « 0 » pour indiquer les bits de l’adresse qui sont des bits réseau et ceux qui sont des bits d’hôte.

Les réseaux ne se voient pas toujours attribuer un préfixe /24. En fonction du nombre d’hôtes sur le réseau, le préfixe attribué peut-être différent. Un numéro de préfixe différent modifie la plage d’hôte et l’adresse de diffusion pour chaque réseau.

| Réseau | Adresse réseau | Plage d’hôtes | Adresse de diffusion |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.16.5.0ƒ24 | 172.16.5.0 | 172.16.5.1− 172.16.5.254 | 172.16.5.255 |
| 172.16.5.0ƒ25 | 172.16.5.0 | 172.16.5.1− 172.16.5.126 | 172.16.5.127 |
| 172.16.5.0ƒ26 | 172.16.5.0 | 172.16.5.1− 172.16.5.62 | 172.16.5.63 |
| 172.16.5.0ƒ27 | 172.16.5.0 | 172.16.5.1− 172.16.5.30 | 172.16.5.31 |

### Choix 1  : 2530-24G-PoE

Choix 2  : 1810-24 (v2)

### Choix 3  : 1410-08

### Choix 1 : 2530-24G-PoE

### Choix 2 : 1810-24 (v2)

### Choix 3 : 1410-08

### Alimentation de la centrale de mesure

Bloc Court-Circuiteur de transformateur

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

SESSION 2015 ÉPREUVE E.4.2

### Ce dossier est à rendre agrafé avec une copie

Il contient les documents-réponses à compléter, pour lesquels les repères sont les mêmes que les questions correspondantes au dossier présentation-questionnement.

Table des matières

Partie A	2

Document réponse relatif à la question A.1	2

Partie B	3

Document réponse relatif à la question B.1	3

Document réponse relatif à la question B.9	4

Partie E	5

Document réponse relatif à la question E.1	5

Document réponse relatif à la question E.2	6

Document réponse relatif à la question E3	6

Partie A

## Document réponse relatif à la question A.1

|  | Solution. ALIM2 | Solution ALIM1 |
| --- | --- | --- |
| Liaisons entre | Nombre de câble | Longueur (m) | Nombre de câble | Longueur(m) |
| Poste livraison HTA ouest – Poste EST |  |  |  |  |
| Poste livraison HTA ouest – Poste NORD |  |  |  |  |
| Poste livraison HTA ouest – Poste CGE |  |  |  |  |
| Poste EST – Poste NORD |  |  |  |  |
| Poste EST – Poste CGE |  |  |  |  |
| Poste NORD – Poste CGE |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Tableau 1 : (DRA1) Longueur totale des câbles pour chaque solution

Partie B

## Document réponse relatif à la question B.1.

Figure 1 : (DRB1) schéma de distribution HTA à compléter

## Document réponse relatif à la question B.9.

Figure 2 : (DRB7) schéma protection transformateur par DGPT2

Partie E

## Document réponse relatif à la question E.1

Figure 3 (DRE1) Câblage des TC et de la centrale de mesures

## Document réponse relatif à la question E.2

Figure 4 (DRE2) Configuration de la centrale de mesure

## Document réponse relatif à la question E3

Figure 5 (DRE3) Configurer la ligne

# Text boxes

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ÉLECTROTECHNIQUE

ARÉNA-NANTERRE LA DÉFENSE

PRÉSENTATION-QUESTIONNEMENT

r Agence Christian de Portzamparc

3 U

S

Contexte

Schéma de câblage et configuration de la centrale de mesure.

ARÉNA-NANTERRE LA DÉFENSE

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

Document technique 2 - Schéma de distribution avec alimentations séparées

Document Technique 3 - Comparaison de deux architectures

Fonctionnement normal :

la CGE fournit une puissance constante inférieure à sa puissance nominale tandis que le réseau ERDF absorbe les fortes variations de puissance durant les spectacles. Tous les récepteurs sont alimentés par le réseau et la CGE.

Fonctionnement normal :

tous les récepteurs liés au spectacle sont alimentés par la CGE à puissance nominale tandis que les 2 autres catégories de récepteurs sont alimentées par le réseau ERDF.

Document Technique 4 - Architecture des réseaux électriques (2 pages)

Document Technique 5 - Choix de cellules de distribution HTA (3 pages)

Document Technique 6 - Relais DGPT2 (extrait documentation Automation 2000)

Figure 1 : Schéma de distribution BT Poste Ouest

Document Technique 7 - Schéma de distribution BT poste Ouest

Document Technique 8 - Transformateurs Minera extrait doc. Schneider Electric

Document Technique 9 - Disjoncteurs Compact extrait doc. Schneider (2 pages)

Document Technique 10 - Choix de câble (extrait guide UTE C15-105) (5 pages)

Document Technique 11 - Calcul chutes de tension (à partir du guide UTE C15-105)

Document technique 12 - Schéma principe GTC (2 pages)

CM : centrale de mesure

Wh : compteur d’énergie

Document technique 13 - Architecture comptage

Document technique 14 – Ressources LAN et caractéristiques commutateurs (3 pages)

Document technique 15 - Câblage PM800 extrait doc. Constructeur (3 pages)

Document technique 16 - Configuration PM800 (extrait doc.constructeur)

Document technique 17 - Communication PM800 (extrait doc. constructeur)

Document technique 18 - Documentation Wago (extrait doc. constructeur)

ARÉNA-NANTERRE LA DÉFENSE

DOSSIER RÉPONSES